## CommonMap
Table modbus générale - FW30.5+
TicMaster - TicMasterPro
# | Item | Accès | Plage (défaut) | Commentaire
0 | Baud rate | R/W | 1 → 5 (4) | 1:1200, 2:2400, 3:4800, 4:9600, 5:19200 - 8b, sans parité
1 | Address | R/W | 1 → 253 (20) | Adresse modbus. Tous les TicMaster répondent à une question à l'adresse 254.
2 | NbCntr | R/W | 1 → Nb Voies (Nb voies) | Nombre d'entrée à scanner (les n premières)
3 | ScanDelay | R/W | 3 → 60 (20) | Temps d'écoute de chaque entrée (par pas de 1s)
4 | CntrReset | R/W | 1 → Nb Voies (0) | L'écriture du numéro d'un compteur force la réinitialisation de toutes les variables du dit compteur
5 | CntrForce | R/W | 1 → Nb Voies (0) | Force l'écoute permanente d'un seule entrée (arrêt du scan) - Scan manuel - 0 pour retour en scan auto
6 | CommWD | R/W | 20 → 32000 (0) | Watchdog sur absence de réception de trame modbus (0: off - pas de 1s)
7 | FwRev | R |  | Version du firmware |  | 300
8 | ModMsgMsb | R | NA | Compteur de requetes modbus recues depuis le dernier reset ou mise sous tension. | Msb
9 | ModMsgLsb | R | NA |  | Lsb
10 | Reset | R/W | (0) | Reset automatique du Ticmaster 2 secondes après écriture d'une valeur non nulle.
11 | CurrentCounter | R
12 | CntrMax | R | Nb Voies | Nombre de voies TIC dont est équipé le TicMaster
13 | TicCrcEn | R/W | 0 | Contrôle CRC TIC (0: Contrôle CRC opérationnel - 1: Contrôle CRC descativé) |  | pb ecriture
14 | Scanner Mode | R/W |  | Mise en route du scanner TIC par écriture d'une valeur non nulle (RTU uniquement)
15 | ModMsgMsb | R/W | 0 (15258 pour 999999999) | Valeur par défaut des registres modbus (Dword[i]) | Msb
16 | ModMsgLsb | R/W | 0 (57711 pour 999999999) |  | Lsb
17 | PtCourFilter | R/W | 0 → 1 (0) | Disabled PtCour filtering (1)
18 | Parity | R/W | 0 → 2 (0) | Parité de la communication modbus (RTU seulement) (0: None, 1: Impair/odd, 2: Pair/even (sauf en 19200b))
19 | NA
20 | ModMsgMsb | R | NA | Compteur d'étiquettes TIC décodées depuis le dernier reset ou mise sous tension. | Msb
21 | ModMsgLsb | R | NA |  | Lsb
… | Reserved
98 |  | R | 18838 | Variable de test de format de lecture. Valeur en Dword[i] : 1234567890 | Msb
99 |  | R | 722 |  | Lsb
100 | Cntr01Type | R | 0 → 4 | Type de compteur de la voie 1. 0: NC, 1: Bleu, 2: Vert, 3: Jaune, 4: PME-PMI, 6: SAPHIR
101 | Cntr02Type | R | 0 → 4
… | Cntr...Type | R | 0 → 4
109 | Cntr22Type | R | 0 → 4
110 | Cntr23Type | R | 0 → 4 | Type de compteur de la voie 24. 0: NC, 1: Bleu, 2: Vert, 3: Jaune, 4: PME-PMI, 6: SAPHIR
200 | Cntr01Quality | R | 0 → 100 | Qualité de réception des trames téléinformation de la voie 1. 0: mauvais, 100: bon
201 | Cntr02Quality | R | 0 → 100 | Incrément de 1 à chaque balise décodée avec succès (et CRC valide).
… | Cntr…Quality | R | 0 → 100 | Décrément de 1 si échec de décodage de balise.
209 | Cntr23Quality | R | 0 → 100 | Décrément de la valeur 'ScanDelay' si absence de décodage de balise durant la durée de scan.
210 | Cntr24Quality | R | 0 → 100 | Quand 0 est atteint, remise à 0 du type du compteur.
300 | Cntr01Data | R |  | Variables du compteur de la voie 1. Voir table 'CntrMap'
… | Cntr01Data | R
1698 | Cntr01Data | R
14700 | Cntr10Data | R | 10 | Variables du compteur de la voie 10. Voir table 'CntrMap'
… | Cntr10Data | R
16098 | Cntr10Data | R

## CntrMap
|  |  |  | B |  | CBE
|  |  |  | J |  | CJE
|  |  |  | P |  | PME-PMI
|  |  |  | V |  | ICE
|  |  |  | S |  | SAPHIR
FW30.5+ | [5 empty] | Table modbus voie TIC | Mode | Periode | Unité
Voie : |  |  |  |  | Registre |  |  |  |  | 700
1 | [5 empty] | <-- Renseigner à gauche le numéro de la voie TIC dont on souhaite le mapping |  |  |  | 800
ADCO (LSB) | 0 | 8 |  | B | 300 | Adresse du concentrateur de téléreport | --- | NA | ---
ADCO (MSB) | 1 | 8 |  | B | 302 | Adresse du concentrateur de téléreport | --- | NA | ---
ADIR1 | 2 | 1 |  | B | 304 | Avertissement de Dépassement d'intensité de réglage pour la phase 1 | --- | NA | A
ADIR2 | 3 | 1 |  | B | 306 | Avertissement de Dépassement d'intensité de réglage pour la phase 2 | --- | NA | A
ADIR3 | 4 | 1 |  | B | 308 | Avertissement de Dépassement d'intensité de réglage pour la phase 3 | --- | NA | A
ADPS | 5 | 1 |  | B | 310 | Avertissement de Dépassement De Puissance Souscrite | --- | NA | A
AUTRE | 6 | 1 |  | B | 312 | Index du troisième compteur | --- | NA | ---
BASE | 7 | 1 |  | B | 314 | Index option Base | --- | NA | Wh
BBRHCJB | 8 | 1 |  | B | 316 | Index option Tempo / Heures Creuses Jours Bleus | --- | HCJB | Wh
BBRHCJR | 9 | 1 |  | B | 318 | Index option Tempo / Heures Creuses Jours Rouges | --- | HCJR | Wh
BBRHCJW | 10 | 1 |  | B | 320 | Index option Tempo / Heures Creuses Jours Blancs | --- | HCJW | Wh
BBRHPJB | 11 | 1 |  | B | 322 | Index option Tempo / Heures Pleines Jours Bleus | --- | HPJB | Wh
BBRHPJR | 12 | 1 |  | B | 324 | Index option Tempo / Heures Pleines Jours Rouges | --- | HPJR | Wh
BBRHPJW | 13 | 1 |  | B | 326 | Index option Tempo / Heures Pleines Jours Blancs | --- | PJW | Wh
DEMAIN | 14 | 3 |  | B | 328 | Couleur du lendemain | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
EJPHN | 15 | 1 |  | B | 330 | Index option EJP / Heures Normales | --- | HN | Wh
EJPHPM | 16 | 1 |  | B | 332 | Index option EJP / Heures de Pointe Mobile | --- | HPM | Wh
GAZ | 17 | 1 |  | B | 334 | Index gaz | --- | NA | ---
HCHC | 18 | 1 |  | B | 336 | Index option Heures Creuses / Heures Creuses | --- | HC | Wh
HCHP | 19 | 1 |  | B | 338 | Index option Heures Creuses / Heures Pleines | --- | HP | Wh
HHPHC | 20 | 3 |  | B | 340 | Horaire Heures Pleines Heures Creuses | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
IINST | 21 | 1 |  | B | 342 | Intensité Instantanée (Mono) | --- | NA | A
IINST1 | 22 | 1 |  | B | 344 | Intensité Instantanée pour la phase 1 | --- | NA | A
IINST2 | 23 | 1 |  | B | 346 | Intensité Instantanée pour la phase 2 | --- | NA | A
IINST3 | 24 | 1 |  | B | 348 | Intensité Instantanée pour la phase 3 | --- | NA | A
IMAX | 25 | 1 |  | B | 350 | Intensité maximale appelée (Mono) | --- | NA | A
IMAX1 | 26 | 1 |  | B | 352 | Intensité maximale pour la phase 1 | --- | NA | A
IMAX2 | 27 | 1 |  | B | 354 | Intensité maximale pour la phase 2 | --- | NA | A
IMAX3 | 28 | 1 |  | B | 356 | Intensité maximale pour la phase 3 | --- | NA | A
ISOUSC | 29 | 1 |  | B | 358 | Intensité souscrite | --- | NA | A
OPTARIF | 30 | 3 |  | B | 360 | Option tarifaire choisie | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
PAPP | 31 | 1 |  | B | 362 | Puissance apparente triphasée | --- | NA | VA
PEJP | 32 | 1 |  | B | 364 | Préavis Début EJP (30 min) | --- | NA | min
PMAX | 33 | 1 |  | B | 366 | Puissance maximale triphasée atteinte | --- | NA | W
PPOT | 34 | 7 |  | B | 368 | Présence des potentiels (uniquement second quartet) | --- | NA | Spec. | Second quartet uniquement
PTEC | 35 | 3 |  | B | 370 | Période Tarifaire en cours | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
NC | 36 |  |  | B | 372
NC | 37 |  |  | B | 374
NC | 38 |  |  | B | 376
NC | 39 |  |  | B | 378
NC | 40 |  |  | B | 380
NC | 41 |  |  | B | 382
NC | 42 |  |  | B | 384
NC | 43 |  |  | B | 386
NC | 44 |  |  | B | 388
NC | 45 |  |  | B | 390
NC | 46 |  |  | B | 392
NC | 47 |  |  | B | 394
NC | 48 |  |  | B | 396
NC | 49 |  |  | B | 398
NC | 50 |  |  | B | 400
NC | 51 |  |  | B | 402
NC | 52 |  |  | B | 404
NC | 53 |  |  | B | 406
NC | 54 |  |  | B | 408
NC | 55 |  |  | B | 410
NC | 56 |  |  | B | 412
NC | 57 |  |  | B | 414
NC | 58 |  |  | B | 416
NC | 59 |  |  | B | 418
NC | 60 |  |  | B | 420
NC | 61 |  |  | B | 422
NC | 62 |  |  | B | 424
NC | 63 |  |  | B | 426
NC | 64 |  |  | B | 428
NC | 65 |  |  | B | 430
NC | 66 |  |  | B | 432
NC | 67 |  |  | B | 434
NC | 68 |  |  | B | 436
NC | 69 |  |  | B | 438
NC | 70 |  |  | B | 440
NC | 71 |  |  | B | 442
NC | 72 |  |  | B | 444
NC | 73 |  |  | B | 446
NC | 74 |  |  | B | 448
NC | 75 |  |  | B | 450
NC | 76 |  |  | B | 452
NC | 77 |  |  | B | 454
NC | 78 |  |  | B | 456
NC | 79 |  |  | B | 458
NC | 80 |  |  | B | 460
NC | 81 |  |  | B | 462
UMOY1 | 82 | 1 |  | S | 464 | Tension moy. ph. 1 |  |  | V
UMOY2 | 83 | 1 |  | S | 466 | Tension moy. ph. 2 |  |  | V
UMOY3 | 84 | 1 |  | S | 468 | Tension moy. ph. 3 |  |  | V
NC | 85 |  |  | B | 470
NC | 86 |  |  | B | 472
NC | 87 |  |  | B | 474
NC | 88 |  |  | B | 476
NC | 89 |  |  | B | 478
NC | 90 |  |  | B | 480
NC | 91 |  |  | B | 482
NC | 92 |  |  | B | 484
NC | 93 |  |  | B | 486
NC | 94 |  |  | B | 488
NC | 95 |  |  | B | 490
NC | 96 |  |  | B | 492
NC | 97 |  |  | B | 494
NC | 98 |  |  | B | 496
NC | 99 |  |  | B | 498
NC | 100 |  |  | B | 500
NC | 101 |  |  | B | 502
NC | 102 |  |  | B | 504
NC | 103 |  |  | B | 506
NC | 104 |  |  | B | 508
NC | 105 |  |  | B | 510
NC | 106 |  |  | B | 512
NC | 107 |  |  | B | 514
NC | 108 |  |  | B | 516
NC | 109 |  |  | B | 518
NC | 110 |  |  | B | 520
NC | 111 |  |  | B | 522
NC | 112 |  |  | B | 524
NC | 113 |  |  | B | 526
NC | 114 |  |  | B | 528
NC | 115 |  |  | B | 530
NC | 116 |  |  | B | 532
NC | 117 |  |  | B | 534
NC | 118 |  |  | B | 536
NC | 119 |  |  | B | 538
NC | 120 |  |  | B | 540
NC | 121 |  |  | B | 542
ENERG | 122 | 5 |  | J | 544 | Index Energie HPH (BASE) - PM (EJP) | Soutirage | HPH / PM | kWh
ENERG2 | 123 | 5 |  | J | 546 | Index Energie HCH (BASE) - HH (EJP) | Soutirage | HCH / HH | kWh
ENERG3 | 124 | 5 |  | J | 548 | Index Energie HPE (BASE) - HPE (EJP) | Soutirage | HPE | kWh
ENERG4 | 125 | 5 |  | J | 550 | Index Energie HCE (BASE) - HCE (EJP) | Soutirage | HCE | kWh
PMAXC | 126 | 5 |  | J | 552 | Puissances maximales de la période P - Période Premier seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10
PMAXC2 | 127 | 5 |  | J | 554 | Puissances maximales de la période P - Période Second seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10
PMAXP | 128 | 5 |  | J | 556 | Puissances maximales de la période P-1 - Période Premier seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10
PMAXP2 | 129 | 5 |  | J | 558 | Puissances maximales de la période P-1 - Période Second seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10
PSOUSC | 130 | 5 |  | J | 560 | Puissances souscrites de la période P - Premier seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10
PSOUSC2 | 131 | 5 |  | J | 562 | Puissances souscrites de la période P - Second seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10
PSOUSP | 132 | 5 |  | J | 564 | Puissances souscrites de la période P+1 - Premier seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10
PSOUSP2 | 133 | 5 |  | J | 566 | Puissances souscrites de la période P+1 - Second seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10
TDEPA | 134 | 5 |  | J | 568 | Temps de dépassement de la période P - Période Premier seuil souscrit | Soutirage | NA | min
TDEPA2 | 135 | 5 |  | J | 570 | Temps de dépassement de la période P - Période Second seuil souscrit | Soutirage | NA | min
JAUNE / pt | 136 | 5 |  | J | 572 | Poste tarifaire en cours (pt) | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
Puiss App | 137 | 5 |  | J | 574 | Puissance apparente | Soutirage | NA | VA
Kp | 138 | 5 |  | J | 576 | Coefficient de préavis de dépassement | --- | NA | %
NC | 139 |  |  | J | 578
NC | 140 |  |  | J | 580
NC | 141 |  |  | J | 582
NC | 142 |  |  | J | 584
NC | 143 |  |  | J | 586
CONFIG | 144 | 3 |  | P | 588 | Prend la valeur « CONSO » ou « PROD » | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
EA_i | 145 | 1 |  | P | 590 | Energie active injectée (au primaire) depuis dernier top Td | Injection | NA | Wh
EA_s | 146 | 1 |  | P | 592 | Energie active soutirée (au primaire) depuis dernier top Td | Soutirage | NA | Wh
EAP_i | 147 | 1 | 1 | P | 594 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire en cours | Injection | NA | kWh
EAP_s | 148 | 1 | 2 | P | 596 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire en cours | Soutirage | NA | kWh
EAPP_i | 149 | 1 |  | P | 598 | Energie apparente injectée (au primaire) depuis dernier top Td | Injection | NA | VAh
EAPP_s | 150 | 1 |  | P | 600 | Energie apparente soutirée (au primaire) depuis dernier top Td | Soutirage | NA | VAh
ER-_i | 151 | 1 |  | P | 602 | Energie réactive négative injectée (au primaire) depuis dernier top Td | Injection | NA | varh
ER-_s | 152 | 1 |  | P | 604 | Energie réactive négative soutirée (au primaire) depuis dernier top Td | Soutirage | NA | varh
ER+_i | 153 | 1 |  | P | 606 | Energie réactive positive injectée (au primaire) depuis dernier top Td | Injection | NA | varh
ER+_s | 154 | 1 |  | P | 608 | Energie réactive positive soutirée (au primaire) depuis dernier top Td | Soutirage | NA | varh
ER+P_i | 155 | 1 | 3 | P | 610 | Energie réactive positive injectée de la période P pour la période tarifaire en cours | Injection | NA | kvarh
ER+P_s | 156 | 1 | 4 | P | 612 | Energie réactive positive soutirée de la période P pour la période tarifaire en cours | Soutirage | NA | kWh
EAP_s2 / EaP_s2 | 157 | 1 | 20 | P | 614 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire en cours pour MESURES2 | Soutirage | NA | kWh
ER-P_i | 158 | 1 | 5 | P | 616 | Energie réactive négative injectée de la période P pour la période tarifaire en cours | Injection | NA | kvarh
ER-P_s | 159 | 1 | 6 | P | 618 | Energie réactive négative en soutirée de la période P pour la période tarifaire en cours | Soutirage | NA | kvarh
DATE JJ MMAA | 160 |  |  | P | 620 | Date et Heure courante : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
HH mmSS | 161 |  |  | P | 622 | Date et Heure courante : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
NC | 162 |  |  | P | 624 | NA
MESURES1 | 163 | 3 |  | P | 626 | Nom du calendrier n°1 | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
MESURES2 | 164 | 3 |  | P | 628 | Nom du calendrier n°2 | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
PMAX_i | 165 | 1 | 7 | P | 630 | Puissance maximale atteinte en injection pour la période tarifaire en cours | Injection | NA | kW / kVA
PMAX_s | 166 | 1 | 8 | P | 632 | Puissance maximale atteinte en soutirage pour la période tarifaire en cours | Soutirage | NA | kW / kVA
PS | 167 | 1 | 8 | P | 634 | Puissance souscrite de la période tarifaire en cours | Soutirage | NA | kW / kVA
PTCOUR1 | 168 | 4 |  | P | 636 | Période tarifaire courante (calendrier n°1) | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
PTCOUR2 | 169 | 4 |  | P | 638 | Période tarifaire courante (calendrier n°2) | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
TGPHI_i | 170 | 2 |  | P | 640 | Tangente phi moyenne 10 minutes en injection | Injection | NA | - | Flottant signé (entier valeur x 1000)
TGPHI_s | 171 | 2 |  | P | 642 | Tangente phi moyenne 10 minutes en soutirage | Soutirage | NA | - | Flottant signé (entier valeur x 1000)
PA1_s | 172 | 1 |  | P | 644 | Puissance moyenne active en soutirage sur la derniere période Tc | Soutirage | NA | kW
PA1_i | 173 | 1 |  | P | 646 | Puissance moyenne active en injection sur la derniere période Tc | Injection | NA | kW
TARIFDYN | 174 | 1 |  | P | 648 | Indication de la présence du signal tarifaire externe. | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
ETATDYN1 | 175 |  |  | P | 650 | Période tarifaire de la période dynamique courante du calendrier n°1 | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
PREAVIS1 | 176 |  |  | P | 652 | Période tarifaire, du calendrier n°1, faisant l’objet du préavis en cours | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
TDYN1CD JJ MMAA | 177 |  |  | P | 654 | Période dynamique courante du calendrier n°1 - Début : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
HH mmSS | 178 |  |  | P | 656 | Période dynamique courante du calendrier n°1 - Début : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
Période | 179 |  |  | P | 658 | Période dynamique courante du calendrier n°1 - Période tarifaire | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
TDYN1CF JJ MMAA | 180 |  |  | P | 660 | Période dynamique courante du calendrier n°1 - Fin : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
HH mmSS | 181 |  |  | P | 662 | Période dynamique courante du calendrier n°1 - Fin : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
Période | 182 |  |  | P | 664 | Période dynamique courante du calendrier n°1 - Période tarifaire | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
TDYN1FD JJ MMAA | 183 |  |  | P | 666 | Période dynamique future du calendrier n°1 - Début : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
HH mmSS | 184 |  |  | P | 668 | Période dynamique future du calendrier n°1 - Début : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
Période | 185 |  |  | P | 670 | Période dynamique future du calendrier n°1 - Période tarifaire | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
TDYN1FF JJ MMAA | 186 |  |  | P | 672 | Période dynamique future du calendrier n°1 - Fin : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
HH mmSS | 187 |  |  | P | 674 | Période dynamique future du calendrier n°1 - Fin : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
Période | 188 |  |  | P | 676 | Période dynamique future du calendrier n°1 - Période tarifaire | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
ETATDYN2 | 189 |  |  | P | 678 | Période tarifaire de la période dynamique courante du calendrier n°2 | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
PREAVIS2 | 190 |  |  | P | 680 | Période tarifaire, du calendrier n°2, faisant l’objet du préavis en cours | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
TDYN2CD JJ MMAA | 191 |  |  | P | 682 | Période dynamique courante du calendrier n°2 - Début : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
HH mmSS | 192 |  |  | P | 684 | Période dynamique courante du calendrier n°2 - Début : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
Période | 193 |  |  | P | 686 | Période dynamique courante du calendrier n°2 - Période tarifaire | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
TDYN2CF JJ MMAA | 194 |  |  | P | 688 | Période dynamique courante du calendrier n°2 - Fin : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
HH mmSS | 195 |  |  | P | 690 | Période dynamique courante du calendrier n°2 - Fin : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
Période | 196 |  |  | P | 692 | Période dynamique courante du calendrier n°2 - Période tarifaire | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
TDYN2FD JJ MMAA | 197 |  |  | P | 694 | Période dynamique future du calendrier n°2 - Début : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
HH mmSS | 198 |  |  | P | 696 | Période dynamique future du calendrier n°2 - Début : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
Période | 199 |  |  | P | 698 | Période dynamique future du calendrier n°2 - Période tarifaire | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
TDYN2FF JJ MMAA | 200 |  |  | P | 700 | Période dynamique future du calendrier n°2 - Fin : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
HH mmSS | 201 |  |  | P | 702 | Période dynamique future du calendrier n°2 - Fin : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
Période | 202 |  |  | P | 704 | Période dynamique future du calendrier n°2 - Période tarifaire | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
EAP_i | 203 |  |  | P | 706 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HC | kWh
EAP_i | 204 |  |  | P | 708 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HCD | kWh
EAP_i | 205 |  |  | P | 710 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HCE | kWh
EAP_i | 206 |  |  | P | 712 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HCH | kWh
EAP_i | 207 |  |  | P | 714 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HD | kWh
EAP_i | 208 |  |  | P | 716 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HH | kWh
EAP_i | 209 |  |  | P | 718 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HM | kWh
EAP_i | 210 |  |  | P | 720 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HP | kWh
EAP_i | 211 |  |  | P | 722 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HPD | kWh
EAP_i | 212 |  |  | P | 724 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HPE | kWh
EAP_i | 213 |  |  | P | 726 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HPH | kWh
EAP_i | 214 |  |  | P | 728 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | JA | kWh
EAP_i | 215 |  |  | P | 730 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | P | kWh
EAP_i | 216 |  |  | P | 732 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | PM | kWh
EAP_i | 217 |  |  | P | 734 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | SCM | kWh
EAP_s | 218 |  |  | P | 736 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HC | kWh
EAP_s | 219 |  |  | P | 738 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HCD | kWh
EAP_s | 220 |  |  | P | 740 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HCE | kWh
EAP_s | 221 |  |  | P | 742 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HCH | kWh
EAP_s | 222 |  |  | P | 744 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HD | kWh
EAP_s | 223 |  |  | P | 746 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HH | kWh
EAP_s | 224 |  |  | P | 748 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HM | kWh
EAP_s | 225 |  |  | P | 750 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HP | kWh
EAP_s | 226 |  |  | P | 752 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HPD | kWh
EAP_s | 227 |  |  | P | 754 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HPE | kWh
EAP_s | 228 |  |  | P | 756 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HPH | kWh
EAP_s | 229 |  |  | P | 758 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | JA | kWh
EAP_s | 230 |  |  | P | 760 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | P | kWh
EAP_s | 231 |  |  | P | 762 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | PM | kWh
EAP_s | 232 |  |  | P | 764 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | SCM | kWh
ER+P_i | 233 |  |  | P | 766 | Energie réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HC | kvarh
ER+P_i | 234 |  |  | P | 768 | Energie réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HCD | kvarh
ER+P_i | 235 |  |  | P | 770 | Energie réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HCE | kvarh
ER+P_i | 236 |  |  | P | 772 | Energie réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HCH | kvarh
ER+P_i | 237 |  |  | P | 774 | Energie réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HD | kvarh
ER+P_i | 238 |  |  | P | 776 | Energie réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HH | kvarh
ER+P_i | 239 |  |  | P | 778 | Energie réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HM | kvarh
ER+P_i | 240 |  |  | P | 780 | Energie réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HP | kvarh
ER+P_i | 241 |  |  | P | 782 | Energie réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HPD | kvarh
ER+P_i | 242 |  |  | P | 784 | Energie réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HPE | kvarh
ER+P_i | 243 |  |  | P | 786 | Energie réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HPH | kvarh
ER+P_i | 244 |  |  | P | 788 | Energie réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | JA | kvarh
ER+P_i | 245 |  |  | P | 790 | Energie réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | P | kvarh
ER+P_i | 246 |  |  | P | 792 | Energie réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | PM | kvarh
ER+P_i | 247 |  |  | P | 794 | Energie réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | SCM | kvarh
ER+P_s | 248 |  |  | P | 796 | Energie réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HC | kWh
ER+P_s | 249 |  |  | P | 798 | Energie réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HCD | kWh
ER+P_s | 250 |  |  | P | 800 | Energie réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kWh
ER+P_s | 251 |  |  | P | 802 | Energie réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kWh
ER+P_s | 252 |  |  | P | 804 | Energie réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HD | kWh
ER+P_s | 253 |  |  | P | 806 | Energie réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HH | kWh
ER+P_s | 254 |  |  | P | 808 | Energie réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HM | kWh
ER+P_s | 255 |  |  | P | 810 | Energie réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HP | kWh
ER+P_s | 256 |  |  | P | 812 | Energie réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HPD | kWh
ER+P_s | 257 |  |  | P | 814 | Energie réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kWh
ER+P_s | 258 |  |  | P | 816 | Energie réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kWh
ER+P_s | 259 |  |  | P | 818 | Energie réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | JA | kWh
ER+P_s | 260 |  |  | P | 820 | Energie réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | P | kWh
ER+P_s | 261 |  |  | P | 822 | Energie réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | PM | kWh
ER+P_s | 262 |  |  | P | 824 | Energie réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | SCM | kWh
ER-P_i | 263 |  |  | P | 826 | Energie réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HC | kvarh
ER-P_i | 264 |  |  | P | 828 | Energie réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HCD | kvarh
ER-P_i | 265 |  |  | P | 830 | Energie réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HCE | kvarh
ER-P_i | 266 |  |  | P | 832 | Energie réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HCH | kvarh
ER-P_i | 267 |  |  | P | 834 | Energie réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HD | kvarh
ER-P_i | 268 |  |  | P | 836 | Energie réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HH | kvarh
ER-P_i | 269 |  |  | P | 838 | Energie réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HM | kvarh
ER-P_i | 270 |  |  | P | 840 | Energie réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HP | kvarh
ER-P_i | 271 |  |  | P | 842 | Energie réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HPD | kvarh
ER-P_i | 272 |  |  | P | 844 | Energie réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HPE | kvarh
ER-P_i | 273 |  |  | P | 846 | Energie réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HPH | kvarh
ER-P_i | 274 |  |  | P | 848 | Energie réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | JA | kvarh
ER-P_i | 275 |  |  | P | 850 | Energie réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | P | kvarh
ER-P_i | 276 |  |  | P | 852 | Energie réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | PM | kvarh
ER-P_i | 277 |  |  | P | 854 | Energie réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | SCM | kvarh
ER-P_s | 278 |  |  | P | 856 | Energie réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HC | kvarh
ER-P_s | 279 |  |  | P | 858 | Energie réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HCD | kvarh
ER-P_s | 280 |  |  | P | 860 | Energie réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kvarh
ER-P_s | 281 |  |  | P | 862 | Energie réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kvarh
ER-P_s | 282 |  |  | P | 864 | Energie réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HD | kvarh
ER-P_s | 283 |  |  | P | 866 | Energie réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HH | kvarh
ER-P_s | 284 |  |  | P | 868 | Energie réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HM | kvarh
ER-P_s | 285 |  |  | P | 870 | Energie réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HP | kvarh
ER-P_s | 286 |  |  | P | 872 | Energie réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HPD | kvarh
ER-P_s | 287 |  |  | P | 874 | Energie réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kvarh
ER-P_s | 288 |  |  | P | 876 | Energie réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kvarh
ER-P_s | 289 |  |  | P | 878 | Energie réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | JA | kvarh
ER-P_s | 290 |  |  | P | 880 | Energie réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | P | kvarh
ER-P_s | 291 |  |  | P | 882 | Energie réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | PM | kvarh
ER-P_s | 292 |  |  | P | 884 | Energie réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | SCM | kvarh
PMAX_i | 293 |  |  | P | 886 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HC | kW / kVA
PMAX_i | 294 |  |  | P | 888 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HCD | kW / kVA
PMAX_i | 295 |  |  | P | 890 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HCE | kW / kVA
PMAX_i | 296 |  |  | P | 892 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HCH | kW / kVA
PMAX_i | 297 |  |  | P | 894 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HD | kW / kVA
PMAX_i | 298 |  |  | P | 896 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HH | kW / kVA
PMAX_i | 299 |  |  | P | 898 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HM | kW / kVA
PMAX_i | 300 |  |  | P | 900 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HP | kW / kVA
PMAX_i | 301 |  |  | P | 902 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HPD | kW / kVA
PMAX_i | 302 |  |  | P | 904 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HPE | kW / kVA
PMAX_i | 303 |  |  | P | 906 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HPH | kW / kVA
PMAX_i | 304 |  |  | P | 908 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | JA | kW / kVA
PMAX_i | 305 |  |  | P | 910 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | P | kW / kVA
PMAX_i | 306 |  |  | P | 912 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | PM | kW / kVA
PMAX_i | 307 |  |  | P | 914 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | SCM | kW / kVA
PMAX_s | 308 |  |  | P | 916 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HC | kW / kVA
PMAX_s | 309 |  |  | P | 918 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HCD | kW / kVA
PMAX_s | 310 |  |  | P | 920 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kW / kVA
PMAX_s | 311 |  |  | P | 922 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kW / kVA
PMAX_s | 312 |  |  | P | 924 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HD | kW / kVA
PMAX_s | 313 |  |  | P | 926 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HH | kW / kVA
PMAX_s | 314 |  |  | P | 928 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HM | kW / kVA
PMAX_s | 315 |  |  | P | 930 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HP | kW / kVA
PMAX_s | 316 |  |  | P | 932 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HPD | kW / kVA
PMAX_s | 317 |  |  | P | 934 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kW / kVA
PMAX_s | 318 |  |  | P | 936 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kW / kVA
PMAX_s | 319 |  |  | P | 938 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | JA | kW / kVA
PMAX_s | 320 |  |  | P | 940 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | P | kW / kVA
PMAX_s | 321 |  |  | P | 942 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | PM | kW / kVA
PMAX_s | 322 |  |  | P | 944 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | SCM | kW / kVA
PS | 323 |  |  | P | 946 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HC | kW
PS | 324 |  |  | P | 948 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HCD | kW
PS | 325 |  |  | P | 950 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kW
PS | 326 |  |  | P | 952 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kW
PS | 327 |  |  | P | 954 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HD | kW
PS | 328 |  |  | P | 956 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HH | kW
PS | 329 |  |  | P | 958 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HM | kW
PS | 330 |  |  | P | 960 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HP | kW
PS | 331 |  |  | P | 962 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HPD | kW
PS | 332 |  |  | P | 964 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kW
PS | 333 |  |  | P | 966 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kW
PS | 334 |  |  | P | 968 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | JA | kW
PS | 335 |  |  | P | 970 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | P | kW
PS | 336 |  |  | P | 972 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | PM | kW
PS | 337 |  |  | P | 974 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | SCM | kW
EAP_s2 / EaP_s2 | 338 |  |  | P | 976 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HC | kWh
EAP_s2 / EaP_s2 | 339 |  |  | P | 978 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HCD | kWh
EAP_s2 / EaP_s2 | 340 |  |  | P | 980 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kWh
EAP_s2 / EaP_s2 | 341 |  |  | P | 982 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kWh
EAP_s2 / EaP_s2 | 342 |  |  | P | 984 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HD | kWh
EAP_s2 / EaP_s2 | 343 |  |  | P | 986 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HH | kWh
EAP_s2 / EaP_s2 | 344 |  |  | P | 988 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HM | kWh
EAP_s2 / EaP_s2 | 345 |  |  | P | 990 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HP | kWh
EAP_s2 / EaP_s2 | 346 |  |  | P | 992 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HPD | kWh
EAP_s2 / EaP_s2 | 347 |  |  | P | 994 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kWh
EAP_s2 / EaP_s2 | 348 |  |  | P | 996 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kWh
EAP_s2 / EaP_s2 | 349 |  |  | P | 998 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | JA | kWh
EAP_s2 / EaP_s2 | 350 |  |  | P | 1000 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | P | kWh
EAP_s2 / EaP_s2 | 351 |  |  | P | 1002 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | PM | kWh
EAP_s2 / EaP_s2 | 352 |  |  | P | 1004 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | SCM | kWh
NC | 353 |  |  | P | 1006
NC | 354 |  |  | P | 1008
CAFp | 355 | 1 |  | V | 1010 | Code Action Facturation de la période p | --- | NA | ---
CONTRAT | 356 | 4 |  | V | 1012 | Type de tarif et option tarifaire | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
EA | 357 | 1 |  | V | 1014 | Energie active depuis le dernier top Td minutes | Soutirage | NA | Wh
EApCour | 358 | 1 | 1 | V | 1016 | Energie active injectée de la période tarifaire en cours sur la période p | Injection | NA | kWh
EApDSM | 359 | 1 |  | V | 1018 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | DSM | kWh
EApHCD | 360 | 1 |  | V | 1020 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | HCD | kWh
EApHCE | 361 | 1 |  | V | 1022 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kWh
EApHCH | 362 | 1 |  | V | 1024 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kWh
EApHD | 363 | 1 |  | V | 1026 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | HD | kWh
EApHH | 364 | 1 |  | V | 1028 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | HH | kWh
EApHM | 365 | 1 |  | V | 1030 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | HM | kWh
EApHPD | 366 | 1 |  | V | 1032 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | HPD | kWh
EApHPE | 367 | 1 |  | V | 1034 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kWh
EApHPH | 368 | 1 |  | V | 1036 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kWh
EApJA | 369 | 1 |  | V | 1038 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | JA | kWh
EApP | 370 | 1 |  | V | 1040 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | P | kWh
EApPM | 371 | 1 |  | V | 1042 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | PM | kWh
EApSCM | 372 | 1 |  | V | 1044 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | SCM | kWh
ERN | 373 | 1 |  | V | 1046 | Energie réactive négative injectée depuis le dernier top Td | Injection | NA | varh
ERNpCour | 374 | 1 | 2 | V | 1048 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire en cours sur la période p | Injection | NA | kvarh
ERNpDSM | 375 | 1 |  | V | 1050 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | DSM | kvarh
ERNpHCD | 376 | 1 |  | V | 1052 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | HCD | kvarh
ERNpHCE | 377 | 1 |  | V | 1054 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kvarh
ERNpHCH | 378 | 1 |  | V | 1056 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kvarh
ERNpHD | 379 | 1 |  | V | 1058 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | HD | kvarh
ERNpHH | 380 | 1 |  | V | 1060 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | HH | kvarh
ERNpHM | 381 | 1 |  | V | 1062 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | HM | kvarh
ERNpHPD | 382 | 1 |  | V | 1064 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | HPD | kvarh
ERNpHPE | 383 | 1 |  | V | 1066 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kvarh
ERNpHPH | 384 | 1 |  | V | 1068 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kvarh
ERNpJA | 385 | 1 |  | V | 1070 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | JA | kvarh
ERNpP | 386 | 1 |  | V | 1072 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | P | kvarh
ERNpPM | 387 | 1 |  | V | 1074 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | PM | kvarh
ERNpSCM | 388 | 1 |  | V | 1076 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | SCM | kvarh
ERP | 389 | 1 |  | V | 1078 | Energie réactive positive soutirée depuis le dernier top Td minutes | Soutirage | NA | varh
ERPpCour | 390 | 1 | 3 | V | 1080 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire en cours sur la période p | Injection | NA | kvarh
ERPpDSM | 391 | 1 |  | V | 1082 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | DSM | kvarh
ERPpHCD | 392 | 1 |  | V | 1084 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | HCD | kvarh
ERPpHCE | 393 | 1 |  | V | 1086 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kvarh
ERPpHCH | 394 | 1 |  | V | 1088 |  | Soutirage | HCH | kvarh
ERPpHD | 395 | 1 |  | V | 1090 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | HD | kvarh
ERPpHH | 396 | 1 |  | V | 1092 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | HH | kvarh
ERPpHM | 397 | 1 |  | V | 1094 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | HM | kvarh
ERPpHPD | 398 | 1 |  | V | 1096 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | HPD | kvarh
ERPpHPE | 399 | 1 |  | V | 1098 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kvarh
ERPpHPH | 400 | 1 |  | V | 1100 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kvarh
ERPpJA | 401 | 1 |  | V | 1102 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | JA | kvarh
ERPpP | 402 | 1 |  | V | 1104 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | P | kvarh
ERPpPM | 403 | 1 |  | V | 1106 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | PM | kvarh
ERPpSCM | 404 | 1 |  | V | 1108 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | SCM | kvarh
I1 | 405 | 6 |  | V | 1110 | Courant injecté mesuré sur la phase 1 | Injection | NA | A | Flottant (entier valeur x 1000)
I2 | 406 | 6 |  | V | 1112 | Courant injecté mesuré sur la phase 2 | Injection | NA | A
I3 | 407 | 6 |  | V | 1114 | Courant injecté mesuré sur la phase 3 | Injection | NA | A
IPA1MN | 408 | 1 |  | V | 1116 | Puissance active injectée moyenne 1 minute | Injection | NA | kW
IPATMN | 409 | 1 |  | V | 1118 | Puissance active injectée moyenne 10 minutes | Injection | NA | kW
KDC | 410 | 1 |  | V/S | 1120 | Coefficient de préavis de dépassement | --- | NA | %
KDCD | 411 | 1 |  | V/S | 1122 | Coefficient de dégagement de préavis de dépassement | --- | NA | %
PA10MN | 412 | 1 |  | V | 1124 | Puissance active soutirée moyenne 10 minutes | Soutirage | NA | kW
PA1MN | 413 | 1 |  | V/P | 1126 | Puissance active soutirée moyenne 1 minute | Soutirage | NA | kW
PA1 / P1 | 414 | 1 |  | V | 1128 | Puissance moyenne active sur une période Tc minutes n°1 (la derniere) | Soutirage | NA | kW
PA2 / P2 | 415 | 1 |  | V | 1130 | Puissance moyenne active sur une période Tc minutes n°2 | Soutirage | NA | kW
PA3 / P3 | 416 | 1 |  | V | 1132 | Puissance moyenne active sur une période Tc minutes n°3 | Soutirage | NA | kW
PA4 / P4 | 417 | 1 |  | V | 1134 | Puissance moyenne active sur une période Tc minutes n°4 | Soutirage | NA | kW
PA5 / P5 | 418 | 1 |  | V | 1136 | Puissance moyenne active sur une période Tc minutes n°5 | Soutirage | NA | kW
PA6 / P6 | 419 | 1 |  | V | 1138 | Puissance moyenne active sur une période Tc minutes n°6 | Soutirage | NA | kW
PRapCour | 420 | 1 | 4 | V | 1140 | Puissance de raccordement en injection de la période tarifaire en cours | Injection | NA | kW
PREA10MN | 421 | 1 |  | V | 1142 | Puissance moyenne réactive 10 minutes signée | --- | NA | kvar
PREA1MN | 422 | 1 |  | V | 1144 | Puissance moyenne réactive 1 minute signée | --- | NA | kvar
PSDSM | 423 | 1 |  | V | 1146 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | DSM | kW
PSHCD | 424 | 1 |  | V | 1148 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HCD | kW
PSHCE | 425 | 1 |  | V | 1150 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kW
PSHCH | 426 | 1 |  | V | 1152 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kW
PSHD | 427 | 1 |  | V | 1154 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HD | kW
PSHH | 428 | 1 |  | V | 1156 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HH | kW
PSHM | 429 | 1 |  | V | 1158 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HM | kW
PSHPD | 430 | 1 |  | V | 1160 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HPD | kW
PSHPE | 431 | 1 |  | V | 1162 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kW
PSHPH | 432 | 1 |  | V | 1164 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kW
PSJA | 433 | 1 |  | V | 1166 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | JA | kW
PSP | 434 | 1 |  | V | 1168 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | P | kW
PSPM | 435 | 1 |  | V | 1170 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | PM | kW
PSSCM | 436 | 1 |  | V | 1172 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | SCM | kW
PTCOUR (Sout) | 437 | 4 |  | V | 1174 | Période tarifaire courante pour le soutirage | Soutirage | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
TGPHI | 438 | 2 |  | V | 1176 | Tangente phi moyenne 10 minutes | --- | NA | - | Flottant signé (entier valeur x 1000)
U10MN | 439 | 1 |  | V/S | 1178 | Valeur moyenne des 3 tensions composées sur 10 minutes | --- | NA | V
EAp1HCE | 440 | 1 |  | V | 1180 | Energie active soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kWh
EAp1HCH | 441 | 1 |  | V | 1182 | Energie active soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kWh
EAp1HPE | 442 | 1 |  | V | 1184 | Energie active soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kWh
EAp1HPH | 443 | 1 |  | V | 1186 | Energie active soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kWh
EAp1P | 444 | 1 |  | V | 1188 | Energie active soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | P | kWh
ERNp1HCE | 445 | 1 |  | V | 1190 | Energie réactive négative soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kvarh
ERNp1HCH | 446 | 1 |  | V | 1192 | Energie réactive négative soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kvarh
ERNp1HPE | 447 | 1 |  | V | 1194 | Energie réactive négative soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kvarh
ERNp1HPH | 448 | 1 |  | V | 1196 | Energie réactive négative soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kvarh
ERNp1P | 449 | 1 |  | V | 1198 | Energie réactive négative soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | P | kvarh
ERPp1HCE | 450 | 1 |  | V | 1200 | Energie réactive positive soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kvarh
ERPp1HCH | 451 | 1 |  | V | 1202 | Energie réactive positive soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kvarh
ERPp1HPE | 452 | 1 |  | V | 1204 | Energie réactive positive soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kvarh
ERPp1HPH | 453 | 1 |  | V | 1206 | Energie réactive positive soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kvarh
ERPp1P | 454 | 1 |  | V | 1208 | Energie réactive positive soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | P | kvarh
IPREA1MN | 455 | 1 |  | V | 1210 | Puissance moyenne réactive 1 minute en injection | Injection | NA | kvar | Signée
IPREATMN | 456 | 1 |  | V | 1212 | Puissance moyenne réactive 10 minutes en injection | Injection | NA | kvar | Signée
Appli | 457 | 3 |  | V | 1214 | cf ICE4QStVITE-DynElec.tel | --- | NA | ---
PTCOUR (Inj) | 458 | 4 |  | V | 1216 | Période tarifaire courante pour l'injection | Injection | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| 459 |  |  | V | 1218
| 460 |  |  | V | 1220
| 461 |  |  | V | 1222
| 462 |  |  | V | 1224
| 463 |  |  | V | 1226
| 464 |  |  | V | 1228
EApCour | 465 |  |  | V | 1230 | Energie active injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | P | kWh
EApCour | 466 |  |  | V | 1232 | Energie active injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HPH | kWh
EApCour | 467 |  |  | V | 1234 | Energie active injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HCH | kWh
EApCour | 468 |  |  | V | 1236 | Energie active injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HPE | kWh
EApCour | 469 |  |  | V | 1238 | Energie active injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HCE | kWh
EApCour | 470 |  |  | V | 1240 | Energie active injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | XXX | kWh
EApCour | 471 |  |  | V | 1242 | Energie active injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | XXX | kWh
EApCour | 472 |  |  | V | 1244 | Energie active injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | XXX | kWh
| 473 |  |  | V | 1246
| 474 |  |  | V | 1248
ERNpCour | 475 |  |  | V | 1250 | Energie réactive négative injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | P | kvarh
ERNpCour | 476 |  |  | V | 1252 | Energie réactive négative injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HPH | kvarh
ERNpCour | 477 |  |  | V | 1254 | Energie réactive négative injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HCH | kvarh
ERNpCour | 478 |  |  | V | 1256 | Energie réactive négative injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HPE | kvarh
ERNpCour | 479 |  |  | V | 1258 | Energie réactive négative injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HCE | kvarh
ERNpCour | 480 |  |  | V | 1260 | Energie réactive négative injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | XXX | kvarh
ERNpCour | 481 |  |  | V | 1262 | Energie réactive négative injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | XXX | kvarh
ERNpCour | 482 |  |  | V | 1264 | Energie réactive négative injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | XXX | kvarh
| 483 |  |  | V | 1266
| 484 |  |  | V | 1268
ERPpCour | 485 |  |  | V | 1270 | Energie réactive positive injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | P | kvarh
ERPpCour | 486 |  |  | V | 1272 | Energie réactive positive injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HPH | kvarh
ERPpCour | 487 |  |  | V | 1274 | Energie réactive positive injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HCH | kvarh
ERPpCour | 488 |  |  | V | 1276 | Energie réactive positive injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HPE | kvarh
ERPpCour | 489 |  |  | V | 1278 | Energie réactive positive injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HCE | kvarh
ERPpCour | 490 |  |  | V | 1280 | Energie réactive positive injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | XXX | kvarh
ERPpCour | 491 |  |  | V | 1282 | Energie réactive positive injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | XXX | kvarh
ERPpCour | 492 |  |  | V | 1284 | Energie réactive positive injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | XXX | kvarh
| 493 |  |  | V | 1286
| 494 |  |  | V | 1288
PRapCour | 495 |  |  | V | 1290 | Puissance de raccordement (injection) en période tarifaire → | Injection | P | kW
PRapCour | 496 |  |  | V | 1292 | Puissance de raccordement (injection) en période tarifaire → | Injection | HPH | kW
PRapCour | 497 |  |  | V | 1294 | Puissance de raccordement (injection) en période tarifaire → | Injection | HCH | kW
PRapCour | 498 |  |  | V | 1296 | Puissance de raccordement (injection) en période tarifaire → | Injection | HPE | kW
PRapCour | 499 |  |  | V | 1298 | Puissance de raccordement (injection) en période tarifaire → | Injection | HCE | kW
PRapCour | 500 |  |  | V | 1300 | Puissance de raccordement (injection) en période tarifaire → | Injection | XXX | kW
PRapCour | 501 |  |  | V | 1302 | Puissance de raccordement (injection) en période tarifaire → | Injection | XXX | kW
PRapCour | 502 |  |  | V | 1304 | Puissance de raccordement (injection) en période tarifaire → | Injection | XXX | kW
| 503 |  |  | V | 1306
| 504 |  |  | V | 1308
| 505 |  |  | V | 1310
| 506 |  |  | V | 1312
| 507 |  |  | V | 1314
| 508 |  |  | V | 1316
| 509 |  |  | V | 1318
| 510 |  |  | V | 1320
| 511 |  |  | V | 1322
| 512 |  |  | V | 1324
| 513 |  |  | V | 1326
| 514 |  |  | V | 1328
| 515 |  |  | V | 1330
| 516 |  |  | V | 1332
| 517 |  |  | V | 1334
| 518 |  |  | V | 1336
| 519 |  |  | V | 1338
| 520 |  |  | V | 1340
| 521 |  |  | V | 1342
| 522 |  |  | V | 1344
| 523 |  |  | V | 1346
| 524 |  |  | V | 1348
| 525 |  |  | V | 1350
| 526 |  |  | V | 1352
| 527 |  |  | V | 1354
| 528 |  |  | V | 1356
| 529 |  |  | V | 1358
| 530 |  |  | V | 1360
| 531 |  |  | V | 1362
| 532 |  |  | V | 1364
| 533 |  |  | V | 1366
| 534 |  |  | V | 1368
| 535 |  |  | V | 1370
| 536 |  |  | V | 1372
| 537 |  |  | V | 1374
| 538 |  |  | V | 1376
| 539 |  |  | V | 1378
| 540 |  |  | V | 1380
| 541 |  |  | V | 1382
| 542 |  |  | V | 1384
| 543 |  |  | V | 1386
| 544 |  |  | V | 1388
| 545 |  |  | V | 1390
| 546 |  |  | V | 1392
| 547 |  |  | V | 1394
| 548 |  |  | V | 1396
| 549 |  |  | V | 1398
| 550 |  |  | V | 1400
| 551 |  |  | V | 1402
| 552 |  |  | V | 1404
TD | 553 | 1 |  | S | 1406 | Temps d'intégration utilisé pour le calcul des dépassements | --- | NA | Min
TC | 554 | 1 |  | S | 1408 | Temps d'intégration utilisé pour les points de mesure de puissance et de tension moyennes | --- | NA | Min
EAS (EA?) | 555 | 1 |  | S | 1410 | Energie active en soutirage depuis le dernier top Td | Soutirage | NA | Wh
ER+S | 556 | 1 |  | S | 1412 | Energie réactive positive depuis le dernier top Td en soutirage | Soutirage | NA | varh
ER-S | 557 | 1 |  | S | 1414 | Energie réactive négative depuis le dernier top Td en soutirage | Soutirage | NA | varh
EAI | 558 | 1 |  | S | 1416 | Energie active en injection depuis le dernier top Td | Injection | NA | Wh
ER+I | 559 | 1 |  | S | 1418 | Energie réactive positive depuis le dernier top Td en injection | Injection | NA | varh
ER-I | 560 | 1 |  | S | 1420 | Energie réactive négative depuis le dernier top Td en injection | Injection | NA | varh
I1I | 561 | 6 |  | S | 1422 | Courant injecté sur la phase 1 Flottant (entier valeur x 1000) | Injection | NA | A
I2I | 562 | 6 |  | S | 1424 | Courant injecté sur la phase 2 Flottant (entier valeur x 1000) | Injection | NA | A
I3I | 563 | 6 |  | S | 1426 | Courant injecté sur la phase 3 Flottant (entier valeur x 1000) | Injection | NA | A
PTCOURD | 564 | 4 |  | S | 1428 | Période tarifaire courante de la grille D | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
PREAVIS | 565 | 4 |  | S | 1430 | Préavis de dépassement de puissance | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
PREAVISD | 566 | 3 |  | S | 1432 | Préavis de passage en tarif dynamique pour la grille D (TD-X) | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
TDYND | 567 | 1 |  | S | 1434 | Alerte sur les périodes de fonctionnement tarifaire dynamique en cours ou prochaine, pour la grille D | --- | NA | --- | Entier
ETATDYND | 568 | 1 |  | S | 1436 | Etat de fonctionnement tarifaire dynamique pour la grille D | --- | NA | --- | Entier
PA1S | 569 | 1 |  | S | 1438 | Puissance active moyenne en soutirage sur la derniere période Tc | Injection | NA | kW
PR+1S | 570 | 1 |  | S | 1440 | Puissance réactive positive en soutirage sur la derniere période Tc | Soutirage | NA | kvar
PR-1S | 571 | 1 |  | S | 1442 | Puissance réactive négative en soutirage sur la derniere période Tc | Soutirage | NA | kvar
PA1I | 572 | 1 |  | S | 1444 | Puissance active moyenne en injection sur la derniere période Tc | Injection | NA | kW
PR+1I | 573 | 1 |  | S | 1446 | Puissance réactive positive en injection sur la derniere période Tc | Injection | NA | kvar
PR-1I | 574 |  |  | S | 1448 | Puissance réactive négative en injection sur la derniere période Tc | Injection | NA | kvar
NC | 575 |  |  | S | 1450
EAp1SD | 576 | 1 |  | S | 1452 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) | Soutirage | NA | kWh
EAp2SD | 577 | 1 |  | S | 1454 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°2 de la grille D (Cf. LIB_p2D) | Soutirage | NA | kWh
EAp3SD | 578 | 1 |  | S | 1456 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°3 de la grille D (Cf. LIB_p3D) | Soutirage | NA | kWh
EAp4SD | 579 | 1 |  | S | 1458 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°4 de la grille D (Cf. LIB_p4D) | Soutirage | NA | kWh
EAp5SD | 580 | 1 |  | S | 1460 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°5 de la grille D (Cf. LIB_p5D) | Soutirage | NA | kWh
EAp6SD | 581 | 1 |  | S | 1462 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°6 de la grille D (Cf. LIB_p6D) | Soutirage | NA | kWh
EAp7SD | 582 | 1 |  | S | 1464 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°7 de la grille D (Cf. LIB_p7D) | Soutirage | NA | kWh
EAp8SD | 583 | 1 |  | S | 1466 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°8 de la grille D (Cf. LIB_p8D) | Soutirage | NA | kWh
ER+p1SD | 584 | 1 |  | S | 1468 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) | Soutirage | NA | kvarh
ER+p2SD | 585 | 1 |  | S | 1470 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°2 de la grille D (Cf. LIB_p2D) | Soutirage | NA | kvarh
ER+p3SD | 586 | 1 |  | S | 1472 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°3 de la grille D (Cf. LIB_p3D) | Soutirage | NA | kvarh
ER+p4SD | 587 | 1 |  | S | 1474 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°4 de la grille D (Cf. LIB_p4D) | Soutirage | NA | kvarh
ER+p5SD | 588 | 1 |  | S | 1476 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°5 de la grille D (Cf. LIB_p5D) | Soutirage | NA | kvarh
ER+p6SD | 589 | 1 |  | S | 1478 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°6 de la grille D (Cf. LIB_p6D) | Soutirage | NA | kvarh
ER+p7SD | 590 | 1 |  | S | 1480 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°7 de la grille D (Cf. LIB_p7D) | Soutirage | NA | kvarh
ER+p8SD | 591 | 1 |  | S | 1482 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°8 de la grille D (Cf. LIB_p8D) | Soutirage | NA | kvarh
ER-p1SD | 592 | 1 |  | S | 1484 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) | Soutirage | NA | kvarh
ER-p2SD | 593 | 1 |  | S | 1486 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°2 de la grille D (Cf. LIB_p2D) | Soutirage | NA | kvarh
ER-p3SD | 594 | 1 |  | S | 1488 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°3 de la grille D (Cf. LIB_p3D) | Soutirage | NA | kvarh
ER-p4SD | 595 | 1 |  | S | 1490 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°4 de la grille D (Cf. LIB_p4D) | Soutirage | NA | kvarh
ER-p5SD | 596 | 1 |  | S | 1492 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°5 de la grille D (Cf. LIB_p5D) | Soutirage | NA | kvarh
ER-p6SD | 597 | 1 |  | S | 1494 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°6 de la grille D (Cf. LIB_p6D) | Soutirage | NA | kvarh
ER-p7SD | 598 | 1 |  | S | 1496 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°7 de la grille D (Cf. LIB_p7D) | Soutirage | NA | kvarh
ER-p8SD | 599 | 1 |  | S | 1498 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°8 de la grille D (Cf. LIB_p8D) | Soutirage | NA | kvarh
EAp1ID | 600 | 1 |  | S | 1500 | Energie active injectée de la période tarifaire n°1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) | Injection | NA | kWh
EAp2ID | 601 | 1 |  | S | 1502 | Energie active injectée de la période tarifaire n°2 de la grille D (Cf. LIB_p2D) | Injection | NA | kWh
EAp3ID | 602 | 1 |  | S | 1504 | Energie active injectée de la période tarifaire n°3 de la grille D (Cf. LIB_p3D) | Injection | NA | kWh
EAp4ID | 603 | 1 |  | S | 1506 | Energie active injectée de la période tarifaire n°4 de la grille D (Cf. LIB_p4D) | Injection | NA | kWh
EAp5ID | 604 | 1 |  | S | 1508 | Energie active injectée de la période tarifaire n°5 de la grille D (Cf. LIB_p5D) | Injection | NA | kWh
EAp6ID | 605 | 1 |  | S | 1510 | Energie active injectée de la période tarifaire n°6 de la grille D (Cf. LIB_p6D) | Injection | NA | kWh
EAp7ID | 606 | 1 |  | S | 1512 | Energie active injectée de la période tarifaire n°7 de la grille D (Cf. LIB_p7D) | Injection | NA | kWh
EAp8ID | 607 | 1 |  | S | 1514 | Energie active injectée de la période tarifaire n°8 de la grille D (Cf. LIB_p8D) | Injection | NA | kWh
ER+p1ID | 608 | 1 |  | S | 1516 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) | Injection | NA | kvarh
ER+p2ID | 609 | 1 |  | S | 1518 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°2 de la grille D (Cf. LIB_p2D) | Injection | NA | kvarh
ER+p3ID | 610 | 1 |  | S | 1520 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°3 de la grille D (Cf. LIB_p3D) | Injection | NA | kvarh
ER+p4ID | 611 | 1 |  | S | 1522 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°4 de la grille D (Cf. LIB_p4D) | Injection | NA | kvarh
ER+p5ID | 612 | 1 |  | S | 1524 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°5 de la grille D (Cf. LIB_p5D) | Injection | NA | kvarh
ER+p6ID | 613 | 1 |  | S | 1526 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°6 de la grille D (Cf. LIB_p6D) | Injection | NA | kvarh
ER+p7ID | 614 | 1 |  | S | 1528 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°7 de la grille D (Cf. LIB_p7D) | Injection | NA | kvarh
ER+p8ID | 615 | 1 |  | S | 1530 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°8 de la grille D (Cf. LIB_p8D) | Injection | NA | kvarh
ER-p1ID | 616 | 1 |  | S | 1532 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) | Injection | NA | kvarh
ER-p2ID | 617 | 1 |  | S | 1534 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°2 de la grille D (Cf. LIB_p2D) | Injection | NA | kvarh
ER-p3ID | 618 | 1 |  | S | 1536 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°3 de la grille D (Cf. LIB_p3D) | Injection | NA | kvarh
ER-p4ID | 619 | 1 |  | S | 1538 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°4 de la grille D (Cf. LIB_p4D) | Injection | NA | kvarh
ER-p5ID | 620 | 1 |  | S | 1540 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°5 de la grille D (Cf. LIB_p5D) | Injection | NA | kvarh
ER-p6ID | 621 | 1 |  | S | 1542 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°6 de la grille D (Cf. LIB_p6D) | Injection | NA | kvarh
ER-p7ID | 622 | 1 |  | S | 1544 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°7 de la grille D (Cf. LIB_p7D) | Injection | NA | kvarh
ER-p8ID | 623 | 1 |  | S | 1546 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°8 de la grille D (Cf. LIB_p8D) | Injection | NA | kvarh
PSp1 | 624 | 1 |  | S | 1548 | Puissance souscrite courante de la période tarifaire n°1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) | --- | NA | kW
PSp2 | 625 | 1 |  | S | 1550 | Puissance souscrite courante de la période tarifaire n°2 de la grille D (Cf. LIB_p2D) | --- | NA | kW
PSp3 | 626 | 1 |  | S | 1552 | Puissance souscrite courante de la période tarifaire n°3 de la grille D (Cf. LIB_p3D) | --- | NA | kW
PSp4 | 627 | 1 |  | S | 1554 | Puissance souscrite courante de la période tarifaire n°4 de la grille D (Cf. LIB_p4D) | --- | NA | kW
PSp5 | 628 | 1 |  | S | 1556 | Puissance souscrite courante de la période tarifaire n°5 de la grille D (Cf. LIB_p5D) | --- | NA | kW
PSp6 | 629 | 1 |  | S | 1558 | Puissance souscrite courante de la période tarifaire n°6 de la grille D (Cf. LIB_p6D) | --- | NA | kW
PSp7 | 630 | 1 |  | S | 1560 | Puissance souscrite courante de la période tarifaire n°7 de la grille D (Cf. LIB_p7D) | --- | NA | kW
PSp8 | 631 | 1 |  | S | 1562 | Puissance souscrite courante de la période tarifaire n°8 de la grille D (Cf. LIB_p8D) | --- | NA | kW
LIB_p1D | 632 | 4 |  | S | 1564 | Période tarifaire n°1 de la grille D | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
LIB_p2D | 633 | 4 |  | S | 1566 | Période tarifaire n°2 de la grille D | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
LIB_p3D | 634 | 4 |  | S | 1568 | Période tarifaire n°3 de la grille D | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
LIB_p4D | 635 | 4 |  | S | 1570 | Période tarifaire n°4 de la grille D | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
LIB_p5D | 636 | 4 |  | S | 1572 | Période tarifaire n°5 de la grille D | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
LIB_p6D | 637 | 4 |  | S | 1574 | Période tarifaire n°6 de la grille D | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
LIB_p7D | 638 | 4 |  | S | 1576 | Période tarifaire n°7 de la grille D | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
LIB_p8D | 639 | 4 |  | S | 1578 | Période tarifaire n°8 de la grille D | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
TGPHIS | 640 | 2 |  | S | 1580 | Tangente phi moyenne Tc minutes en soutirage | Soutirage | NA | --- | Flottant signé (entier valeur x 1000)
TGPHII | 641 | 2 |  | S | 1582 | Tangente phi moyenne Tc minutes en injection | Injection | NA | --- | Flottant signé (entier valeur x 1000)
PTCOURF | 642 | 4 |  | S | 1584 | Période tarifaire courante de la grille F | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
PREAVISF | 643 | 3 |  | S | 1586 | Préavis de passage en tarif dynamique pour la grille F (TD-X) | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
TDYNF | 644 | 1 |  | S | 1588 | Alerte sur les périodes de fonctionnement tarifaire dynamique en cours ou prochaine, pour la grille F | --- | NA | --- | Entier
ETATDYNF | 645 | 1 |  | S | 1590 | Etat de fonctionnement tarifaire dynamique pour la grille F | --- | NA | --- | Entier
EAp1SF | 646 | 1 |  | S | 1592 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°1 de la grille F (Cf. LIB_p1F) | Soutirage | NA | kWh
EAp2SF | 647 | 1 |  | S | 1594 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°2 de la grille F (Cf. LIB_p2F) | Soutirage | NA | kWh
EAp3SF | 648 | 1 |  | S | 1596 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°3 de la grille F (Cf. LIB_p3F) | Soutirage | NA | kWh
EAp4SF | 649 | 1 |  | S | 1598 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°4 de la grille F (Cf. LIB_p4F) | Soutirage | NA | kWh
EAp5SF | 650 | 1 |  | S | 1600 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°5 de la grille F (Cf. LIB_p5F) | Soutirage | NA | kWh
EAp6SF | 651 | 1 |  | S | 1602 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°6 de la grille F (Cf. LIB_p6F) | Soutirage | NA | kWh
EAp7SF | 652 | 1 |  | S | 1604 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°7 de la grille F (Cf. LIB_p7F) | Soutirage | NA | kWh
EAp8SF | 653 | 1 |  | S | 1606 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°8 de la grille F (Cf. LIB_p8F) | Soutirage | NA | kWh
LIB_p1F | 654 | 4 |  | S | 1608 | Période tarifaire n°1 de la grille F | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
LIB_p2F | 655 | 4 |  | S | 1610 | Période tarifaire n°2 de la grille F | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
LIB_p3F | 656 | 4 |  | S | 1612 | Période tarifaire n°3 de la grille F | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
LIB_p4F | 657 | 4 |  | S | 1614 | Période tarifaire n°4 de la grille F | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
LIB_p5F | 658 | 4 |  | S | 1616 | Période tarifaire n°5 de la grille F | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
LIB_p6F | 659 | 4 |  | S | 1618 | Période tarifaire n°6 de la grille F | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
LIB_p7F | 660 | 4 |  | S | 1620 | Période tarifaire n°7 de la grille F | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
LIB_p8F | 661 | 4 |  | S | 1622 | Période tarifaire n°8 de la grille F | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
NC | 662 |  |  |  | 1624
NC | 663 |  |  |  | 1626
NC | 664 |  |  |  | 1628
NC | 665 |  |  |  | 1630
NC | 666 |  |  |  | 1632
NC | 667 |  |  |  | 1634
NC | 668 |  |  |  | 1636
NC | 669 |  |  |  | 1638
NC | 670 |  |  |  | 1640
NC | 671 |  |  |  | 1642
NC | 672 |  |  |  | 1644
NC | 673 |  |  |  | 1646
NC | 674 |  |  |  | 1648
NC | 675 |  |  |  | 1650
NC | 676 |  |  |  | 1652
NC | 677 |  |  |  | 1654
NC | 678 |  |  |  | 1656
NC | 679 |  |  |  | 1658
NC | 680 |  |  |  | 1660
NC | 681 |  |  |  | 1662
NC | 682 |  |  |  | 1664
NC | 683 |  |  |  | 1666
NC | 684 |  |  |  | 1668
NC | 685 |  |  |  | 1670
NC | 686 |  |  |  | 1672
NC | 687 |  |  |  | 1674
NC | 688 |  |  |  | 1676
NC | 689 |  |  |  | 1678
NC | 690 |  |  |  | 1680
NC | 691 |  |  |  | 1682
NC | 692 |  |  |  | 1684
NC | 693 |  |  |  | 1686
NC | 694 |  |  |  | 1688
NC | 695 |  |  |  | 1690
NC | 696 |  |  |  | 1692
NC | 697 |  |  |  | 1694
NC | 698 |  |  |  | 1696
NC | 699 |  |  |  | 1698
Note on B433: Signé
Note on B434: Signé

## Alphanumérique
Correspondance Alphanumérique
CONFIG, CONTRAT, Appli, OPTARIF, MESURES1/2, PREAVIS1/2, REAVISD/F, TARIFDYN |  |  |  | CONTRAT | MESURE1/2 | CONFIG | Appli | OPTARIF | TARIFDYN | PREAVIS1/2 | PREAVISD/F
Inconnu |  | 99998 |  | BASE_A5 | TJ MU | CONSO | SOUTIRAGE | BASE | ACTIF | TD-P | TD-1
BASE |  | 1 |  | BASE_A8 | TJ LU | PROD | INJECTION | HC.. | INACTIF | TD-PM | TD-2
HC.. |  | 2 |  | EJP_A5 | TJ LU-SD |  |  | EJP. |  | TD-HH | TD-3
EJP. |  | 3 |  | EJP_A8 | TJ LU-P |  |  | BBRx |  | TD-JA | TD- ?
BBR |  | 4 |  | MOD | TJ LU-PH |  |  |  |  | TD-HP
BASE_A5 |  | 5 |  | MODULABLE | TJ LU-CH |  |  |  |  | TD-HC
BASE_A8 |  | 6 |  |  | TJ EJP |  |  |  |  | "TD- ? "
EJP_A5 |  | 7 |  |  | TJ EJP-SD
EJP_A8 |  | 8 |  |  | TJ EJP-PM
MOD |  | 9 |  |  | TJ EJP-HH
MODULABLE |  | 10 |  |  | TV A5 BASE
TJ MU |  | 11 |  |  | TV A8 BASE
TJ LU |  | 12 |  |  | BT 4 SUP36
TJ LU-SD |  | 13 |  |  | BT 5 SUP36
TJ LU-P |  | 14 |  |  | HTA 5
TJ LU-PH |  | 15 |  |  | HTA 8
TJ LU-CH |  | 16
TJ EJP |  | 17
TJ EJP-SD |  | 18
TJ EJP-PM |  | 19
TJ EJP-HH |  | 20
TV A5 BASE |  | 21
TV A8 BASE |  | 22
BT 4 SUP36 |  | 23
BT 5 SUP36 |  | 24
HTA 5 |  | 25
HTA 8 |  | 26
TD-P |  | 27
TD-PM |  | 28
TD-HH |  | 29
TD-JA |  | 30
TD-HP |  | 31
TD-HC |  | 32
TD- ? |  | 33
TD-1 |  | 34
TD-2 |  | 35
TD-3 |  | 36
CONSO |  | 37
PROD |  | 38
SOUTIRAGE |  | 39
INJECTION |  | 40
ACTIF |  | 41
INACTIF |  | 42
PTCOUR, PTCOUR1/2, PTCOURD/F, LIB_pxD/F, ETATDYN1/2, PTEC, PREAVIS, DEMAIN, HHPHC |  |  |  | PTCOUR | PTCOUR1/2 | PTCOURD/F | LIB_pxD/F | ETATDYN1/2 | PTEC | PREAVIS | DEMAIN | HHPHC
Inconnu |  | 99999 |  | 1 |  | P | P | P | TH.. | DEP | "----" | A
---- |  | 1 |  | 2 |  | HPH | HPH | PM | HC.. | "DEP " | BLEU | C
BLEU |  | 2 |  | 3 |  | HCH | HCH | HH | HP.. | EJP | BLAN | D
BLAN |  | 3 |  | 4 |  | HPE | HPE | JA | HN.. | HM | ROUG | E
ROUG |  | 4 |  | 5 |  | HCE | HCE | HP | PM.. | DSM |  | Y
A |  | 5 |  | 6 |  | HPD | HPD | HC | HCJB | SCM
C |  | 6 |  | 7 |  | HCD | HCD | 0 | HCJW
D |  | 7 |  | 8 |  | "JA " | "JA " |  | HCJR
E |  | 8 |  |  | HC | XXXX | XXXX |  | HPJB
Y |  | 9 |  | HCD | HCD |  |  |  | HPJW
HC | Virtualisation | 10 |  | HCE | HCE |  |  |  | HPJR
HCD |  | 11 |  | HCH | HCH
HCE |  | 12 |  | HD
HCH |  | 13 |  | HH | HH
HD |  | 14 |  | HM | HP
HH |  | 15 |  | HPD | HPD
HM |  | 16 |  | HPE | HPE
HP |  | 17 |  | HPH | HPH
HPD |  | 18 |  | JA | JA
HPE |  | 19 |  | P | P
HPH |  | 20 |  | PM | PM
JA |  | 21 |  | SCM
P |  | 22
PM |  | 23
SCM |  | 24
DEP |  | 25
DSM |  | 26
EJP |  | 27
XXX |  | 28
0 |  | 29
HC.. |  | 30
HCJB |  | 31
HCJR |  | 32
HCJW |  | 33
HN.. |  | 34
HP.. |  | 35
HPJB |  | 36
HPJR |  | 37
HPJW |  | 38
PM.. |  | 39
TH.. |  | 40
PTCOUR (INJ) 4Q
P |  | 1
HPH |  | 2
HCH |  | 3
HPE |  | 4
HCE |  | 5
pt
Digit dizaine : saison |  |  | Digit unité : poste horaire |  | ex : | 12 = HCE
E (été) |  | 1 | HP | 1 |  | 21 = HPH
H (hiver) |  | 2 | HC | 2 |  | 23 = HP
- |  | 3 | P | 3 |  | 22 = HCH
PM (pointe mobile) |  | 4 | PM | 4 |  | 11 = HPE

## Tarifs
Tarifs
A5 Base
P | Heures de Pointe
HPH | Heures Pleines Hiver
HCH | Heures Creuses Hiver
HPE | Heures Pleines Eté
HCE | Heures Creuses Eté
A8 Base
P | Heures de Pointe
HPH | Heures Pleines Hiver
HCH | Heures Creuses Hiver
HPD | Heures Pleines Demi-saison
HCD | Heures Creuses Demi-saison
HPE | Heures Pleines Eté
HCE | Heures Creuses Eté
JA | Heure de Juillet-Aout
A5 EJP
PM | Heures Pointe Mobile
HH | Heures Hiver
HPE | Heures Pleines Eté
HCE | Heures Creuses Eté
A8 EJP
PM | Heures Pointe Mobile
HH | Heures Hiver
HD | Heures Demi-saison
HPE | Heures Pleines Eté
HCE | Heures Creuses Eté
JA | Heure de Juillet-Aout
A8 MODULABLE
PM | Heures Pointe Mobile
HM | Heures Hiver Mobile
DSM | Heures Demi-saison Mobile
SCM | Heures Saison Creuse Mobile