## Mapping Tranche Tarifaire
Mapping Tranche Tarifaire | [6 empty] | TicSwitch(Pro) |  |  | FW41.60+
Compteur | CBE |  | LNK | PME-PMI |  |  |  | ICE |  |  |  | SAPHIR
| PTEC |  | NTARF | PtCour1/2 |  |  |  | PTCOUR Soutirage |  |  | Injection | PTCOURD/F
Sousc. | Base | EJP/Tempo |  | BT 4 SUP36 | BT 5 SUP36 | TJ EJP | HTA 5 | BASE A5 | EJP A5 | MOD | NA | BASE A5
|  |  |  | TJ LU | TJ LU-CH | TJ EJP-HH | HTA 8 | BASE A8 | EJP A8 |  |  | BASE A8
|  |  |  | TJ MU | TJ LU-PH | TJ EJP-PM | TV A5 BASE |  |  |  |  | EJP A5
[5 empty] | TJ LU-SD | TJ EJP-SD | TV A8 BASE |  |  |  |  | EJP A8
[5 empty] | TJ LU-P | [6 empty] | MOD
Sortie
1 | HC.. | HCJB | n° | HCE |  | HCE | HCE/HC | HCE | HCE |  | HCE | HCE
2 | HP.. | HCJW |  | HPE |  | HPE | HPE/HP | HPE | HPE |  | HPE | HPE
3 | TH.. | HCJR |  | HCH |  | HH | HCH | HCH | HH | HM | HCH | HCH
4 | HN.. | HPJB |  | HPH |  |  | HPH | HPH | HD | DSM | HPH | HPH
5 | PM.. | HPJW |  |  |  |  | HCD | HCD |  | SCM |  | HCD
6 |  | HPJR |  |  |  |  | HPD | HPD |  |  |  | HPD
7 |  |  |  | P |  | PM | P | P | PM | PM | P | P
8 | [6 empty] | JA | JA | JA |  |  | JA
| Config1 |  | Config2
| Absent | Présent | Absent | Présent
CBE | NA |  | NA
LNK | Soutirage | Injection | NA
PME | Soutirage | Injection | PTCOUR1 | PTCOUR2
ICE | Soutirage | Injection | NA
SAPHIR | Soutirage | Injection | Grille D | Grille F
Note on I13: PtCour1 : HCE PtCour2 : HC
Note on I14: PtCour1 : HPE PtCour2 : HP
Note on M13: FieldValue : 5
Note on M14: FieldValue : 4
Note on M15: FieldValue : 3
Note on M16: FieldValue : 2
Note on M19: FieldValue : 1

## CntrMap
[6 empty] | B |  | CBE |  | 200
[6 empty] | L |  | LINKY
[6 empty] | J |  | CJE |  | 800
[6 empty] | P |  | PME-PMI
[6 empty] | V |  | ICE |  | 3396 | 3400
[6 empty] | S |  | SAPHIR |  | Pas | 4
[10 empty] | 7FFF | 32767
| FW40.30+ | [6 empty] | Table modbus voie TIC | Mode | Periode | Unité
| Voie : | [5 empty] | Registre |  |  |  |  | 700
| 1 | [10 empty] | 800
200
| ADCO (LSB) | 0 | 200 | 8 |  | B | 300 | Adresse du concentrateur de téléreport | --- | NA | ---
| ADCO (MSB) | 1 | 204 | 8 |  | B | 302 | Adresse du concentrateur de téléreport | --- | NA | ---
| ADIR1 | 2 | 208 | 1 |  | B | 304 | Avertissement de Dépassement d'intensité de réglage pour la phase 1 | --- | NA | A
| ADIR2 | 3 | 212 | 1 |  | B | 306 | Avertissement de Dépassement d'intensité de réglage pour la phase 2 | --- | NA | A
| ADIR3 | 4 | 216 | 1 |  | B | 308 | Avertissement de Dépassement d'intensité de réglage pour la phase 3 | --- | NA | A
| ADPS | 5 | 220 | 1 |  | B | 310 | Avertissement de Dépassement De Puissance Souscrite | --- | NA | A
| AUTRE | 6 | 224 | 1 |  | B | 312 | Index du troisième compteur | --- | NA | ---
| BASE | 7 | 228 | 1 |  | B | 314 | Index option Base | --- | NA | Wh
| BBRHCJB | 8 | 232 | 1 |  | B | 316 | Index option Tempo / Heures Creuses Jours Bleus | --- | HCJB | Wh
| BBRHCJR | 9 | 236 | 1 |  | B | 318 | Index option Tempo / Heures Creuses Jours Rouges | --- | HCJR | Wh
| BBRHCJW | 10 | 240 | 1 |  | B | 320 | Index option Tempo / Heures Creuses Jours Blancs | --- | HCJW | Wh
| BBRHPJB | 11 | 244 | 1 |  | B | 322 | Index option Tempo / Heures Pleines Jours Bleus | --- | HPJB | Wh
| BBRHPJR | 12 | 248 | 1 |  | B | 324 | Index option Tempo / Heures Pleines Jours Rouges | --- | HPJR | Wh
| BBRHPJW | 13 | 252 | 1 |  | B | 326 | Index option Tempo / Heures Pleines Jours Blancs | --- | PJW | Wh
| DEMAIN | 14 | 256 | 3 |  | B | 328 | Couleur du lendemain | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| EJPHN | 15 | 260 | 1 |  | B | 330 | Index option EJP / Heures Normales | --- | HN | Wh
| EJPHPM | 16 | 264 | 1 |  | B | 332 | Index option EJP / Heures de Pointe Mobile | --- | HPM | Wh
| GAZ | 17 | 268 | 1 |  | B | 334 | Index gaz | --- | NA | ---
| HCHC | 18 | 272 | 1 |  | B | 336 | Index option Heures Creuses / Heures Creuses | --- | HC | Wh
| HCHP | 19 | 276 | 1 |  | B | 338 | Index option Heures Creuses / Heures Pleines | --- | HP | Wh
| HHPHC | 20 | 280 | 3 |  | B | 340 | Horaire Heures Pleines Heures Creuses | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| IINST | 21 | 284 | 1 |  | B | 342 | Intensité Instantanée (Mono) | --- | NA | A
| IINST1 | 22 | 288 | 1 |  | B | 344 | Intensité Instantanée pour la phase 1 | --- | NA | A
| IINST2 | 23 | 292 | 1 |  | B | 346 | Intensité Instantanée pour la phase 2 | --- | NA | A
| IINST3 | 24 | 296 | 1 |  | B | 348 | Intensité Instantanée pour la phase 3 | --- | NA | A
| IMAX | 25 | 300 | 1 |  | B | 350 | Intensité maximale appelée (Mono) | --- | NA | A
| IMAX1 | 26 | 304 | 1 |  | B | 352 | Intensité maximale pour la phase 1 | --- | NA | A
| IMAX2 | 27 | 308 | 1 |  | B | 354 | Intensité maximale pour la phase 2 | --- | NA | A
| IMAX3 | 28 | 312 | 1 |  | B | 356 | Intensité maximale pour la phase 3 | --- | NA | A
| ISOUSC | 29 | 316 | 1 |  | B | 358 | Intensité souscrite | --- | NA | A
| OPTARIF | 30 | 320 | 3 |  | B | 360 | Option tarifaire choisie | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| PAPP | 31 | 324 | 1 |  | B | 362 | Puissance apparente triphasée | --- | NA | VA
| PEJP | 32 | 328 | 1 |  | B | 364 | Préavis Début EJP (30 min) | --- | NA | min
| PMAX | 33 | 332 | 1 |  | B | 366 | Puissance maximale triphasée atteinte | --- | NA | W
| PPOT | 34 | 336 | 7 |  | B | 368 | Présence des potentiels (uniquement second quartet) | --- | NA | Spec. | Second quartet uniquement
| PTEC | 35 | 340 | 3 |  | B | 370 | Période Tarifaire en cours | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| Index total | 36 | 344 |  |  | B | 372 | Cumule des index de soutirage [314-326]+330+332+336+338 | --- | ALL | Wh
| NC | 37 | 348 |  |  | B | 374
| NC | 38 | 352 |  |  | B | 376
| NC | 39 | 356 |  |  | B | 378
| NC | 40 | 360 |  |  | B | 380
| NC | 41 | 364 |  |  | B | 382
| NC | 42 | 368 |  |  | B | 384
| NC | 43 | 372 |  |  | B | 386
| CCAIN | 44 | 376 |  |  | L | 388 | Point n de la courbe de charge active injectée |  |  | W
| CCASN | 45 | 380 |  |  | L | 390 | Point n de la courbe de charge active soutirée |  |  | W
| EAST | 46 | 384 |  |  | L | 392 | Energie Active Soutirée Totale | Soutirage | NA | Wh
| EASD01 | 47 | 388 |  |  | L | 394 | Energie Active Soutirée Distributeur Index 01 | Soutirage | NA | Wh
| EASD02 | 48 | 392 |  |  | L | 396 | Energie Active Soutirée Distributeur Index 02 | Soutirage | NA | Wh
| EASD03 | 49 | 396 |  |  | L | 398 | Energie Active Soutirée Distributeur Index 03 | Soutirage | NA | Wh
| EASD04 | 50 | 400 |  |  | L | 400 | Energie Active Soutirée Distributeur Index 04 | Soutirage | NA | Wh
| EASF01 | 51 | 404 |  |  | L | 402 | Energie Active Soutirée Fournisseur Index 01 | Soutirage | NA | Wh
| EASF02 | 52 | 408 |  |  | L | 404 | Energie Active Soutirée Fournisseur Index 02 | Soutirage | NA | Wh
| EASF03 | 53 | 412 |  |  | L | 406 | Energie Active Soutirée Fournisseur Index 03 | Soutirage | NA | Wh
| EASF04 | 54 | 416 |  |  | L | 408 | Energie Active Soutirée Fournisseur Index 04 | Soutirage | NA | Wh
| EASF05 | 55 | 420 |  |  | L | 410 | Energie Active Soutirée Fournisseur Index 05 | Soutirage | NA | Wh
| EASF06 | 56 | 424 |  |  | L | 412 | Energie Active Soutirée Fournisseur Index 06 | Soutirage | NA | Wh
| EASF07 | 57 | 428 |  |  | L | 414 | Energie Active Soutirée Fournisseur Index 07 | Soutirage | NA | Wh
| EASF08 | 58 | 432 |  |  | L | 416 | Energie Active Soutirée Fournisseur Index 08 | Soutirage | NA | Wh
| EASF09 | 59 | 436 |  |  | L | 418 | Energie Active Soutirée Fournisseur Index 09 | Soutirage | NA | Wh
| EASF10 | 60 | 440 |  |  | L | 420 | Energie Active Soutirée Fournisseur Index 10 | Soutirage | NA | Wh
| EAIT | 61 | 444 |  |  | L | 422 | Energie Active Injectée Totale | Injection | NA | Wh
| ERQ1 | 62 | 448 |  |  | L | 424 | Energie Réactive Q1 Totale | Injection | NA | varh
| ERQ2 | 63 | 452 |  |  | L | 426 | Energie Réactive Q2 Totale | Injection | NA | varh
| ERQ3 | 64 | 456 |  |  | L | 428 | Energie Réactive Q3 Totale | Injection | NA | varh
| ERQ4 | 65 | 460 |  |  | L | 430 | Energie Réactive Q4 Totale | Injection | NA | varh
28 | IRMS1 | 66 | 464 |  |  | L | 432 | Courant Efficace Phase 1 |  | NA | A
| IRMS2 | 67 | 468 |  |  | L | 434 | Courant Efficace Phase 2
| IRMS3 | 68 | 472 |  |  | L | 436 | Courant Efficace Phase 3
| PCOUP | 69 | 476 |  |  | L | 438 | Puissance Apparente de Coupure | --- | NA | kVA
| PREF | 70 | 480 |  |  | L | 440 | Puissance Apparente de Référence | --- | NA | kVA
| SINSTS | 71 | 484 |  |  | L | 442 | Puissance app. Instantanée soutirée | Soutirage |  | VA
| SINSTS1 | 72 | 488 |  |  | L | 444 | Puissance app. Instantanée soutirée phase 1 | Soutirage |  | VA
| SINSTS2 | 73 | 492 |  |  | L | 446 | Puissance app. Instantanée soutirée phase 2 | Soutirage |  | VA
| SINSTS3 | 74 | 496 |  |  | L | 448 | Puissance app. Instantanée soutirée phase 3 | Soutirage |  | VA
| SMAXIN | 75 | 500 |  |  | L | 450 | Puissance app. max. injectée n | Injection |  | VA
| SMAXSN | 76 | 504 |  |  | L | 452 | Puissance app. max. soutirée n | Soutirage |  | VA
| SMAXSN1 | 77 | 508 |  |  | L | 454 | Puissance app. max. soutirée n phase 1 | Soutirage |  | VA
| SMAXSN2 | 78 | 512 |  |  | L | 456 | Puissance app. max. soutirée n phase 2 | Soutirage |  | VA
| SMAXSN3 | 79 | 516 |  |  | L | 458 | Puissance app. max. soutirée n phase 3 | Soutirage |  | VA
| NTARF | 80 | 520 |  |  | L | 460 | Numéro de l’index tarifaire en cours
| SINSTI | 81 | 524 |  |  | L | 462 | Puissance app. Instantanée injectée |  |  | VA
| UMOY1 | 82 | 528 | 1 |  | L/S | 464 | Tension moy. ph. 1 / Mono | --- |  | V
| UMOY2 | 83 | 532 | 1 |  | L/S | 466 | Tension moy. ph. 2 | --- |  | V
| UMOY3 | 84 | 536 | 1 |  | L/S | 468 | Tension moy. ph. 3 | --- |  | V
| URMS1 | 85 | 540 |  |  | L | 470 | Tension efficace, phase 1 / Mono | --- |  | V
| URMS2 | 86 | 544 |  |  | L | 472 | Tension efficace, phase 2 | --- |  | V
| URMS3 | 87 | 548 |  |  | L | 474 | Tension efficace, phase 3 | --- |  | V
| NJOURF | 88 | 552 |  |  | L | 476
| NC | 89 | 556 |  |  | B | 478
| NC | 90 | 560 |  |  | B | 480
| NC | 91 | 564 |  |  | B | 482
| NC | 92 | 568 |  |  | B | 484
| NC | 93 | 572 |  |  | B | 486
| NC | 94 | 576 |  |  | B | 488
| NC | 95 | 580 |  |  | B | 490
| NC | 96 | 584 |  |  | B | 492
| NC | 97 | 588 |  |  | B | 494
| NC | 98 | 592 |  |  | B | 496
| NC | 99 | 596 |  |  | B | 498
| NC | 100 | 600 |  |  | B | 500
| NC | 101 | 604 |  |  | B | 502
| NC | 102 | 608 |  |  | B | 504
| NC | 103 | 612 |  |  | B | 506
| NC | 104 | 616 |  |  | B | 508
| NC | 105 | 620 |  |  | B | 510
| NC | 106 | 624 |  |  | B | 512
| NC | 107 | 628 |  |  | B | 514
| NC | 108 | 632 |  |  | B | 516
| NC | 109 | 636 |  |  | B | 518
| NC | 110 | 640 |  |  | B | 520
| NC | 111 | 644 |  |  | B | 522
| NC | 112 | 648 |  |  | B | 524
| NC | 113 | 652 |  |  | B | 526
| NC | 114 | 656 |  |  | B | 528
| NC | 115 | 660 |  |  | B | 530
| NC | 116 | 664 |  |  | B | 532
| NC | 117 | 668 |  |  | B | 534
| NC | 118 | 672 |  |  | B | 536
| NC | 119 | 676 |  |  | B | 538
| NC | 120 | 680 |  |  | B | 540
| NC | 121 | 684 |  |  | B | 542
| ENERG | 122 | 688 | 5 |  | J | 544 | Index Energie HPH (BASE) - PM (EJP) | Soutirage | HPH / PM | kWh
| ENERG2 | 123 | 692 | 5 |  | J | 546 | Index Energie HCH (BASE) - HH (EJP) | Soutirage | HCH / HH | kWh
| ENERG3 | 124 | 696 | 5 |  | J | 548 | Index Energie HPE (BASE) - HPE (EJP) | Soutirage | HPE | kWh
| ENERG4 | 125 | 700 | 5 |  | J | 550 | Index Energie HCE (BASE) - HCE (EJP) | Soutirage | HCE | kWh
| PMAXC | 126 | 704 | 5 |  | J | 552 | Puissances maximales de la période P - Période Premier seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10
| PMAXC2 | 127 | 708 | 5 |  | J | 554 | Puissances maximales de la période P - Période Second seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10
| PMAXP | 128 | 712 | 5 |  | J | 556 | Puissances maximales de la période P-1 - Période Premier seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10
| PMAXP2 | 129 | 716 | 5 |  | J | 558 | Puissances maximales de la période P-1 - Période Second seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10
| PSOUSC | 130 | 720 | 5 |  | J | 560 | Puissances souscrites de la période P - Premier seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10
| PSOUSC2 | 131 | 724 | 5 |  | J | 562 | Puissances souscrites de la période P - Second seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10
| PSOUSP | 132 | 728 | 5 |  | J | 564 | Puissances souscrites de la période P+1 - Premier seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10
| PSOUSP2 | 133 | 732 | 5 |  | J | 566 | Puissances souscrites de la période P+1 - Second seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10
| TDEPA | 134 | 736 | 5 |  | J | 568 | Temps de dépassement de la période P - Période Premier seuil souscrit | Soutirage | NA | min
| TDEPA2 | 135 | 740 | 5 |  | J | 570 | Temps de dépassement de la période P - Période Second seuil souscrit | Soutirage | NA | min
| JAUNE / pt | 136 | 744 | 5 |  | J | 572 | Poste tarifaire en cours (pt) | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| Puiss App | 137 | 748 | 5 |  | J | 574 | Puissance apparente | Soutirage | NA | VA
| Kp | 138 | 752 | 5 |  | J | 576 | Coefficient de préavis de dépassement | --- | NA | %
| NC | 139 | 756 |  |  | J | 578
| NC | 140 | 760 |  |  | J | 580
| NC | 141 | 764 |  |  | J | 582
| NC | 142 | 768 |  |  | J | 584
| NC | 143 | 772 |  |  | J | 586
| CONFIG | 144 | 776 | 3 |  | P | 588 | Prend la valeur « CONSO » ou « PROD » | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| EA_i | 145 | 780 | 1 |  | P | 590 | Energie active injectée (au primaire) depuis dernier top Td | Injection | NA | Wh
| EA_s | 146 | 784 | 1 |  | P | 592 | Energie active soutirée (au primaire) depuis dernier top Td | Soutirage | NA | Wh
| EAP_i | 147 | 788 | 1 | 1 | P | 594 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire en cours | Injection | NA | kWh
| EAP_s | 148 | 792 | 1 | 2 | P | 596 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire en cours | Soutirage | NA | kWh
| EAPP_i | 149 | 796 | 1 |  | P | 598 | Energie apparente injectée (au primaire) depuis dernier top Td | Injection | NA | VAh
| EAPP_s | 150 | 800 | 1 |  | P | 600 | Energie apparente soutirée (au primaire) depuis dernier top Td | Soutirage | NA | VAh
| ER-_i | 151 | 804 | 1 |  | P | 602 | Energie réactive négative injectée (au primaire) depuis dernier top Td | Injection | NA | varh
| ER-_s | 152 | 808 | 1 |  | P | 604 | Energie réactive négative soutirée (au primaire) depuis dernier top Td | Soutirage | NA | varh
| ER+_i | 153 | 812 | 1 |  | P | 606 | Energie réactive positive injectée (au primaire) depuis dernier top Td | Injection | NA | varh
| ER+_s | 154 | 816 | 1 |  | P | 608 | Energie réactive positive soutirée (au primaire) depuis dernier top Td | Soutirage | NA | varh
| ER+P_i | 155 | 820 | 1 | 3 | P | 610 | Energie réactive positive injectée de la période P pour la période tarifaire en cours | Injection | NA | kvarh
| ER+P_s | 156 | 824 | 1 | 4 | P | 612 | Energie réactive positive soutirée de la période P pour la période tarifaire en cours | Soutirage | NA | kWh
| EAP_s2 / EaP_s2 | 157 | 828 | 1 | 20 | P | 614 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire en cours pour MESURES2 | Soutirage | NA | kWh
| ER-P_i | 158 | 832 | 1 | 5 | P | 616 | Energie réactive négative injectée de la période P pour la période tarifaire en cours | Injection | NA | kvarh
| ER-P_s | 159 | 836 | 1 | 6 | P | 618 | Energie réactive négative soutirée de la période P pour la période tarifaire en cours | Soutirage | NA | kvarh
| DATE JJ MMAA | 160 | 840 |  |  | P/S/L | 620 | Date et Heure courante : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
| HH mmSS | 161 | 844 |  |  | P/S/L | 622 | Date et Heure courante : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
| NC | 162 | 848 |  |  | P | 624 | NA
| MESURES1 | 163 | 852 | 3 |  | P | 626 | Nom du calendrier n°1 | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| MESURES2 | 164 | 856 | 3 |  | P | 628 | Nom du calendrier n°2 | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| PMAX_i | 165 | 860 | 1 | 7 | P | 630 | Puissance maximale atteinte en injection pour la période tarifaire en cours | Injection | NA | kW / kVA
| PMAX_s | 166 | 864 | 1 | 8 | P | 632 | Puissance maximale atteinte en soutirage pour la période tarifaire en cours | Soutirage | NA | kW / kVA
| PS | 167 | 868 | 1 | 9 | P | 634 | Puissance souscrite de la période tarifaire en cours | Soutirage | NA | kW / kVA
| PTCOUR1 | 168 | 872 | 4 |  | P | 636 | Période tarifaire courante (calendrier n°1) | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| PTCOUR2 | 169 | 876 | 4 |  | P | 638 | Période tarifaire courante (calendrier n°2) | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| TGPHI_i | 170 | 880 | 2 |  | P | 640 | Tangente phi moyenne 10 minutes en injection | Injection | NA | - | Flottant signé (entier valeur x 1000)
| TGPHI_s | 171 | 884 | 2 |  | P | 642 | Tangente phi moyenne 10 minutes en soutirage | Soutirage | NA | - | Flottant signé (entier valeur x 1000)
| PA1_s | 172 | 888 | 1 |  | P | 644 | Puissance moyenne active en soutirage sur la derniere période Tc | Soutirage | NA | kW
| PA1_i | 173 | 892 | 1 |  | P | 646 | Puissance moyenne active en injection sur la derniere période Tc | Injection | NA | kW
| TARIFDYN | 174 | 896 | 1 |  | P | 648 | Indication de la présence du signal tarifaire externe. | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| ETATDYN1 | 175 | 900 |  |  | P | 650 | Période tarifaire de la période dynamique courante du calendrier n°1 | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| PREAVIS1 | 176 | 904 |  |  | P | 652 | Période tarifaire, du calendrier n°1, faisant l’objet du préavis en cours | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| TDYN1CD JJ MMAA | 177 | 908 |  |  | P | 654 | Période dynamique courante du calendrier n°1 - Début : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
| HH mmSS | 178 | 912 |  |  | P | 656 | Période dynamique courante du calendrier n°1 - Début : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
| Période | 179 | 916 |  |  | P | 658 | Période dynamique courante du calendrier n°1 - Période tarifaire | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| TDYN1CF JJ MMAA | 180 | 920 |  |  | P | 660 | Période dynamique courante du calendrier n°1 - Fin : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
| HH mmSS | 181 | 924 |  |  | P | 662 | Période dynamique courante du calendrier n°1 - Fin : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
| Période | 182 | 928 |  |  | P | 664 | Période dynamique courante du calendrier n°1 - Période tarifaire | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| TDYN1FD JJ MMAA | 183 | 932 |  |  | P | 666 | Période dynamique future du calendrier n°1 - Début : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
| HH mmSS | 184 | 936 |  |  | P | 668 | Période dynamique future du calendrier n°1 - Début : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
| Période | 185 | 940 |  |  | P | 670 | Période dynamique future du calendrier n°1 - Période tarifaire | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| TDYN1FF JJ MMAA | 186 | 944 |  |  | P | 672 | Période dynamique future du calendrier n°1 - Fin : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
| HH mmSS | 187 | 948 |  |  | P | 674 | Période dynamique future du calendrier n°1 - Fin : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
| Période | 188 | 952 |  |  | P | 676 | Période dynamique future du calendrier n°1 - Période tarifaire | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| ETATDYN2 | 189 | 956 |  |  | P | 678 | Période tarifaire de la période dynamique courante du calendrier n°2 | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| PREAVIS2 | 190 | 960 |  |  | P | 680 | Période tarifaire, du calendrier n°2, faisant l’objet du préavis en cours | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| TDYN2CD JJ MMAA | 191 | 964 |  |  | P | 682 | Période dynamique courante du calendrier n°2 - Début : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
| HH mmSS | 192 | 968 |  |  | P | 684 | Période dynamique courante du calendrier n°2 - Début : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
| Période | 193 | 972 |  |  | P | 686 | Période dynamique courante du calendrier n°2 - Période tarifaire | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| TDYN2CF JJ MMAA | 194 | 976 |  |  | P | 688 | Période dynamique courante du calendrier n°2 - Fin : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
| HH mmSS | 195 | 980 |  |  | P | 690 | Période dynamique courante du calendrier n°2 - Fin : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
| Période | 196 | 984 |  |  | P | 692 | Période dynamique courante du calendrier n°2 - Période tarifaire | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| TDYN2FD JJ MMAA | 197 | 988 |  |  | P | 694 | Période dynamique future du calendrier n°2 - Début : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
| HH mmSS | 198 | 992 |  |  | P | 696 | Période dynamique future du calendrier n°2 - Début : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
| Période | 199 | 996 |  |  | P | 698 | Période dynamique future du calendrier n°2 - Période tarifaire | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| TDYN2FF JJ MMAA | 200 | 1000 |  |  | P | 700 | Période dynamique future du calendrier n°2 - Fin : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
| HH mmSS | 201 | 1004 |  |  | P | 702 | Période dynamique future du calendrier n°2 - Fin : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB) | --- | NA | --- | Deux registres en non signé
| Période | 202 | 1008 |  |  | P | 704 | Période dynamique future du calendrier n°2 - Période tarifaire | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| EAP_i | 203 | 1012 |  |  | P | 706 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HC | kWh
| EAP_i | 204 | 1016 |  |  | P | 708 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HCD | kWh
| EAP_i | 205 | 1020 |  |  | P | 710 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HCE | kWh
| EAP_i | 206 | 1024 |  |  | P | 712 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HCH | kWh
| EAP_i | 207 | 1028 |  |  | P | 714 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HD | kWh
| EAP_i | 208 | 1032 |  |  | P | 716 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HH | kWh
| EAP_i | 209 | 1036 |  |  | P | 718 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HM | kWh
| EAP_i | 210 | 1040 |  |  | P | 720 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HP | kWh
| EAP_i | 211 | 1044 |  |  | P | 722 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HPD | kWh
| EAP_i | 212 | 1048 |  |  | P | 724 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HPE | kWh
| EAP_i | 213 | 1052 |  |  | P | 726 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | HPH | kWh
| EAP_i | 214 | 1056 |  |  | P | 728 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | JA | kWh
| EAP_i | 215 | 1060 |  |  | P | 730 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | P | kWh
| EAP_i | 216 | 1064 |  |  | P | 732 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | PM | kWh
| EAP_i | 217 | 1068 |  |  | P | 734 | Energie active injectée de la période P pour la période tarifaire → | Injection | SCM | kWh
| EAP_s | 218 | 1072 |  |  | P | 736 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HC | kWh
| EAP_s | 219 | 1076 |  |  | P | 738 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HCD | kWh
| EAP_s | 220 | 1080 |  |  | P | 740 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HCE | kWh
| EAP_s | 221 | 1084 |  |  | P | 742 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HCH | kWh
| EAP_s | 222 | 1088 |  |  | P | 744 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HD | kWh
| EAP_s | 223 | 1092 |  |  | P | 746 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HH | kWh
| EAP_s | 224 | 1096 |  |  | P | 748 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HM | kWh
| EAP_s | 225 | 1100 |  |  | P | 750 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HP | kWh
| EAP_s | 226 | 1104 |  |  | P | 752 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HPD | kWh
| EAP_s | 227 | 1108 |  |  | P | 754 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HPE | kWh
| EAP_s | 228 | 1112 |  |  | P | 756 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | HPH | kWh
| EAP_s | 229 | 1116 |  |  | P | 758 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | JA | kWh
| EAP_s | 230 | 1120 |  |  | P | 760 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | P | kWh
| EAP_s | 231 | 1124 |  |  | P | 762 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | PM | kWh
| EAP_s | 232 | 1128 |  |  | P | 764 | Energie active soutirée de la période P pour la période tarifaire → | Soutirage | SCM | kWh
| ER+P_i | 233 | 1132 |  |  | P | 766 | Energie réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HC | kvarh
| ER+P_i | 234 | 1136 |  |  | P | 768 | Energie réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HCD | kvarh
| ER+P_i | 235 | 1140 |  |  | P | 770 | Energie réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HCE | kvarh
| ER+P_i | 236 | 1144 |  |  | P | 772 | Energie réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HCH | kvarh
| ER+P_i | 237 | 1148 |  |  | P | 774 | Energie réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HD | kvarh
| ER+P_i | 238 | 1152 |  |  | P | 776 | Energie réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HH | kvarh
| ER+P_i | 239 | 1156 |  |  | P | 778 | Energie réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HM | kvarh
| ER+P_i | 240 | 1160 |  |  | P | 780 | Energie réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HP | kvarh
| ER+P_i | 241 | 1164 |  |  | P | 782 | Energie réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HPD | kvarh
| ER+P_i | 242 | 1168 |  |  | P | 784 | Energie réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HPE | kvarh
| ER+P_i | 243 | 1172 |  |  | P | 786 | Energie réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HPH | kvarh
| ER+P_i | 244 | 1176 |  |  | P | 788 | Energie réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | JA | kvarh
| ER+P_i | 245 | 1180 |  |  | P | 790 | Energie réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | P | kvarh
| ER+P_i | 246 | 1184 |  |  | P | 792 | Energie réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | PM | kvarh
| ER+P_i | 247 | 1188 |  |  | P | 794 | Energie réactive positive injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | SCM | kvarh
| ER+P_s | 248 | 1192 |  |  | P | 796 | Energie réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HC | kWh
| ER+P_s | 249 | 1196 |  |  | P | 798 | Energie réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HCD | kWh
| ER+P_s | 250 | 1200 |  |  | P | 800 | Energie réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kWh
| ER+P_s | 251 | 1204 |  |  | P | 802 | Energie réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kWh
| ER+P_s | 252 | 1208 |  |  | P | 804 | Energie réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HD | kWh
| ER+P_s | 253 | 1212 |  |  | P | 806 | Energie réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HH | kWh
| ER+P_s | 254 | 1216 |  |  | P | 808 | Energie réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HM | kWh
| ER+P_s | 255 | 1220 |  |  | P | 810 | Energie réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HP | kWh
| ER+P_s | 256 | 1224 |  |  | P | 812 | Energie réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HPD | kWh
| ER+P_s | 257 | 1228 |  |  | P | 814 | Energie réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kWh
| ER+P_s | 258 | 1232 |  |  | P | 816 | Energie réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kWh
| ER+P_s | 259 | 1236 |  |  | P | 818 | Energie réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | JA | kWh
| ER+P_s | 260 | 1240 |  |  | P | 820 | Energie réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | P | kWh
| ER+P_s | 261 | 1244 |  |  | P | 822 | Energie réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | PM | kWh
| ER+P_s | 262 | 1248 |  |  | P | 824 | Energie réactive positive soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | SCM | kWh
| ER-P_i | 263 | 1252 |  |  | P | 826 | Energie réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HC | kvarh
| ER-P_i | 264 | 1256 |  |  | P | 828 | Energie réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HCD | kvarh
| ER-P_i | 265 | 1260 |  |  | P | 830 | Energie réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HCE | kvarh
| ER-P_i | 266 | 1264 |  |  | P | 832 | Energie réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HCH | kvarh
| ER-P_i | 267 | 1268 |  |  | P | 834 | Energie réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HD | kvarh
| ER-P_i | 268 | 1272 |  |  | P | 836 | Energie réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HH | kvarh
| ER-P_i | 269 | 1276 |  |  | P | 838 | Energie réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HM | kvarh
| ER-P_i | 270 | 1280 |  |  | P | 840 | Energie réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HP | kvarh
| ER-P_i | 271 | 1284 |  |  | P | 842 | Energie réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HPD | kvarh
| ER-P_i | 272 | 1288 |  |  | P | 844 | Energie réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HPE | kvarh
| ER-P_i | 273 | 1292 |  |  | P | 846 | Energie réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | HPH | kvarh
| ER-P_i | 274 | 1296 |  |  | P | 848 | Energie réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | JA | kvarh
| ER-P_i | 275 | 1300 |  |  | P | 850 | Energie réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | P | kvarh
| ER-P_i | 276 | 1304 |  |  | P | 852 | Energie réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | PM | kvarh
| ER-P_i | 277 | 1308 |  |  | P | 854 | Energie réactive négative injectée de la période P en période tarifaire → | Injection | SCM | kvarh
| ER-P_s | 278 | 1312 |  |  | P | 856 | Energie réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HC | kvarh
| ER-P_s | 279 | 1316 |  |  | P | 858 | Energie réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HCD | kvarh
| ER-P_s | 280 | 1320 |  |  | P | 860 | Energie réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kvarh
| ER-P_s | 281 | 1324 |  |  | P | 862 | Energie réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kvarh
| ER-P_s | 282 | 1328 |  |  | P | 864 | Energie réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HD | kvarh
| ER-P_s | 283 | 1332 |  |  | P | 866 | Energie réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HH | kvarh
| ER-P_s | 284 | 1336 |  |  | P | 868 | Energie réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HM | kvarh
| ER-P_s | 285 | 1340 |  |  | P | 870 | Energie réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HP | kvarh
| ER-P_s | 286 | 1344 |  |  | P | 872 | Energie réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HPD | kvarh
| ER-P_s | 287 | 1348 |  |  | P | 874 | Energie réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kvarh
| ER-P_s | 288 | 1352 |  |  | P | 876 | Energie réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kvarh
| ER-P_s | 289 | 1356 |  |  | P | 878 | Energie réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | JA | kvarh
| ER-P_s | 290 | 1360 |  |  | P | 880 | Energie réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | P | kvarh
| ER-P_s | 291 | 1364 |  |  | P | 882 | Energie réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | PM | kvarh
| ER-P_s | 292 | 1368 |  |  | P | 884 | Energie réactive négative soutirée de la période P en période tarifaire → | Soutirage | SCM | kvarh
| PMAX_i | 293 | 1372 |  |  | P | 886 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HC | kW / kVA
| PMAX_i | 294 | 1376 |  |  | P | 888 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HCD | kW / kVA
| PMAX_i | 295 | 1380 |  |  | P | 890 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HCE | kW / kVA
| PMAX_i | 296 | 1384 |  |  | P | 892 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HCH | kW / kVA
| PMAX_i | 297 | 1388 |  |  | P | 894 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HD | kW / kVA
| PMAX_i | 298 | 1392 |  |  | P | 896 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HH | kW / kVA
| PMAX_i | 299 | 1396 |  |  | P | 898 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HM | kW / kVA
| PMAX_i | 300 | 1400 |  |  | P | 900 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HP | kW / kVA
| PMAX_i | 301 | 1404 |  |  | P | 902 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HPD | kW / kVA
| PMAX_i | 302 | 1408 |  |  | P | 904 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HPE | kW / kVA
| PMAX_i | 303 | 1412 |  |  | P | 906 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | HPH | kW / kVA
| PMAX_i | 304 | 1416 |  |  | P | 908 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | JA | kW / kVA
| PMAX_i | 305 | 1420 |  |  | P | 910 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | P | kW / kVA
| PMAX_i | 306 | 1424 |  |  | P | 912 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | PM | kW / kVA
| PMAX_i | 307 | 1428 |  |  | P | 914 | Puissance maximale atteinte en injection en période tarifaire → | Injection | SCM | kW / kVA
| PMAX_s | 308 | 1432 |  |  | P | 916 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HC | kW / kVA
| PMAX_s | 309 | 1436 |  |  | P | 918 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HCD | kW / kVA
| PMAX_s | 310 | 1440 |  |  | P | 920 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kW / kVA
| PMAX_s | 311 | 1444 |  |  | P | 922 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kW / kVA
| PMAX_s | 312 | 1448 |  |  | P | 924 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HD | kW / kVA
| PMAX_s | 313 | 1452 |  |  | P | 926 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HH | kW / kVA
| PMAX_s | 314 | 1456 |  |  | P | 928 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HM | kW / kVA
| PMAX_s | 315 | 1460 |  |  | P | 930 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HP | kW / kVA
| PMAX_s | 316 | 1464 |  |  | P | 932 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HPD | kW / kVA
| PMAX_s | 317 | 1468 |  |  | P | 934 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kW / kVA
| PMAX_s | 318 | 1472 |  |  | P | 936 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kW / kVA
| PMAX_s | 319 | 1476 |  |  | P | 938 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | JA | kW / kVA
| PMAX_s | 320 | 1480 |  |  | P | 940 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | P | kW / kVA
| PMAX_s | 321 | 1484 |  |  | P | 942 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | PM | kW / kVA
| PMAX_s | 322 | 1488 |  |  | P | 944 | Puissance maximale atteinte en soutirage en période tarifaire → | Soutirage | SCM | kW / kVA
| PS | 323 | 1492 |  |  | P | 946 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HC | kW
| PS | 324 | 1496 |  |  | P | 948 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HCD | kW
| PS | 325 | 1500 |  |  | P | 950 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kW
| PS | 326 | 1504 |  |  | P | 952 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kW
| PS | 327 | 1508 |  |  | P | 954 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HD | kW
| PS | 328 | 1512 |  |  | P | 956 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HH | kW
| PS | 329 | 1516 |  |  | P | 958 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HM | kW
| PS | 330 | 1520 |  |  | P | 960 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HP | kW
| PS | 331 | 1524 |  |  | P | 962 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HPD | kW
| PS | 332 | 1528 |  |  | P | 964 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kW
| PS | 333 | 1532 |  |  | P | 966 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kW
| PS | 334 | 1536 |  |  | P | 968 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | JA | kW
| PS | 335 | 1540 |  |  | P | 970 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | P | kW
| PS | 336 | 1544 |  |  | P | 972 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | PM | kW
| PS | 337 | 1548 |  |  | P | 974 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | SCM | kW
| EAP_s2 / EaP_s2 | 338 | 1552 |  |  | P | 976 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HC | kWh
| EAP_s2 / EaP_s2 | 339 | 1556 |  |  | P | 978 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HCD | kWh
| EAP_s2 / EaP_s2 | 340 | 1560 |  |  | P | 980 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kWh
| EAP_s2 / EaP_s2 | 341 | 1564 |  |  | P | 982 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kWh
| EAP_s2 / EaP_s2 | 342 | 1568 |  |  | P | 984 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HD | kWh
| EAP_s2 / EaP_s2 | 343 | 1572 |  |  | P | 986 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HH | kWh
| EAP_s2 / EaP_s2 | 344 | 1576 |  |  | P | 988 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HM | kWh
| EAP_s2 / EaP_s2 | 345 | 1580 |  |  | P | 990 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HP | kWh
| EAP_s2 / EaP_s2 | 346 | 1584 |  |  | P | 992 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HPD | kWh
| EAP_s2 / EaP_s2 | 347 | 1588 |  |  | P | 994 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kWh
| EAP_s2 / EaP_s2 | 348 | 1592 |  |  | P | 996 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kWh
| EAP_s2 / EaP_s2 | 349 | 1596 |  |  | P | 998 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | JA | kWh
| EAP_s2 / EaP_s2 | 350 | 1600 |  |  | P | 1000 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | P | kWh
| EAP_s2 / EaP_s2 | 351 | 1604 |  |  | P | 1002 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | PM | kWh
| EAP_s2 / EaP_s2 | 352 | 1608 |  |  | P | 1004 | Energie active soutirée, pour MESURES2, en période tarifaire → | Soutirage | SCM | kWh
| NC | 353 | 1612 |  |  | P | 1006
| NC | 354 | 1616 |  |  | P | 1008
| CAFp | 355 | 1620 | 1 |  | V | 1010 | Code Action Facturation de la période p | --- | NA | ---
| CONTRAT | 356 | 1624 | 4 |  | V | 1012 | Type de tarif et option tarifaire | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| EA* | 357 | 1628 | 1 |  | V | 1014 | Energie active depuis le dernier top Td minutes | Soutirage | NA | Wh
| EApCour | 358 | 1632 | 1 | 1 | V | 1016 | Energie active injectée de la période tarifaire en cours sur la période p | Injection | NA | kWh
| EApDSM | 359 | 1636 | 1 |  | V | 1018 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | DSM | kWh
| EApHCD | 360 | 1640 | 1 |  | V | 1020 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | HCD | kWh
| EApHCE | 361 | 1644 | 1 |  | V | 1022 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kWh
| EApHCH | 362 | 1648 | 1 |  | V | 1024 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kWh
| EApHD | 363 | 1652 | 1 |  | V | 1026 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | HD | kWh
| EApHH | 364 | 1656 | 1 |  | V | 1028 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | HH | kWh
| EApHM | 365 | 1660 | 1 |  | V | 1030 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | HM | kWh
| EApHPD | 366 | 1664 | 1 |  | V | 1032 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | HPD | kWh
| EApHPE | 367 | 1668 | 1 |  | V | 1034 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kWh
| EApHPH | 368 | 1672 | 1 |  | V | 1036 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kWh
| EApJA | 369 | 1676 | 1 |  | V | 1038 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | JA | kWh
| EApP | 370 | 1680 | 1 |  | V | 1040 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | P | kWh
| EApPM | 371 | 1684 | 1 |  | V | 1042 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | PM | kWh
| EApSCM | 372 | 1688 | 1 |  | V | 1044 | Energie active soutirée de la période p en période tarifaire → | Soutirage | SCM | kWh
| ERN | 373 | 1692 | 1 |  | V | 1046 | Energie réactive négative injectée depuis le dernier top Td | Injection | NA | varh
| ERNpCour | 374 | 1696 | 1 | 2 | V | 1048 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire en cours sur la période p | Injection | NA | kvarh
| ERNpDSM | 375 | 1700 | 1 |  | V | 1050 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | DSM | kvarh
| ERNpHCD | 376 | 1704 | 1 |  | V | 1052 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | HCD | kvarh
| ERNpHCE | 377 | 1708 | 1 |  | V | 1054 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kvarh
| ERNpHCH | 378 | 1712 | 1 |  | V | 1056 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kvarh
| ERNpHD | 379 | 1716 | 1 |  | V | 1058 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | HD | kvarh
| ERNpHH | 380 | 1720 | 1 |  | V | 1060 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | HH | kvarh
| ERNpHM | 381 | 1724 | 1 |  | V | 1062 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | HM | kvarh
| ERNpHPD | 382 | 1728 | 1 |  | V | 1064 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | HPD | kvarh
| ERNpHPE | 383 | 1732 | 1 |  | V | 1066 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kvarh
| ERNpHPH | 384 | 1736 | 1 |  | V | 1068 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kvarh
| ERNpJA | 385 | 1740 | 1 |  | V | 1070 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | JA | kvarh
| ERNpP | 386 | 1744 | 1 |  | V | 1072 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | P | kvarh
| ERNpPM | 387 | 1748 | 1 |  | V | 1074 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | PM | kvarh
| ERNpSCM | 388 | 1752 | 1 |  | V | 1076 | Energie réactive soutirée négative sur période p en période tarifaire → | Soutirage | SCM | kvarh
| ERP* | 389 | 1756 | 1 |  | V | 1078 | Energie réactive positive soutirée depuis le dernier top Td minutes | Soutirage | NA | varh
| ERPpCour | 390 | 1760 | 1 | 3 | V | 1080 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire en cours sur la période p | Injection | NA | kvarh
| ERPpDSM | 391 | 1764 | 1 |  | V | 1082 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | DSM | kvarh
| ERPpHCD | 392 | 1768 | 1 |  | V | 1084 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | HCD | kvarh
| ERPpHCE | 393 | 1772 | 1 |  | V | 1086 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kvarh
| ERPpHCH | 394 | 1776 | 1 |  | V | 1088 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kvarh
| ERPpHD | 395 | 1780 | 1 |  | V | 1090 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | HD | kvarh
| ERPpHH | 396 | 1784 | 1 |  | V | 1092 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | HH | kvarh
| ERPpHM | 397 | 1788 | 1 |  | V | 1094 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | HM | kvarh
| ERPpHPD | 398 | 1792 | 1 |  | V | 1096 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | HPD | kvarh
| ERPpHPE | 399 | 1796 | 1 |  | V | 1098 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kvarh
| ERPpHPH | 400 | 1800 | 1 |  | V | 1100 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kvarh
| ERPpJA | 401 | 1804 | 1 |  | V | 1102 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | JA | kvarh
| ERPpP | 402 | 1808 | 1 |  | V | 1104 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | P | kvarh
| ERPpPM | 403 | 1812 | 1 |  | V | 1106 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | PM | kvarh
| ERPpSCM | 404 | 1816 | 1 |  | V | 1108 | Energie réactive positive soutirée sur la période p en période tarifaire → | Soutirage | SCM | kvarh
| I1 | 405 | 1820 | 6 |  | V | 1110 | Courant injecté mesuré sur la phase 1 | Injection | NA | A | Flottant (entier valeur x 1000)
| I2 | 406 | 1824 | 6 |  | V | 1112 | Courant injecté mesuré sur la phase 2 | Injection | NA | A
| I3 | 407 | 1828 | 6 |  | V | 1114 | Courant injecté mesuré sur la phase 3 | Injection | NA | A
| IPA1MN | 408 | 1832 | 1 |  | V/S | 1116 | Puissance active injectée moyenne 1 minute | Injection | NA | kW
| IPATMN | 409 | 1836 | 1 |  | V/S | 1118 | Puissance active injectée moyenne 10 minutes | Injection | NA | kW
| KDC | 410 | 1840 | 1 |  | V/S | 1120 | Coefficient de préavis de dépassement | --- | NA | %
| KDCD | 411 | 1844 | 1 |  | V/S | 1122 | Coefficient de dégagement de préavis de dépassement | --- | NA | %
| PA10MN | 412 | 1848 | 1 |  | V/S | 1124 | Puissance active soutirée moyenne 10 minutes | Soutirage | NA | kW
| PA1MN | 413 | 1852 | 1 |  | P/V/S | 1126 | Puissance active soutirée moyenne 1 minute | Soutirage | NA | kW
| PA1 | 414 | 1856 | 1 |  | V | 1128 | Puissance moyenne active sur une période Tc minutes n°1 (la derniere) | Soutirage | NA | kW
| PA2 | 415 | 1860 | 1 |  | V | 1130 | Puissance moyenne active sur une période Tc minutes n°2 | Soutirage | NA | kW
| PA3 | 416 | 1864 | 1 |  | V | 1132 | Puissance moyenne active sur une période Tc minutes n°3 | Soutirage | NA | kW
| PA4 | 417 | 1868 | 1 |  | V | 1134 | Puissance moyenne active sur une période Tc minutes n°4 | Soutirage | NA | kW
| PA5 | 418 | 1872 | 1 |  | V | 1136 | Puissance moyenne active sur une période Tc minutes n°5 | Soutirage | NA | kW
| PA6 | 419 | 1876 | 1 |  | V | 1138 | Puissance moyenne active sur une période Tc minutes n°6 | Soutirage | NA | kW
| PRapCour | 420 | 1880 | 1 | 4 | V | 1140 | Puissance de raccordement en injection de la période tarifaire en cours | Injection | NA | kW
| PREA10MN | 421 | 1884 | 1 |  | V/S | 1142 | Puissance moyenne réactive 10 minutes signée | --- | NA | kvar
| PREA1MN | 422 | 1888 | 1 |  | V/S | 1144 | Puissance moyenne réactive 1 minute signée | --- | NA | kvar
| PSDSM | 423 | 1892 | 1 |  | V | 1146 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | DSM | kW
| PSHCD | 424 | 1896 | 1 |  | V | 1148 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HCD | kW
| PSHCE | 425 | 1900 | 1 |  | V | 1150 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kW
| PSHCH | 426 | 1904 | 1 |  | V | 1152 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kW
| PSHD | 427 | 1908 | 1 |  | V | 1154 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HD | kW
| PSHH | 428 | 1912 | 1 |  | V | 1156 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HH | kW
| PSHM | 429 | 1916 | 1 |  | V | 1158 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HM | kW
| PSHPD | 430 | 1920 | 1 |  | V | 1160 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HPD | kW
| PSHPE | 431 | 1924 | 1 |  | V | 1162 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kW
| PSHPH | 432 | 1928 | 1 |  | V | 1164 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kW
| PSJA | 433 | 1932 | 1 |  | V | 1166 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | JA | kW
| PSP | 434 | 1936 | 1 |  | V | 1168 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | P | kW
| PSPM | 435 | 1940 | 1 |  | V | 1170 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | PM | kW
| PSSCM | 436 | 1944 | 1 |  | V | 1172 | Puissance souscrite en période tarifaire → | Soutirage | SCM | kW
| PTCOUR (Sout)* | 437 | 1948 | 4 |  | V | 1174 | Période tarifaire courante pour le soutirage | Soutirage | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| TGPHI* | 438 | 1952 | 2 |  | V | 1176 | Tangente phi moyenne 10 minutes | --- | NA | - | Flottant signé (entier valeur x 1000)
| U10MN | 439 | 1956 | 1 |  | V/S | 1178 | Valeur moyenne des 3 tensions composées sur 10 minutes | --- | NA | V
| EAp1HCE | 440 | 1960 | 1 |  | V | 1180 | Energie active soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kWh
| EAp1HCH | 441 | 1964 | 1 |  | V | 1182 | Energie active soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kWh
| EAp1HPE | 442 | 1968 | 1 |  | V | 1184 | Energie active soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kWh
| EAp1HPH | 443 | 1972 | 1 |  | V | 1186 | Energie active soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kWh
| EAp1P | 444 | 1976 | 1 |  | V | 1188 | Energie active soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | P | kWh
| ERNp1HCE | 445 | 1980 | 1 |  | V | 1190 | Energie réactive négative soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kvarh
| ERNp1HCH | 446 | 1984 | 1 |  | V | 1192 | Energie réactive négative soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kvarh
| ERNp1HPE | 447 | 1988 | 1 |  | V | 1194 | Energie réactive négative soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kvarh
| ERNp1HPH | 448 | 1992 | 1 |  | V | 1196 | Energie réactive négative soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kvarh
| ERNp1P | 449 | 1996 | 1 |  | V | 1198 | Energie réactive négative soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | P | kvarh
| ERPp1HCE | 450 | 2000 | 1 |  | V | 1200 | Energie réactive positive soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HCE | kvarh
| ERPp1HCH | 451 | 2004 | 1 |  | V | 1202 | Energie réactive positive soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HCH | kvarh
| ERPp1HPE | 452 | 2008 | 1 |  | V | 1204 | Energie réactive positive soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HPE | kvarh
| ERPp1HPH | 453 | 2012 | 1 |  | V | 1206 | Energie réactive positive soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | HPH | kvarh
| ERPp1P | 454 | 2016 | 1 |  | V | 1208 | Energie réactive positive soutirée de la période p-1 en période tarifaire → | Soutirage | P | kvarh
| IPREA1MN | 455 | 2020 | 1 |  | V/S | 1210 | Puissance moyenne réactive 1 minute en injection | Injection | NA | kvar | Signée
| IPREATMN | 456 | 2024 | 1 |  | V/S | 1212 | Puissance moyenne réactive 10 minutes en injection | Injection | NA | kvar | Signée
| Appli | 457 | 2028 | 3 |  | V | 1214 | Mode : Soutirage (1) / Injection (2) | --- | NA | ---
| PTCOUR (Inj) | 458 | 2032 | 4 |  | V | 1216 | Période tarifaire courante pour l'injection | Injection | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| AE (4Q Sout) | 459 | 2036 |  |  | V | 1218 | Energie active soutirée depuis le dernier top Td minutes | Soutirage | NA | Wh
| AE (4Q Inj) | 460 | 2040 |  |  | V | 1220 | Energie active injectée depuis le dernier top Td minutes | Injection | NA | Wh
| ERP (4Q Sout) | 461 | 2044 |  |  | V | 1222 | Energie réactive soutirée positive depuis le dernier top Td minutes | Soutirage | NA | varh
| ERP (4Q Inj) | 462 | 2048 |  |  | V | 1224 | Energie réactive injectée positive depuis le dernier top Td minutes | Injection | NA | varh
| TGPHI (4Q Sout) | 463 | 2052 |  |  | V | 1226 | Tangente phi moyenne 10 minutes en soutirage Flottant signé (entier valeur x 1000) | Soutirage | NA | -
| TGPHI (4Q Inj) | 464 | 2056 |  |  | V | 1228 | Tangente phi moyenne 10 minutes en injection Flottant signé (entier valeur x 1000) | Injection | NA | -
| EApCour | 465 | 2060 |  |  | V | 1230 | Energie active injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | P | kWh
| EApCour | 466 | 2064 |  |  | V | 1232 | Energie active injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HPH | kWh
| EApCour | 467 | 2068 |  |  | V | 1234 | Energie active injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HCH | kWh
| EApCour | 468 | 2072 |  |  | V | 1236 | Energie active injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HPE | kWh
| EApCour | 469 | 2076 |  |  | V | 1238 | Energie active injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HCE | kWh
| EApCour | 470 | 2080 |  |  | V | 1240 | Energie active injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | XXX | kWh
| EApCour | 471 | 2084 |  |  | V | 1242 | Energie active injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | XXX | kWh
| EApCour | 472 | 2088 |  |  | V | 1244 | Energie active injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | XXX | kWh
| EApCour | 473 | 2092 |  |  | V | 1246 | Cumule Energie active injectée [1230-1244] | Injection | ALL | kWh
| Eap | 474 | 2096 |  |  | V | 1248 | Cumule Energie active soutirée [1018-1044] | Soutirage | ALL | kWh
| ERNpCour | 475 | 2100 |  |  | V | 1250 | Energie réactive négative injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | P | kvarh
| ERNpCour | 476 | 2104 |  |  | V | 1252 | Energie réactive négative injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HPH | kvarh
| ERNpCour | 477 | 2108 |  |  | V | 1254 | Energie réactive négative injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HCH | kvarh
| ERNpCour | 478 | 2112 |  |  | V | 1256 | Energie réactive négative injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HPE | kvarh
| ERNpCour | 479 | 2116 |  |  | V | 1258 | Energie réactive négative injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HCE | kvarh
| ERNpCour | 480 | 2120 |  |  | V | 1260 | Energie réactive négative injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | XXX | kvarh
| ERNpCour | 481 | 2124 |  |  | V | 1262 | Energie réactive négative injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | XXX | kvarh
| ERNpCour | 482 | 2128 |  |  | V | 1264 | Energie réactive négative injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | XXX | kvarh
| ERNpCour | 483 | 2132 |  |  | V | 1266 | Cumule Energie réactive négative injectée [1250-1264] | Injection | ALL | kvarh
| ERNp | 484 | 2136 |  |  | V | 1268 | Cumule Energie réactive soutirée négative [1050-1076] | Soutirage | ALL | kvarh
| ERPpCour | 485 | 2140 |  |  | V | 1270 | Energie réactive positive injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | P | kvarh
| ERPpCour | 486 | 2144 |  |  | V | 1272 | Energie réactive positive injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HPH | kvarh
| ERPpCour | 487 | 2148 |  |  | V | 1274 | Energie réactive positive injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HCH | kvarh
| ERPpCour | 488 | 2152 |  |  | V | 1276 | Energie réactive positive injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HPE | kvarh
| ERPpCour | 489 | 2156 |  |  | V | 1278 | Energie réactive positive injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | HCE | kvarh
| ERPpCour | 490 | 2160 |  |  | V | 1280 | Energie réactive positive injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | XXX | kvarh
| ERPpCour | 491 | 2164 |  |  | V | 1282 | Energie réactive positive injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | XXX | kvarh
| ERPpCour | 492 | 2168 |  |  | V | 1284 | Energie réactive positive injectée sur la période p en période tarifaire → | Injection | XXX | kvarh
| ERPpCour | 493 | 2172 |  |  | V | 1286 | Cumule Energie réactive positive injectée [1270-1284] | Injection | ALL | kvarh
| ERPp | 494 | 2176 |  |  | V | 1288 | Cumule Energie réactive positive soutirée [1082-1108] | Soutirage | ALL | kvarh
| PRapCour | 495 | 2180 |  |  | V | 1290 | Puissance de raccordement (injection) en période tarifaire → | Injection | P | kW
| PRapCour | 496 | 2184 |  |  | V | 1292 | Puissance de raccordement (injection) en période tarifaire → | Injection | HPH | kW
| PRapCour | 497 | 2188 |  |  | V | 1294 | Puissance de raccordement (injection) en période tarifaire → | Injection | HCH | kW
| PRapCour | 498 | 2192 |  |  | V | 1296 | Puissance de raccordement (injection) en période tarifaire → | Injection | HPE | kW
| PRapCour | 499 | 2196 |  |  | V | 1298 | Puissance de raccordement (injection) en période tarifaire → | Injection | HCE | kW
| PRapCour | 500 | 2200 |  |  | V | 1300 | Puissance de raccordement (injection) en période tarifaire → | Injection | XXX | kW
| PRapCour | 501 | 2204 |  |  | V | 1302 | Puissance de raccordement (injection) en période tarifaire → | Injection | XXX | kW
| PRapCour | 502 | 2208 |  |  | V | 1304 | Puissance de raccordement (injection) en période tarifaire → | Injection | XXX | kW
|  | 503 | 2212 |  |  | V | 1306
|  | 504 | 2216 |  |  | V | 1308
| EAp1P1 | 505 | 2220 |  |  | V | 1310 | Energie active injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | P
| EAp1P2 | 506 | 2224 |  |  | V | 1312 | Energie active injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | HPH
| EAp1P3 | 507 | 2228 |  |  | V | 1314 | Energie active injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | HCH
| EAp1P4 | 508 | 2232 |  |  | V | 1316 | Energie active injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | HPE
| EAp1P5 | 509 | 2236 |  |  | V | 1318 | Energie active injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | HCE
| EAp1P6 | 510 | 2240 |  |  | V | 1320 | Energie active injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | XXX
| EAp1P7 | 511 | 2244 |  |  | V | 1322 | Energie active injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | XXX
| EAp1P8 | 512 | 2248 |  |  | V | 1324 | Energie active injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | XXX
| ERNp1P1 | 513 | 2252 |  |  | V | 1326 | Energie réactive négative injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | P
| ERNp1P2 | 514 | 2256 |  |  | V | 1328 | Energie réactive négative injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | HPH
| ERNp1P3 | 515 | 2260 |  |  | V | 1330 | Energie réactive négative injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | HCH
| ERNp1P4 | 516 | 2264 |  |  | V | 1332 | Energie réactive négative injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | HPE
| ERNp1P5 | 517 | 2268 |  |  | V | 1334 | Energie réactive négative injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | HCE
| ERNp1P6 | 518 | 2272 |  |  | V | 1336 | Energie réactive négative injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | XXX
| ERNp1P7 | 519 | 2276 |  |  | V | 1338 | Energie réactive négative injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | XXX
| ERNp1P8 | 520 | 2280 |  |  | V | 1340 | Energie réactive négative injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | XXX
| ERPp1P1 | 521 | 2284 |  |  | V | 1342 | Energie réactive positive injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | P
| ERPp1P2 | 522 | 2288 |  |  | V | 1344 | Energie réactive positive injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | HPH
| ERPp1P3 | 523 | 2292 |  |  | V | 1346 | Energie réactive positive injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | HCH
| ERPp1P4 | 524 | 2296 |  |  | V | 1348 | Energie réactive positive injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | HPE
| ERPp1P5 | 525 | 2300 |  |  | V | 1350 | Energie réactive positive injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | HCE
| ERPp1P6 | 526 | 2304 |  |  | V | 1352 | Energie réactive positive injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | XXX
| ERPp1P7 | 527 | 2308 |  |  | V | 1354 | Energie réactive positive injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | XXX
| ERPp1P8 | 528 | 2312 |  |  | V | 1356 | Energie réactive positive injectée sur la période p-1 en période tarifaire → | Injection | XXX
| DATECOUR JJ MMAA | 529 | 2316 |  |  | V | 1358 | Date et Heure courante : JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
| HH mmSS | 530 | 2320 |  |  | V | 1360 | Date et Heure courante : HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
|  | 531 | 2324 |  |  | V | 1362
|  | 532 | 2328 |  |  | V | 1364
|  | 533 | 2332 |  |  | V | 1366
|  | 534 | 2336 |  |  | V | 1368
|  | 535 | 2340 |  |  | V | 1370
|  | 536 | 2344 |  |  | V | 1372
|  | 537 | 2348 |  |  | V | 1374
|  | 538 | 2352 |  |  | V | 1376
|  | 539 | 2356 |  |  | V | 1378
|  | 540 | 2360 |  |  | V | 1380
|  | 541 | 2364 |  |  | V | 1382
|  | 542 | 2368 |  |  | V | 1384
|  | 543 | 2372 |  |  | V | 1386
|  | 544 | 2376 |  |  | V | 1388
|  | 545 | 2380 |  |  | V | 1390
|  | 546 | 2384 |  |  | V | 1392
|  | 547 | 2388 |  |  | V | 1394
|  | 548 | 2392 |  |  | V | 1396
|  | 549 | 2396 |  |  | V | 1398
|  | 550 | 2400 |  |  | V | 1400
|  | 551 | 2404 |  |  | V | 1402
|  | 552 | 2408 |  |  | V | 1404
| TD | 553 | 2412 | 1 |  | S | 1406 | Temps d'intégration utilisé pour le calcul des dépassements (10 min) | --- | NA | Min
| TC | 554 | 2416 | 1 |  | S | 1408 | Temps d'intégration utilisé pour les points de mesure de puissance et de tension moyennes (10 min) | --- | NA | Min
| EAS (EA?) | 555 | 2420 | 1 |  | S | 1410 | Energie active en soutirage depuis le dernier top Td | Soutirage | NA | Wh
| ER+S | 556 | 2424 | 1 |  | S | 1412 | Energie réactive positive depuis le dernier top Td en soutirage | Soutirage | NA | varh
| ER-S | 557 | 2428 | 1 |  | S | 1414 | Energie réactive négative depuis le dernier top Td en soutirage | Soutirage | NA | varh
| EAI | 558 | 2432 | 1 |  | S | 1416 | Energie active en injection depuis le dernier top Td | Injection | NA | Wh
| ER+I | 559 | 2436 | 1 |  | S | 1418 | Energie réactive positive depuis le dernier top Td en injection | Injection | NA | varh
| ER-I | 560 | 2440 | 1 |  | S | 1420 | Energie réactive négative depuis le dernier top Td en injection | Injection | NA | varh
| I1I | 561 | 2444 | 6 |  | S | 1422 | Courant injecté sur la phase 1 Flottant (entier valeur x 1000) | Injection | NA | A
| I2I | 562 | 2448 | 6 |  | S | 1424 | Courant injecté sur la phase 2 Flottant (entier valeur x 1000) | Injection | NA | A
| I3I | 563 | 2452 | 6 |  | S | 1426 | Courant injecté sur la phase 3 Flottant (entier valeur x 1000) | Injection | NA | A
| PTCOURD | 564 | 2456 | 4 |  | S | 1428 | Période tarifaire courante de la grille D | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| PREAVIS | 565 | 2460 | 4 |  | S | 1430 | Préavis de dépassement de puissance | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| PREAVISD | 566 | 2464 | 3 |  | S | 1432 | Préavis de passage en tarif dynamique pour la grille D (TD-X) | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| TDYND | 567 | 2468 | 1 |  | S | 1434 | Alerte sur les périodes de fonctionnement tarifaire dynamique en cours ou prochaine, pour la grille D | --- | NA | --- | Entier
| ETATDYND | 568 | 2472 | 1 |  | S | 1436 | Etat de fonctionnement tarifaire dynamique pour la grille D | --- | NA | --- | Entier
| PA1S | 569 | 2476 | 1 |  | S | 1438 | Puissance active moyenne en soutirage sur la derniere période Tc | Soutirage | NA | kW
| PR+1S | 570 | 2480 | 1 | NA | S | 1440 | Puissance réactive positive en soutirage sur la derniere période Tc | Soutirage | NA | kvar
| PR-1S | 571 | 2484 | 1 | NA | S | 1442 | Puissance réactive négative en soutirage sur la derniere période Tc | Soutirage | NA | kvar
| PA1I | 572 | 2488 | 1 |  | S | 1444 | Puissance active moyenne en injection sur la derniere période Tc | Injection | NA | kW
| PR+1I | 573 | 2492 | 1 | NA | S | 1446 | Puissance réactive positive en injection sur la derniere période Tc | Injection | NA | kvar
| PR-1I | 574 | 2496 | 1 |  | S | 1448 | Puissance réactive négative en injection sur la derniere période Tc | Injection | NA | kvar
| NC | 575 | 2500 |  |  | S | 1450
| EAp1SD | 576 | 2504 | 1 |  | S | 1452 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) | Soutirage | NA | kWh
| EAp2SD | 577 | 2508 | 1 |  | S | 1454 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°2 de la grille D (Cf. LIB_p2D) | Soutirage | NA | kWh
| EAp3SD | 578 | 2512 | 1 |  | S | 1456 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°3 de la grille D (Cf. LIB_p3D) | Soutirage | NA | kWh
| EAp4SD | 579 | 2516 | 1 |  | S | 1458 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°4 de la grille D (Cf. LIB_p4D) | Soutirage | NA | kWh
| EAp5SD | 580 | 2520 | 1 |  | S | 1460 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°5 de la grille D (Cf. LIB_p5D) | Soutirage | NA | kWh
| EAp6SD | 581 | 2524 | 1 |  | S | 1462 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°6 de la grille D (Cf. LIB_p6D) | Soutirage | NA | kWh
| EAp7SD | 582 | 2528 | 1 |  | S | 1464 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°7 de la grille D (Cf. LIB_p7D) | Soutirage | NA | kWh
| EAp8SD | 583 | 2532 | 1 |  | S | 1466 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°8 de la grille D (Cf. LIB_p8D) | Soutirage | NA | kWh
| ER+p1SD | 584 | 2536 | 1 |  | S | 1468 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) | Soutirage | NA | kvarh
| ER+p2SD | 585 | 2540 | 1 |  | S | 1470 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°2 de la grille D (Cf. LIB_p2D) | Soutirage | NA | kvarh
| ER+p3SD | 586 | 2544 | 1 |  | S | 1472 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°3 de la grille D (Cf. LIB_p3D) | Soutirage | NA | kvarh
| ER+p4SD | 587 | 2548 | 1 |  | S | 1474 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°4 de la grille D (Cf. LIB_p4D) | Soutirage | NA | kvarh
| ER+p5SD | 588 | 2552 | 1 |  | S | 1476 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°5 de la grille D (Cf. LIB_p5D) | Soutirage | NA | kvarh
| ER+p6SD | 589 | 2556 | 1 |  | S | 1478 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°6 de la grille D (Cf. LIB_p6D) | Soutirage | NA | kvarh
| ER+p7SD | 590 | 2560 | 1 |  | S | 1480 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°7 de la grille D (Cf. LIB_p7D) | Soutirage | NA | kvarh
| ER+p8SD | 591 | 2564 | 1 |  | S | 1482 | Energie réactive positive soutirée de la période tarifaire n°8 de la grille D (Cf. LIB_p8D) | Soutirage | NA | kvarh
| ER-p1SD | 592 | 2568 | 1 |  | S | 1484 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) | Soutirage | NA | kvarh
| ER-p2SD | 593 | 2572 | 1 |  | S | 1486 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°2 de la grille D (Cf. LIB_p2D) | Soutirage | NA | kvarh
| ER-p3SD | 594 | 2576 | 1 |  | S | 1488 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°3 de la grille D (Cf. LIB_p3D) | Soutirage | NA | kvarh
| ER-p4SD | 595 | 2580 | 1 |  | S | 1490 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°4 de la grille D (Cf. LIB_p4D) | Soutirage | NA | kvarh
| ER-p5SD | 596 | 2584 | 1 |  | S | 1492 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°5 de la grille D (Cf. LIB_p5D) | Soutirage | NA | kvarh
| ER-p6SD | 597 | 2588 | 1 |  | S | 1494 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°6 de la grille D (Cf. LIB_p6D) | Soutirage | NA | kvarh
| ER-p7SD | 598 | 2592 | 1 |  | S | 1496 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°7 de la grille D (Cf. LIB_p7D) | Soutirage | NA | kvarh
| ER-p8SD | 599 | 2596 | 1 |  | S | 1498 | Energie réactive négative soutirée de la période tarifaire n°8 de la grille D (Cf. LIB_p8D) | Soutirage | NA | kvarh
| EAp1ID | 600 | 2600 | 1 |  | S | 1500 | Energie active injectée de la période tarifaire n°1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) | Injection | NA | kWh
| EAp2ID | 601 | 2604 | 1 |  | S | 1502 | Energie active injectée de la période tarifaire n°2 de la grille D (Cf. LIB_p2D) | Injection | NA | kWh
| EAp3ID | 602 | 2608 | 1 |  | S | 1504 | Energie active injectée de la période tarifaire n°3 de la grille D (Cf. LIB_p3D) | Injection | NA | kWh
| EAp4ID | 603 | 2612 | 1 |  | S | 1506 | Energie active injectée de la période tarifaire n°4 de la grille D (Cf. LIB_p4D) | Injection | NA | kWh
| EAp5ID | 604 | 2616 | 1 |  | S | 1508 | Energie active injectée de la période tarifaire n°5 de la grille D (Cf. LIB_p5D) | Injection | NA | kWh
| EAp6ID | 605 | 2620 | 1 |  | S | 1510 | Energie active injectée de la période tarifaire n°6 de la grille D (Cf. LIB_p6D) | Injection | NA | kWh
| EAp7ID | 606 | 2624 | 1 |  | S | 1512 | Energie active injectée de la période tarifaire n°7 de la grille D (Cf. LIB_p7D) | Injection | NA | kWh
| EAp8ID | 607 | 2628 | 1 |  | S | 1514 | Energie active injectée de la période tarifaire n°8 de la grille D (Cf. LIB_p8D) | Injection | NA | kWh
| ER+p1ID | 608 | 2632 | 1 |  | S | 1516 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) | Injection | NA | kvarh
| ER+p2ID | 609 | 2636 | 1 |  | S | 1518 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°2 de la grille D (Cf. LIB_p2D) | Injection | NA | kvarh
| ER+p3ID | 610 | 2640 | 1 |  | S | 1520 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°3 de la grille D (Cf. LIB_p3D) | Injection | NA | kvarh
| ER+p4ID | 611 | 2644 | 1 |  | S | 1522 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°4 de la grille D (Cf. LIB_p4D) | Injection | NA | kvarh
| ER+p5ID | 612 | 2648 | 1 |  | S | 1524 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°5 de la grille D (Cf. LIB_p5D) | Injection | NA | kvarh
| ER+p6ID | 613 | 2652 | 1 |  | S | 1526 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°6 de la grille D (Cf. LIB_p6D) | Injection | NA | kvarh
| ER+p7ID | 614 | 2656 | 1 |  | S | 1528 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°7 de la grille D (Cf. LIB_p7D) | Injection | NA | kvarh
| ER+p8ID | 615 | 2660 | 1 |  | S | 1530 | Energie réactive positive injectée de la période tarifaire n°8 de la grille D (Cf. LIB_p8D) | Injection | NA | kvarh
| ER-p1ID | 616 | 2664 | 1 |  | S | 1532 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) | Injection | NA | kvarh
| ER-p2ID | 617 | 2668 | 1 |  | S | 1534 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°2 de la grille D (Cf. LIB_p2D) | Injection | NA | kvarh
| ER-p3ID | 618 | 2672 | 1 |  | S | 1536 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°3 de la grille D (Cf. LIB_p3D) | Injection | NA | kvarh
| ER-p4ID | 619 | 2676 | 1 |  | S | 1538 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°4 de la grille D (Cf. LIB_p4D) | Injection | NA | kvarh
| ER-p5ID | 620 | 2680 | 1 |  | S | 1540 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°5 de la grille D (Cf. LIB_p5D) | Injection | NA | kvarh
| ER-p6ID | 621 | 2684 | 1 |  | S | 1542 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°6 de la grille D (Cf. LIB_p6D) | Injection | NA | kvarh
| ER-p7ID | 622 | 2688 | 1 |  | S | 1544 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°7 de la grille D (Cf. LIB_p7D) | Injection | NA | kvarh
| ER-p8ID | 623 | 2692 | 1 |  | S | 1546 | Energie réactive négative injectée de la période tarifaire n°8 de la grille D (Cf. LIB_p8D) | Injection | NA | kvarh
| PSp1 | 624 | 2696 | 1 |  | S | 1548 | Puissance souscrite courante de la période tarifaire n°1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) | --- | NA | kW
| PSp2 | 625 | 2700 | 1 |  | S | 1550 | Puissance souscrite courante de la période tarifaire n°2 de la grille D (Cf. LIB_p2D) | --- | NA | kW
| PSp3 | 626 | 2704 | 1 |  | S | 1552 | Puissance souscrite courante de la période tarifaire n°3 de la grille D (Cf. LIB_p3D) | --- | NA | kW
| PSp4 | 627 | 2708 | 1 |  | S | 1554 | Puissance souscrite courante de la période tarifaire n°4 de la grille D (Cf. LIB_p4D) | --- | NA | kW
| PSp5 | 628 | 2712 | 1 |  | S | 1556 | Puissance souscrite courante de la période tarifaire n°5 de la grille D (Cf. LIB_p5D) | --- | NA | kW
| PSp6 | 629 | 2716 | 1 |  | S | 1558 | Puissance souscrite courante de la période tarifaire n°6 de la grille D (Cf. LIB_p6D) | --- | NA | kW
| PSp7 | 630 | 2720 | 1 |  | S | 1560 | Puissance souscrite courante de la période tarifaire n°7 de la grille D (Cf. LIB_p7D) | --- | NA | kW
| PSp8 | 631 | 2724 | 1 |  | S | 1562 | Puissance souscrite courante de la période tarifaire n°8 de la grille D (Cf. LIB_p8D) | --- | NA | kW
| LIB_p1D | 632 | 2728 | 4 |  | S | 1564 | Période tarifaire n°1 de la grille D | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
| LIB_p2D | 633 | 2732 | 4 |  | S | 1566 | Période tarifaire n°2 de la grille D | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
| LIB_p3D | 634 | 2736 | 4 |  | S | 1568 | Période tarifaire n°3 de la grille D | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
| LIB_p4D | 635 | 2740 | 4 |  | S | 1570 | Période tarifaire n°4 de la grille D | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
| LIB_p5D | 636 | 2744 | 4 |  | S | 1572 | Période tarifaire n°5 de la grille D | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
| LIB_p6D | 637 | 2748 | 4 |  | S | 1574 | Période tarifaire n°6 de la grille D | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
| LIB_p7D | 638 | 2752 | 4 |  | S | 1576 | Période tarifaire n°7 de la grille D | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
| LIB_p8D | 639 | 2756 | 4 |  | S | 1578 | Période tarifaire n°8 de la grille D | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
| TGPHIS | 640 | 2760 | 2 |  | S | 1580 | Tangente phi moyenne Tc minutes en soutirage | Soutirage | NA | --- | Flottant signé (entier valeur x 1000)
| TGPHII | 641 | 2764 | 2 |  | S | 1582 | Tangente phi moyenne Tc minutes en injection | Injection | NA | --- | Flottant signé (entier valeur x 1000)
| PTCOURF | 642 | 2768 | 4 |  | S | 1584 | Période tarifaire courante de la grille F | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| PREAVISF | 643 | 2772 | 3 |  | S | 1586 | Préavis de passage en tarif dynamique pour la grille F (TD-X) | --- | NA | Alpha | Alphanumérique (voir table jointe)
| TDYNF | 644 | 2776 | 1 |  | S | 1588 | Alerte sur les périodes de fonctionnement tarifaire dynamique en cours ou prochaine, pour la grille F | --- | NA | --- | Entier
| ETATDYNF | 645 | 2780 | 1 |  | S | 1590 | Etat de fonctionnement tarifaire dynamique pour la grille F | --- | NA | --- | Entier
| EAp1SF | 646 | 2784 | 1 |  | S | 1592 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°1 de la grille F (Cf. LIB_p1F) | Soutirage | NA | kWh
| EAp2SF | 647 | 2788 | 1 |  | S | 1594 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°2 de la grille F (Cf. LIB_p2F) | Soutirage | NA | kWh
| EAp3SF | 648 | 2792 | 1 |  | S | 1596 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°3 de la grille F (Cf. LIB_p3F) | Soutirage | NA | kWh
| EAp4SF | 649 | 2796 | 1 |  | S | 1598 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°4 de la grille F (Cf. LIB_p4F) | Soutirage | NA | kWh
| EAp5SF | 650 | 2800 | 1 |  | S | 1600 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°5 de la grille F (Cf. LIB_p5F) | Soutirage | NA | kWh
| EAp6SF | 651 | 2804 | 1 |  | S | 1602 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°6 de la grille F (Cf. LIB_p6F) | Soutirage | NA | kWh
| EAp7SF | 652 | 2808 | 1 |  | S | 1604 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°7 de la grille F (Cf. LIB_p7F) | Soutirage | NA | kWh
| EAp8SF | 653 | 2812 | 1 |  | S | 1606 | Energie active soutirée de la période tarifaire n°8 de la grille F (Cf. LIB_p8F) | Soutirage | NA | kWh
| LIB_p1F | 654 | 2816 | 4 |  | S | 1608 | Période tarifaire n°1 de la grille F | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
| LIB_p2F | 655 | 2820 | 4 |  | S | 1610 | Période tarifaire n°2 de la grille F | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
| LIB_p3F | 656 | 2824 | 4 |  | S | 1612 | Période tarifaire n°3 de la grille F | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
| LIB_p4F | 657 | 2828 | 4 |  | S | 1614 | Période tarifaire n°4 de la grille F | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
| LIB_p5F | 658 | 2832 | 4 |  | S | 1616 | Période tarifaire n°5 de la grille F | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
| LIB_p6F | 659 | 2836 | 4 |  | S | 1618 | Période tarifaire n°6 de la grille F | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
| LIB_p7F | 660 | 2840 | 4 |  | S | 1620 | Période tarifaire n°7 de la grille F | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
| LIB_p8F | 661 | 2844 | 4 |  | S | 1622 | Période tarifaire n°8 de la grille F | --- | NA | --- | Alphanumérique (voir table jointe)
| NC | 662 | 2848 |  |  |  | 1624
| Eap_SD | 663 | 2852 |  |  | S | 1626 | Cumule Energie active soutirée de la Grille D [1452-1466] | Soutirage | ALL | kWh
| ER+p_SD | 664 | 2856 |  |  | S | 1628 | Cumule Energie réactive positive soutirée de la Grille D [1468-1482] | Soutirage | ALL | kvarh
| ER-p_SD | 665 | 2860 |  |  | S | 1630 | Cumule Energie réactive négative soutirée de la Grille D [1484-1498] | Soutirage | ALL | kvarh
| Eap_ID | 666 | 2864 |  |  | S | 1632 | Cumule Energie active injectée de la Grille D [1500-1514] | Injection | ALL | kWh
| ER+p_ID | 667 | 2868 |  |  | S | 1634 | Cumule Energie réactive positive injectée de la Grille D [1516-1530] | Injection | ALL | kvarh
| ER-p_ID | 668 | 2872 |  |  | S | 1636 | Cumule Energie réactive négative injectée de la Grille D [1532-1546] | Injection | ALL | kvarh
| Eap_SF | 669 | 2876 |  |  | S | 1638 | Cumule Energie active soutirée de la Grille F [1592-1606] | Soutirage | ALL | kWh
| NC | 670 | 2880 |  |  |  | 1640
| NC | 671 | 2884 |  |  |  | 1642
| NC | 672 | 2888 |  |  |  | 1644
| NC | 673 | 2892 |  |  |  | 1646
| NC | 674 | 2896 |  |  |  | 1648
| NC | 675 | 2900 |  |  |  | 1650
| NC | 676 | 2904 |  |  |  | 1652
| NC | 677 | 2908 |  |  |  | 1654
| NC | 678 | 2912 |  |  |  | 1656
| NC | 679 | 2916 |  |  |  | 1658
| NC | 680 | 2920 |  |  |  | 1660
| NC | 681 | 2924 |  |  |  | 1662
| NC | 682 | 2928 |  |  |  | 1664
| NC | 683 | 2932 |  |  |  | 1666
| NC | 684 | 2936 |  |  |  | 1668
| EAP_i | 685 | 2940 |  |  | P | 1670 | Cumule Energie active injectée [706-734] | Injection | ALL | kWh
| EAP_s | 686 | 2944 |  |  | P | 1672 | Cumule Energie active soutirée [736-764] | Soutirage | ALL | kWh
| ER+P_i | 687 | 2948 |  |  | P | 1674 | Cumule Energie réactive positive injectée [766-794] | Injection | ALL | kvarh
| ER+P_s | 688 | 2952 |  |  | P | 1676 | Cumule Energie réactive positive soutirée [796-824] | Soutirage | ALL | kvarh
| ER-P_i | 689 | 2956 |  |  | P | 1678 | Cumule Energie réactive négative injectée [826-854] | Injection | ALL | kvarh
| ER-P_s | 690 | 2960 |  |  | P | 1680 | Cumule Energie réactive négative soutirée [856-884] | Soutirage | ALL | kvarh
| EAP_s2 / EaP_s2 | 691 | 2964 |  |  | P | 1682 | Cumule Energie active soutirée, pour MESURES2 [976-1004] | Soutirage | ALL | kWh
| NC | 692 | 2968 |  |  |  | 1684
| NC | 693 | 2972 |  |  |  | 1686
| NC | 694 | 2976 |  |  |  | 1688
| NC | 695 | 2980 |  |  |  | 1690
| NC | 696 | 2984 |  |  |  | 1692
| NC | 697 | 2988 |  |  |  | 1694
| NC | 698 | 2992 |  |  |  | 1696
| NC | 699 | 2996 |  |  |  | 1698
Note on D370: Voir vers 1218 en 4Q
Note on D402: Voir vers 1222 en 4Q
Note on D425: SAPHIR : Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D426: SAPHIR : Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D434: Signé SAPHIR : Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D435: Signé SAPHIR : Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D450: Voir 1216 en 4Q
Note on D451: Voir vers 1226 en 4Q
Note on D453: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D454: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D455: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D456: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D457: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D571: Uniquement en profil PRODUCTEUR La présence de EAI indique le fonctionnement en mode PRODUCTURE
Note on D572: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D573: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D574: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D575: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D576: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D585: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D586: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D587: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D613: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D621: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D629: Uniquement en profil PRODUCTEUR