## CommonMap
FW22.00+ |  |  | Table modbus generale
FpControler.4/8
# | Item | Acces | Plage (defaut) | Commentaire
0 | Baud rate | R/W | 1 → 7 (4) | 1:1200, 2:2400, 3/4:9600, 5:19200, 6:57600, 7:38400 - 8b-n
1 | Address | R/W | 1 → 253 (20) | Adresse modbus du FPControler. Tous les materiels repondent a une question a l'adresse 254.
2 | Reserved | R
3 | Reserved | R
4 | Reserved | R
5 | Reserved | R
6 | CommWD | R/W | 20 → 32000 (0) | Watchdog sur absence de reception de trame modbus (0: off - pas de 1s)
7 | FwRev | R | --- | Version du firmware
8 | ModMsgMsb | R | NA | Compteur du nombre de requetes modbus recues depuis le dernier reset ou mise sous tension - Msb
9 | ModMsgLsb | R | NA | Compteur du nombre de requetes modbus recues depuis le dernier reset ou mise sous tension - Lsb
10 | Reset | R/W | (0) | Reset automatique du module 2 secondes apres ecriture d'une valeur non nulle. 99 : Factory Reset
11 | Mode defaut FP1 a 4 | R/W | (0x5555) = 4 x 5 | Mode applique aux sorties 1 a 4 en cas de reboot ou time out de communication modbus
12 | Mode defaut FP5 a 8 | R/W | (0x5555) = 4 x 5 | Mode applique aux sorties 5 a 8 en cas de reboot ou time out de communication modbus
13
14 | Temp01Shift | R/W | -127 → 128 (0) | Décalage de la mesure de température 01 en dixieme de degré
15 | Temp01 | R | -127 → 128 (0) | Température 01 en dixieme de degré
16
17 | SerNum | R | --- | Numero de serie
18 | Parity | R/W | 0 → 2 (0) | Parite de la communication modbus (RTU seulement) (0: None, 1: Impair/odd, 2: Pair/even)
19
20 | FP01 Mode | R | 0 → 5 | Mode Fil pilote de la sortie 1 (5: Confort, 4: Confort-1°C, 3: Confort-2°C, 2: Réduit, 1: Hors Gel, 0: Off)
21 | FP02 Mode | R | 0 → 5 | Mode Fil pilote de la sortie 2
22 | FP03 Mode | R | 0 → 5 | Mode Fil pilote de la sortie 3
23 | FP04 Mode | R | 0 → 5 | Mode Fil pilote de la sortie 4
24 | FP05 Mode | R | 0 → 5 | Mode Fil pilote de la sortie 5
25 | FP06 Mode | R | 0 → 5 | Mode Fil pilote de la sortie 6
26 | FP07 Mode | R | 0 → 5 | Mode Fil pilote de la sortie 7
27 | FP08 Mode | R | 0 → 5 | Mode Fil pilote de la sortie 8
28 | FP All | R | 0 → 5 (6 après prise en compte) | Mode Fil pilote pour toutes les sorties (5:Confort, 4: Cnfort-1°C, 3: Cnfort-2°C, 2: Réduit, 1: Hors Gel, 0: Off)
… | Reserved
50 | SecondeCounter | R |  | Compteur de secondes
51 | CommWDCounter | R |  | Compteur deu WD de communication MB
52 | FpTime | R |  | Timer 300s du système FP
53 | FpDisplay | R |  | Voie FP en cours d'affichage
… | Reserved
97 | ModelNum | R | --- | Numero de modele
98 | Read32Test | R | 18838 | Variable de test de format de lecture. Valeur en Dword[i] : 1234567890 - Msb
99 | Read32Test | R | 722 | Variable de test de format de lecture. Valeur en Dword[i] : 1234567890 - Lsb
… | Reserved