## CommonMap
FW41.32+ |  |  | Table modbus generale
TicMaster - TicMasterPro
# | Item | Acces | Plage (defaut) | Commentaire
0 | Baud rate | R/W | 1 → 6 (4) | 1:1200, 2:2400, 3/4:9600, 5:19200, 6:57600, 7:38400 - 8b
1 | Address | R/W | 1 → 253 (20) | Adresse modbus du TicMaster. Tous les TicMaster repondent a une question a l'adresse 254.
2 | NbCntr | R/W | 1 → Nb Voies | Nombre d'entree TIC a scanner (les n premieres) / Si valeur > Nb voie : mode bit/voie
3 | ScanDelay | R/W | 3 → 60 (20) | Temps d'ecoute de chaque entree TIC (par pas de 1s)
4 | CntrReset | R/W | 1 → Nb Voies (0) | Reinitialisation de toutes les variables d'un compteur TIC par ecriture de son numero [1…n]
5 | CntrForce | R/W | 1 → Nb Voies (0) | Force l'ecoute permanente d'un seule entree TIC (arret du scan- Scan manuel) - 0 pour retour en scan auto
6 | CommWD | R/W | 20 → 32000 (0) | Watchdog sur absence de reception de trame modbus (0: off - pas de 1s)
7 | FwRev | R | --- | Version du firmware
8 | ModMsgMsb | R | NA | Compteur du nombre de requetes modbus recues depuis le dernier reset ou mise sous tension - Msb
9 | ModMsgLsb | R | NA | Compteur du nombre de requetes modbus recues depuis le dernier reset ou mise sous tension - Lsb
10 | Reset | R/W | (0) | Reset automatique du Ticmaster 2 secondes apres ecriture d'une valeur non nulle. 99 : Factory Reset
11 | CurrentCounter | R | --- | Entree TIC actuellement en ecoute
12 | CntrMax | R | Nb Voies | Nombre de voies TIC dont est equipe le TicMaster
13 | TicCrcEn | R/W | 0 | Controle CRC TIC (0: Controle CRC operationnel - 1: Controle CRC descative)
14 | Scanner Mode | R/W | --- | Mise en route du scanner TIC (RTU uniquement) par ecriture d'une valeur de 1 (STD) ou 100 (RAW)
15 | ModDefMsb | R/W | 0 (15258 pour 999999999) | Valeur par defaut des registres modbus (Dword[i]) - Msb
16 | ModDefLsb | R/W | 0 (51711 pour 999999999) | Valeur par defaut des registres modbus (Dword[i]) - Lsb
17 | SerNum | R | --- | Numero de serie
18 | Parity | R/W | 0 → 2 (0) | Parite de la communication modbus (RTU seulement) (0: None, 1: Impair/odd, 2: Pair/even)
19 | Tic Mode | R/W | --- | Configuration Mode Vitesse TIC (0: auto (defaut), 1: manuel). Bit 0: Compteur 1, Bit 1: Compteur 2, …
20 | Tic Manual Bauderate | R/W | --- | Configuration Vitesse TIC (0: 1200 bauds, 1: 9600 baud). Bit 0: Compteur 1, Bit 1: Compteur 2, …
21 | TicMsgMsb | R | NA | Compteur d'etiquettes TIC decodees depuis le dernier reset ou mise sous tension - Msb
22 | TicMsgLsb | R | NA | Compteur d'etiquettes TIC decodees depuis le dernier reset ou mise sous tension - Lsb
23 | Preavis Trig | R/W | 0 → 10 (3) | Seuil de reset PREAVIS en nombre de tour de trame
… | Reserved
… | Reserved
30 | Cntr01Baud | R | 1200 - 9600 | Vitesse de la TIC voie 1 (lecture seule - configuration en #19)
31 | Cntr02Baud | R | 1200 - 9600 | Vitesse de la TIC voie 2 (lecture seule - configuration en #19)
32 | Cntr03Baud | R | 1200 - 9600 | Vitesse de la TIC voie 3 (lecture seule - configuration en #19)
33 | Cntr04Baud | R | 1200 - 9600 | Vitesse de la TIC voie 4 (lecture seule - configuration en #19)
34 | Cntr05Baud | R | 1200 - 9600 | Vitesse de la TIC voie 5 (lecture seule - configuration en #19)
35 | Cntr02Baud | R | 1200 - 9600 | Vitesse de la TIC voie 6 (lecture seule - configuration en #19)
36 | Cntr03Baud | R | 1200 - 9600 | Vitesse de la TIC voie 7 (lecture seule - configuration en #19)
37 | Cntr04Baud | R | 1200 - 9600 | Vitesse de la TIC voie 8 (lecture seule - configuration en #19)
38 | Cntr05Baud | R | 1200 - 9600 | Vitesse de la TIC voie 9 (lecture seule - configuration en #19)
39 | Cntr10Baud | R | 1200 - 9600 | Vitesse de la TIC voie 10 (lecture seule - configuration en #19)
… | Reserved
… | Reserved
97 | ModelNum | R | --- | Numero de modele
98 | Read32Test | R | 18838 | Variable de test de format de lecture. Valeur en Dword[i] : 1234567890 - Msb
99 | Read32Test | R | 722 | Variable de test de format de lecture. Valeur en Dword[i] : 1234567890 - Lsb
100 | Cntr01Type | R | 0 → 6 | Type de compteur de la voie 1. 0: NC, 1: Bleu, 2: Vert, 3: Jaune, 4: PME-PMI, 5 : LINKY, 6: SAPHIR
101 | Cntr02Type | R | 0 → 6 | Type de compteur de la voie 2. 0: NC, 1: Bleu, 2: Vert, 3: Jaune, 4: PME-PMI, 5 : LINKY, 6: SAPHIR
102 | Cntr03Type | R | 0 → 6 | Type de compteur de la voie 3. 0: NC, 1: Bleu, 2: Vert, 3: Jaune, 4: PME-PMI, 5 : LINKY, 6: SAPHIR
103 | Cntr04Type | R | 0 → 6 | Type de compteur de la voie 4. 0: NC, 1: Bleu, 2: Vert, 3: Jaune, 4: PME-PMI, 5 : LINKY, 6: SAPHIR
104 | Cntr05Type | R | 0 → 6 | Type de compteur de la voie 5. 0: NC, 1: Bleu, 2: Vert, 3: Jaune, 4: PME-PMI, 5 : LINKY, 6: SAPHIR
105 | Cntr06Type | R | 0 → 6 | Type de compteur de la voie 6. 0: NC, 1: Bleu, 2: Vert, 3: Jaune, 4: PME-PMI, 5 : LINKY, 6: SAPHIR
106 | Cntr07Type | R | 0 → 6 | Type de compteur de la voie 7. 0: NC, 1: Bleu, 2: Vert, 3: Jaune, 4: PME-PMI, 5 : LINKY, 6: SAPHIR
107 | Cntr08Type | R | 0 → 6 | Type de compteur de la voie 8. 0: NC, 1: Bleu, 2: Vert, 3: Jaune, 4: PME-PMI, 5 : LINKY, 6: SAPHIR
108 | Cntr09Type | R | 0 → 6 | Type de compteur de la voie 9. 0: NC, 1: Bleu, 2: Vert, 3: Jaune, 4: PME-PMI, 5 : LINKY, 6: SAPHIR
109 | Cntr10Type | R | 0 → 6 | Type de compteur de la voie 10. 0: NC, 1: Bleu, 2: Vert, 3: Jaune, 4: PME-PMI, 5 : LINKY, 6: SAPHIR
… | Reserved
200 | Cntr01Quality | R | 0 → 100 | Qualite de reception des trames teleinformation de la voie 1. 0: mauvais, 100: bon
201 | Cntr02Quality | R | 0 → 100 | Qualite de reception des trames teleinformation de la voie 2. 0: mauvais, 100: bon
202 | Cntr03Quality | R | 0 → 100 | Qualite de reception des trames teleinformation de la voie 3. 0: mauvais, 100: bon
203 | Cntr04Quality | R | 0 → 100 | Qualite de reception des trames teleinformation de la voie 4. 0: mauvais, 100: bon
204 | Cntr05Quality | R | 0 → 100 | Qualite de reception des trames teleinformation de la voie 5. 0: mauvais, 100: bon
205 | Cntr06Quality | R | 0 → 100 | Qualite de reception des trames teleinformation de la voie 6. 0: mauvais, 100: bon
206 | Cntr07Quality | R | 0 → 100 | Qualite de reception des trames teleinformation de la voie 7. 0: mauvais, 100: bon
207 | Cntr08Quality | R | 0 → 100 | Qualite de reception des trames teleinformation de la voie 8. 0: mauvais, 100: bon
208 | Cntr09Quality | R | 0 → 100 | Qualite de reception des trames teleinformation de la voie 9. 0: mauvais, 100: bon
209 | Cntr10Quality | R | 0 → 100 | Qualite de reception des trames teleinformation de la voie 10. 0: mauvais, 100: bon
… | Reserved
300 | Cntr01Data | R |  | Variables du compteur de la voie 1. Voir table 'CntrMap'
… | Cntr01Data | R
2298 | Cntr01Data | R
20100 | Cntr10Data | R | 10 | Variables du compteur de la voie 10. Voir table 'CntrMap'
… | Cntr10Data | R
22098 | Cntr10Data | R

## Counter-Mapping
[5 empty] | B |  | CBE |  | 200
[5 empty] | L |  | LINKY LINKY en mode historique = CBE
[5 empty] | J |  | CJE |  | 800
[5 empty] | P |  | PME-PMI
[5 empty] | V |  | ICE |  | 3396 | 3400
[5 empty] | S |  | SAPHIR |  | Pas | 4
[9 empty] | 7FFF | 32767
FW41.32+ | [6 empty] | Table modbus voie TIC | Mode | Periode | Unite
Voie : | [5 empty] | Registre
1 | [6 empty] | <-- Renseigner a gauche le numero de la voie TIC dont on souhaite le mapping |  |  |  |  | 1100
200
ADCO / ADSC (LSB) | 0 | 200 | 8 | 0 | B/L | 300 | Adresse du concentrateur de telereport / Adresse Secondaire (Linky) - (Lecture 32b) | --- | NA | --- | Spec
ADCO / ADSC (MSB) | 1 | 204 | 8 | 0 | B/L | 302 | Adresse du concentrateur de telereport / Adresse Secondaire (Linky) - (Lecture 32b) | --- | NA | --- | Spec
ADIR1 | 2 | 208 | 1 | 0 | B | 304 | Avertissement de Depassement d'intensite de reglage pour la phase 1 | --- | NA | A | 32b
ADIR2 | 3 | 212 | 1 | 0 | B | 306 | Avertissement de Depassement d'intensite de reglage pour la phase 2 | --- | NA | A | 32b
ADIR3 | 4 | 216 | 1 | 0 | B | 308 | Avertissement de Depassement d'intensite de reglage pour la phase 3 | --- | NA | A | 32b
ADPS | 5 | 220 | 1 | 0 | B | 310 | Avertissement de Depassement De Puissance Souscrite | --- | NA | A | 32b
AUTRE | 6 | 224 | 1 | 0 | B | 312 | Index du troisieme compteur | --- | NA | --- | 32b
BASE | 7 | 228 | 1 | 0 | B | 314 | Index option Base | --- | NA | Wh | 32b
BBRHCJB | 8 | 232 | 1 | 0 | B | 316 | Index option Tempo / Heures Creuses Jours Bleus | --- | HCJB | Wh | 32b
BBRHCJR | 9 | 236 | 1 | 0 | B | 318 | Index option Tempo / Heures Creuses Jours Rouges | --- | HCJR | Wh | 32b
BBRHCJW | 10 | 240 | 1 | 0 | B | 320 | Index option Tempo / Heures Creuses Jours Blancs | --- | HCJW | Wh | 32b
BBRHPJB | 11 | 244 | 1 | 0 | B | 322 | Index option Tempo / Heures Pleines Jours Bleus | --- | HPJB | Wh | 32b
BBRHPJR | 12 | 248 | 1 | 0 | B | 324 | Index option Tempo / Heures Pleines Jours Rouges | --- | HPJR | Wh | 32b
BBRHPJW | 13 | 252 | 1 | 0 | B | 326 | Index option Tempo / Heures Pleines Jours Blancs | --- | PJW | Wh | 32b
DEMAIN | 14 | 256 | 3 | 0 | B | 328 | Couleur du lendemain | --- | NA | Alpha | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
EJPHN | 15 | 260 | 1 | 0 | B | 330 | Index option EJP / Heures Normales | --- | HN | Wh | 32b
EJPHPM | 16 | 264 | 1 | 0 | B | 332 | Index option EJP / Heures de Pointe Mobile | --- | HPM | Wh | 32b
GAZ | 17 | 268 | 1 | 0 | B | 334 | Index gaz | --- | NA | --- | 32b
HCHC | 18 | 272 | 1 | 0 | B | 336 | Index option Heures Creuses / Heures Creuses | --- | HC | Wh | 32b
HCHP | 19 | 276 | 1 | 0 | B | 338 | Index option Heures Creuses / Heures Pleines | --- | HP | Wh | 32b
HHPHC | 20 | 280 | 3 | 0 | B | 340 | Horaire Heures Pleines Heures Creuses | --- | NA | Alpha | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
IINST | 21 | 284 | 1 | 0 | B | 342 | Intensite Instantanee (Mono) | --- | NA | A | 32b
IINST1 | 22 | 288 | 1 | 0 | B | 344 | Intensite Instantanee pour la phase 1 | --- | NA | A | 32b
IINST2 | 23 | 292 | 1 | 0 | B | 346 | Intensite Instantanee pour la phase 2 | --- | NA | A | 32b
IINST3 | 24 | 296 | 1 | 0 | B | 348 | Intensite Instantanee pour la phase 3 | --- | NA | A | 32b
IMAX | 25 | 300 | 1 | 0 | B | 350 | Intensite maximale appelee (Mono) | --- | NA | A | 32b
IMAX1 | 26 | 304 | 1 | 0 | B | 352 | Intensite maximale pour la phase 1 | --- | NA | A | 32b
IMAX2 | 27 | 308 | 1 | 0 | B | 354 | Intensite maximale pour la phase 2 | --- | NA | A | 32b
IMAX3 | 28 | 312 | 1 | 0 | B | 356 | Intensite maximale pour la phase 3 | --- | NA | A | 32b
ISOUSC | 29 | 316 | 1 | 0 | B | 358 | Intensite souscrite | --- | NA | A | 32b
OPTARIF | 30 | 320 | 3 | 0 | B | 360 | Option tarifaire choisie | --- | NA | Alpha | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
PAPP | 31 | 324 | 1 | 0 | B | 362 | Puissance apparente triphasee | --- | NA | VA | 32b
PEJP | 32 | 328 | 1 | 0 | B | 364 | Preavis Debut EJP (30 min) | --- | NA | min | 32b
PMAX | 33 | 332 | 1 | 0 | B | 366 | Puissance maximale triphasee atteinte | --- | NA | W | 32b
PPOT | 34 | 336 | 7 | 0 | B | 368 | Presence des potentiels (uniquement second quartet du digit affiche) | --- | NA | --- | Spec | Second quartet uniquement
PTEC | 35 | 340 | 3 | 0 | B | 370 | Periode Tarifaire en cours | --- | NA | Alpha | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
Index - Cumule | 36 | 344 | 0 | 0 | B | 372 | Cumule des index de soutirage [314-326]+330+332+336+338 | --- | ALL | Wh | 32b
NC | 37 | 348 | 0 | 0 | B | 374
NC | 38 | 352 | 0 | 0 | B | 376
NC | 39 | 356 | 0 | 0 | B | 378
NC | 40 | 360 | 0 | 0 | B | 380
NC | 41 | 364 | 0 | 0 | B | 382
NC | 42 | 368 | 0 | 0 | B | 384
NC | 43 | 372 | 0 | 0 | B | 386
CCAIN | 44 | 376 | 1 | 0 | L | 388 | Point n de la courbe de charge active injectee | Injection | NA | W | 32b
CCASN | 45 | 380 | 1 | 0 | L | 390 | Point n de la courbe de charge active soutiree | Soutirage | NA | W | 32b
EAST | 46 | 384 | 1 | 0 | L | 392 | Energie Active Soutiree Totale | Soutirage | NA | Wh | 32b
EASD01 | 47 | 388 | 1 | 0 | L | 394 | Energie Active Soutiree Distributeur Index 01 | Soutirage | NA | Wh | 32b
EASD02 | 48 | 392 | 1 | 0 | L | 396 | Energie Active Soutiree Distributeur Index 02 | Soutirage | NA | Wh | 32b
EASD03 | 49 | 396 | 1 | 0 | L | 398 | Energie Active Soutiree Distributeur Index 03 | Soutirage | NA | Wh | 32b
EASD04 | 50 | 400 | 1 | 0 | L | 400 | Energie Active Soutiree Distributeur Index 04 | Soutirage | NA | Wh | 32b
EASF01 | 51 | 404 | 1 | 0 | L | 402 | Energie Active Soutiree Fournisseur Index 01 | Soutirage | NA | Wh | 32b
EASF02 | 52 | 408 | 1 | 0 | L | 404 | Energie Active Soutiree Fournisseur Index 02 | Soutirage | NA | Wh | 32b
EASF03 | 53 | 412 | 1 | 0 | L | 406 | Energie Active Soutiree Fournisseur Index 03 | Soutirage | NA | Wh | 32b
EASF04 | 54 | 416 | 1 | 0 | L | 408 | Energie Active Soutiree Fournisseur Index 04 | Soutirage | NA | Wh | 32b
EASF05 | 55 | 420 | 1 | 0 | L | 410 | Energie Active Soutiree Fournisseur Index 05 | Soutirage | NA | Wh | 32b
EASF06 | 56 | 424 | 1 | 0 | L | 412 | Energie Active Soutiree Fournisseur Index 06 | Soutirage | NA | Wh | 32b
EASF07 | 57 | 428 | 1 | 0 | L | 414 | Energie Active Soutiree Fournisseur Index 07 | Soutirage | NA | Wh | 32b
EASF08 | 58 | 432 | 1 | 0 | L | 416 | Energie Active Soutiree Fournisseur Index 08 | Soutirage | NA | Wh | 32b
EASF09 | 59 | 436 | 1 | 0 | L | 418 | Energie Active Soutiree Fournisseur Index 09 | Soutirage | NA | Wh | 32b
EASF10 | 60 | 440 | 1 | 0 | L | 420 | Energie Active Soutiree Fournisseur Index 10 | Soutirage | NA | Wh | 32b
EAIT | 61 | 444 | 1 | 0 | L | 422 | Energie Active Injectee Totale | Injection | NA | Wh | 32b
ERQ1 | 62 | 448 | 1 | 0 | L | 424 | Energie Reactive Q1 Totale | Injection | NA | varh | 32b
ERQ2 | 63 | 452 | 1 | 0 | L | 426 | Energie Reactive Q2 Totale | Injection | NA | varh | 32b
ERQ3 | 64 | 456 | 1 | 0 | L | 428 | Energie Reactive Q3 Totale | Injection | NA | varh | 32b
ERQ4 | 65 | 460 | 1 | 0 | L | 430 | Energie Reactive Q4 Totale | Injection | NA | varh | 32b
IRMS1 | 66 | 464 | 1 | 0 | L | 432 | Courant Efficace Phase 1 | --- | NA | A | 32b
IRMS2 | 67 | 468 | 1 | 0 | L | 434 | Courant Efficace Phase 2 | --- | NA | A | 32b
IRMS3 | 68 | 472 | 1 | 0 | L | 436 | Courant Efficace Phase 3 | --- | NA | A | 32b
PCOUP | 69 | 476 | 1 | 0 | L | 438 | Puissance Apparente de Coupure | --- | NA | kVA | 32b
PREF | 70 | 480 | 1 | 0 | L | 440 | Puissance Apparente de Reference | --- | NA | kVA | 32b
SINSTS | 71 | 484 | 1 | 0 | L | 442 | Puissance app. Instantanee soutiree | Soutirage | NA | VA | 32b
SINSTS1 | 72 | 488 | 1 | 0 | L | 444 | Puissance app. Instantanee soutiree phase 1 | Soutirage | NA | VA | 32b
SINSTS2 | 73 | 492 | 1 | 0 | L | 446 | Puissance app. Instantanee soutiree phase 2 | Soutirage | NA | VA | 32b
SINSTS3 | 74 | 496 | 1 | 0 | L | 448 | Puissance app. Instantanee soutiree phase 3 | Soutirage | NA | VA | 32b
SMAXIN | 75 | 500 | 1 | 0 | L | 450 | Puissance app. max. injectee n | Injection | NA | VA | 32b
SMAXSN | 76 | 504 | 1 | 0 | L | 452 | Puissance app. max. soutiree n | Soutirage | NA | VA | 32b
SMAXSN1 | 77 | 508 | 1 | 0 | L | 454 | Puissance app. max. soutiree n phase 1 | Soutirage | NA | VA | 32b
SMAXSN2 | 78 | 512 | 1 | 0 | L | 456 | Puissance app. max. soutiree n phase 2 | Soutirage | NA | VA | 32b
SMAXSN3 | 79 | 516 | 1 | 0 | L | 458 | Puissance app. max. soutiree n phase 3 | Soutirage | NA | VA | 32b
NTARF | 80 | 520 | 1 | 0 | L | 460 | Numero de l’index tarifaire en cours (1, 2, … 10) - Denomination non standardisee dans LTARF (non decode) | --- | NA | --- | 32b
SINSTI | 81 | 524 | 1 | 0 | L | 462 | Puissance app. Instantanee injectee | Injection | NA | VA | 32b
UMOY1 | 82 | 528 | 1 | 0 | L/S | 464 | Tension moy. ph. 1 / Mono - SAPHIR Tension Moy de la dernière période Tc | --- | NA | V | 32b
UMOY2 | 83 | 532 | 1 | 0 | L/S | 466 | Tension moy. ph. 2 - SAPHIR Tension Moy de l'avant dernière période Tc | --- | NA | V | 32b
UMOY3 | 84 | 536 | 1 | 0 | L/S | 468 | Tension moy. ph. 3 - SAPHIR Tension Moy de l'avant, avant dernière période Tc | --- | NA | V | 32b
URMS1 | 85 | 540 | 1 | 0 | L | 470 | Tension efficace, phase 1 / Mono | --- | NA | V | 32b
URMS2 | 86 | 544 | 1 | 0 | L | 472 | Tension efficace, phase 2 | --- | NA | V | 32b
URMS3 | 87 | 548 | 1 | 0 | L | 474 | Tension efficace, phase 3 | --- | NA | V | 32b
NJOURF | 88 | 552 | 1 | 0 | L | 476 | Numero du jour en cours calendrier fournisseur | --- | NA | --- | 32b
PRM | 89 | 556 | 8 | 0 | L | 478 | Acoller les digits 478-480-482 (Lecture 32b) | --- | NA | --- | Spec
PRM | 90 | 560 | 8 | 0 | L | 480 | Acoller les digits 478-480-482 (Lecture 32b) | --- | NA | --- | Spec
PRM | 91 | 564 | 8 | 0 | L | 482 | Acoller les digits 478-480-482 (Lecture 32b) | --- | NA | --- | Spec
NC | 92 | 568 | 0 | 0 | L | 484
NC | 93 | 572 | 0 | 0 | L | 486
NC | 94 | 576 | 0 | 0 | L | 488
NC | 95 | 580 | 0 | 0 | L | 490
NC | 96 | 584 | 0 | 0 | L | 492
NC | 97 | 588 | 0 | 0 | L | 494
NC | 98 | 592 | 0 | 0 | L | 496
NC | 99 | 596 | 0 | 0 | L | 498
NC | 100 | 600 | 0 | 0 | L | 500
NC | 101 | 604 | 0 | 0 | L | 502
NC | 102 | 608 | 0 | 0 | L | 504
NC | 103 | 612 | 0 | 0 | L | 506
NC | 104 | 616 | 0 | 0 | L | 508
NC | 105 | 620 | 0 | 0 | L | 510
NC | 106 | 624 | 0 | 0 | L | 512
NC | 107 | 628 | 0 | 0 | L | 514
NC | 108 | 632 | 0 | 0 | L | 516
NC | 109 | 636 | 0 | 0 | L | 518
NC | 110 | 640 | 0 | 0 | L | 520
NC | 111 | 644 | 0 | 0 | L | 522
NC | 112 | 648 | 0 | 0 | L | 524
NC | 113 | 652 | 0 | 0 | L | 526
NC | 114 | 656 | 0 | 0 | L | 528
NC | 115 | 660 | 0 | 0 | L | 530
NC | 116 | 664 | 0 | 0 | L | 532
NC | 117 | 668 | 0 | 0 | L | 534
NC | 118 | 672 | 0 | 0 | L | 536
NC | 119 | 676 | 0 | 0 | L | 538
NC | 120 | 680 | 0 | 0 | L | 540
NC | 121 | 684 | 0 | 0 | L | 542
ENERG | 122 | 688 | 5 | 0 | J | 544 | Index Energie HPH (BASE) - PM (EJP) | Soutirage | HPH / PM | kWh | 32b
ENERG2 | 123 | 692 | 5 | 0 | J | 546 | Index Energie HCH (BASE) - HH (EJP) | Soutirage | HCH / HH | kWh | 32b
ENERG3 | 124 | 696 | 5 | 0 | J | 548 | Index Energie HPE (BASE) - HPE (EJP) | Soutirage | HPE | kWh | 32b
ENERG4 | 125 | 700 | 5 | 0 | J | 550 | Index Energie HCE (BASE) - HCE (EJP) | Soutirage | HCE | kWh | 32b
PMAXC | 126 | 704 | 5 | 0 | J | 552 | Puissances maximales de la periode P - Periode Premier seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10 | 32b
PMAXC2 | 127 | 708 | 5 | 0 | J | 554 | Puissances maximales de la periode P - Periode Second seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10 | 32b
PMAXP | 128 | 712 | 5 | 0 | J | 556 | Puissances maximales de la periode P-1 - Periode Premier seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10 | 32b
PMAXP2 | 129 | 716 | 5 | 0 | J | 558 | Puissances maximales de la periode P-1 - Periode Second seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10 | 32b
PSOUSC | 130 | 720 | 5 | 0 | J | 560 | Puissances souscrites de la periode P - Premier seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10 | 32b
PSOUSC2 | 131 | 724 | 5 | 0 | J | 562 | Puissances souscrites de la periode P - Second seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10 | 32b
PSOUSP | 132 | 728 | 5 | 0 | J | 564 | Puissances souscrites de la periode P+1 - Premier seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10 | 32b
PSOUSP2 | 133 | 732 | 5 | 0 | J | 566 | Puissances souscrites de la periode P+1 - Second seuil souscrit | Soutirage | NA | VA x 10 | 32b
TDEPA | 134 | 736 | 5 | 0 | J | 568 | Temps de depassement de la periode P - Periode Premier seuil souscrit | Soutirage | NA | min | 32b
TDEPA2 | 135 | 740 | 5 | 0 | J | 570 | Temps de depassement de la periode P - Periode Second seuil souscrit | Soutirage | NA | min | 32b
JAUNE / pt | 136 | 744 | 5 | 0 | J | 572 | Poste tarifaire en cours (pt) | --- | NA | Alpha | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
Puiss App | 137 | 748 | 5 | 0 | J | 574 | Puissance apparente | Soutirage | NA | VA | 32b
Kp | 138 | 752 | 5 | 0 | J | 576 | Coefficient de preavis de depassement | --- | NA | % | 32b
NC | 139 | 756 | 0 | 0 | J | 578
NC | 140 | 760 | 0 | 0 | J | 580
NC | 141 | 764 | 0 | 0 | J | 582
NC | 142 | 768 | 0 | 0 | J | 584
CONFIG | 143 | 772 | 3 | 0 | P | 586 | Prend la valeur CONSO (soutirage) ou PROD (soutirage et injection) | --- | NA | Alpha | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
EA_s | 144 | 776 | 1 | 0 | P | 588 | Energie Active soutiree (au primaire) depuis dernier Top10 | Soutirage | NA | Wh | 32b
EA_i | 145 | 780 | 1 | 0 | P | 590 | Energie Active injectee (au primaire) depuis dernier Top10 | Injection | NA | Wh | 32b
EAP_s | 146 | 784 | 1 | 1 | P | 592 | Energie Active soutiree de la periode P pour la periode tarifaire en cours | Soutirage | NA | kWh | 32b
EAP_i | 147 | 788 | 1 | 2 | P | 594 | Energie Active injectee de la periode P pour la periode tarifaire en cours | Injection | NA | kWh | 32b
EAPP_s | 148 | 792 | 1 | 0 | P | 596 | Energie Apparente soutiree (au primaire) depuis dernier top Top10 | Soutirage | NA | VAh | 32b
EAPP_i | 149 | 796 | 1 | 0 | P | 598 | Energie Apparente injectee (au primaire) depuis dernier top Top10 | Injection | NA | VAh | 32b
ER-_s | 150 | 800 | 1 | 0 | P | 600 | Energie Reactive negative soutiree (au primaire) depuis dernier Top10 | Soutirage | NA | varh | 32b
ER-_i | 151 | 804 | 1 | 0 | P | 602 | Energie Reactive negative injectee (au primaire) depuis dernier Top10 | Injection | NA | varh | 32b
ER+_s | 152 | 808 | 1 | 0 | P | 604 | Energie Reactive positive soutiree (au primaire) depuis dernier Top10 | Soutirage | NA | varh | 32b
ER+_i | 153 | 812 | 1 | 0 | P | 606 | Energie Reactive positive injectee (au primaire) depuis dernier Top10 | Injection | NA | varh | 32b
ER+P_s | 154 | 816 | 1 | 3 | P | 608 | Energie Reactive positive soutiree de la periode P pour la periode tarifaire en cours | Soutirage | NA | kWh | 32b
ER+P_i | 155 | 820 | 1 | 4 | P | 610 | Energie Reactive positive injectee de la periode P pour la periode tarifaire en cours | Injection | NA | kvarh | 32b
EAP_s2 / EaP_s2 | 156 | 824 | 1 | 20 | P | 612 | Energie Active soutiree de la periode P pour la periode tarifaire en cours pour MESURES2 | Soutirage | NA | kWh | 32b
ER-P_s | 157 | 828 | 1 | 5 | P | 614 | Energie Reactive negative soutiree de la periode P pour la periode tarifaire en cours | Soutirage | NA | kvarh | 32b
ER-P_i | 158 | 832 | 1 | 6 | P | 616 | Energie Reactive negative injectee de la periode P pour la periode tarifaire en cours | Injection | NA | kvarh | 32b
EaP-1_s | 159 | 836 | 1 | 7 | P | 618 | Energie Active soutiree de la periode P-1 pour la periode tarifaire en cours | Soutirage | NA | kWh | 32b
EaP-1_i | 160 | 840 | 1 | 8 | P | 620 | Energie Active injectee de la periode P-1 pour la periode tarifaire en cours | Injection | NA | kvarh | 32b
ER+P-1_s | 161 | 844 | 1 | 9 | P | 622 | Energie Reactive positive de la periode P-1 pour la periode tarifaire en cours en periode de soutirage d'energie active | Soutirage | NA | kvarh | 32b
ER+P-1_i | 162 | 848 | 1 | 10 | P | 624 | Energie Reactive positive de la periode P-1 pour la periode tarifaire en cours en periode d'injection d'energie active | Injection | NA | kvarh | 32b
ER-P-1_s | 163 | 852 | 1 | 11 | P | 626 | Energie Reactive negative de la periode P-1 pour la periode tarifaire en cours en periode de soutirage d'energie active | Soutirage | NA | kvarh | 32b
ER-P-1_i | 164 | 856 | 1 | 12 | P | 628 | Energie Reactive negative pour la periode P-1 pour la periode tarifaire en cours en periode d'injection d'energie active | Injection | NA | kvarh | 32b
EaP-1_s2 | 165 | 860 | 1 | 21 | P | 630 | Energie Active soutiree de la periode P-1 pour la periode tarifaire en cours pour MESURES2 | Soutirage | NA | kWh | 32b
PMAX_s | 166 | 864 | 1 | 13 | P | 632 | Puissance maximale atteinte en soutirage pour la periode tarifaire en cours | Soutirage | NA | kW | 32b
PMAX_i | 167 | 868 | 1 | 14 | P | 634 | Puissance maximale atteinte en injection pour la periode tarifaire en cours | Injection | NA | kW | 32b
TGPHI_s | 168 | 872 | 2 | 0 | P | 636 | Tangente phi moyenne 10 minutes en soutirage | Soutirage | NA | --- | 32b | Flottant signe (entier valeur x 1000)
TGPHI_i | 169 | 876 | 2 | 0 | P | 638 | Tangente phi moyenne 10 minutes en injection | Injection | NA | --- | 32b | Flottant signe (entier valeur x 1000)
PA1_s | 170 | 880 | 1 | 0 | P | 640 | Puissance Active moyenne en soutirage sur la derniere periode Top10 | Soutirage | NA | kW | 32b
PA1_i | 171 | 884 | 1 | 0 | P | 642 | Puissance Active moyenne en injection sur la derniere periode Top10 | Injection | NA | kW | 32b
PS | 172 | 888 | 1 | 15 | P | 644 | Puissance souscrite de la periode tarifaire en cours | Soutirage | NA | kW | 32b
DATE JJ MMAA | 173 | 892 | 9 | 0 | P/S/L | 646 | Date et Heure courante (Date) | --- | NA | --- | Date | JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
HH mmSS | 174 | 896 | 9 | 0 | P/S/L | 648 | Date et Heure courante (Heure) | --- | NA | --- | Time | HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
DebP JJ MMAA | 175 | 900 | 9 | 0 | P | 650 | Date et heure de debut de la periode P (Date) | --- | NA | --- | Date | JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
HH mmSS | 176 | 904 | 9 | 0 | P | 652 | Date et heure de debut de la periode P (Heure) | --- | NA | --- | Time | HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
DebP-1 JJ MMAA | 177 | 908 | 9 | 0 | P | 654 | Date et heure de debut de la periode P-1 (Date) | --- | NA | --- | Date | JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
HH mmSS | 178 | 912 | 9 | 0 | P | 656 | Date et heure de debut de la periode P-1 (Heure) | --- | NA | --- | Time | HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
FinP-1 JJ MMAA | 179 | 916 | 9 | 0 | P | 658 | Date et heure de fin de la periode P-1 (Date) | --- | NA | --- | Date | JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
HH mmSS | 180 | 920 | 9 | 0 | P | 660 | Date et heure de fin de la periode P-1 (Heure) | --- | NA | --- | Time | HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
DebP-2 JJ MMAA | 181 | 924 | 9 | 0 | P | 662 | Date de debut de la periode P selon MESURE 2 (Date) | --- | NA | --- | Date | JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
HH mmSS | 182 | 928 | 9 | 0 | P | 664 | Date de debut de la periode P selon MESURE 2 (Heure) | --- | NA | --- | Time | HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
DebP-1_2 JJ MMAA | 183 | 932 | 9 | 0 | P | 666 | Date de debut de la periode P-1 selon MESURE 2 (Date) | --- | NA | --- | Date | JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
HH mmSS | 184 | 936 | 9 | 0 | P | 668 | Date de debut de la periode P-1 selon MESURE 2 (Heure) | --- | NA | --- | Time | HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
FinP-1_2 JJ MMAA | 185 | 940 | 9 | 0 | P | 670 | Date de fin de la periode P-1 selon MESURE 2 (Date) | --- | NA | --- | Date | JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
HH mmSS | 186 | 944 | 9 | 0 | P | 672 | Date de fin de la periode P-1 selon MESURE 2 (Heure) | --- | NA | --- | Time | HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
NC | 187 | 948 | 0 | 0 | P | 674
MESURES1 | 188 | 952 | 3 | 0 | P | 676 | Nom du calendrier numero 1 | --- | NA | Alpha | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
MESURES2 | 189 | 956 | 3 | 0 | P | 678 | Nom du calendrier numero 2 | --- | NA | Alpha | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
PTCOUR1 | 190 | 960 | 4 | 0 | P | 680 | Periode tarifaire courante (calendrier numero 1) | --- | NA | Alpha | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
PTCOUR2 | 191 | 964 | 4 | 0 | P | 682 | Periode tarifaire courante (calendrier numero 2) | --- | NA | Alpha | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
TARIFDYN | 192 | 968 | 3 | 0 | P | 684 | Indication de la presence du signal tarifaire externe. | --- | NA | Alpha | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
ETATDYN1 | 193 | 972 | 4 | 0 | P | 686 | Periode tarifaire de la periode dynamique courante du calendrier numero 1 | --- | NA | Alpha | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
PREAVIS1 | 194 | 976 | 3 | 0 | P | 688 | Periode tarifaire, du calendrier n 1, faisant l’objet du preavis en cours (Rien ou periode tarifaire) | --- | NA | Alpha | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
TDYN1CD JJ MMAA | 195 | 980 | 9 | 0 | P | 690 | Periode dynamique courante du calendrier n 1 - Debut (Date) | --- | NA | --- | Date | JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
HH mmSS | 196 | 984 | 9 | 0 | P | 692 | Periode dynamique courante du calendrier n 1 - Debut (Heure) | --- | NA | --- | Time | HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
Periode | 197 | 988 | 9 | 0 | P | 694 | Periode dynamique courante du calendrier n 1 - Periode tarifaire | --- | NA | Alpha | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
TDYN1CF JJ MMAA | 198 | 992 | 9 | 0 | P | 696 | Periode dynamique courante du calendrier n 1 - Fin (Date) | --- | NA | --- | Date | JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
HH mmSS | 199 | 996 | 9 | 0 | P | 698 | Periode dynamique courante du calendrier n 1 - Fin (Heure) | --- | NA | --- | Time | HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
Periode | 200 | 1000 | 9 | 0 | P | 700 | Periode dynamique courante du calendrier n 1 - Periode tarifaire | --- | NA | Alpha | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
TDYN1FD JJ MMAA | 201 | 1004 | 9 | 0 | P | 702 | Periode dynamique future du calendrier n 1 - Debut (Date) | --- | NA | --- | Date | JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
HH mmSS | 202 | 1008 | 9 | 0 | P | 704 | Periode dynamique future du calendrier n 1 - Debut (Heure) | --- | NA | --- | Time | HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
Periode | 203 | 1012 | 9 | 0 | P | 706 | Periode dynamique future du calendrier n 1 - Periode tarifaire | --- | NA | Alpha | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
TDYN1FF JJ MMAA | 204 | 1016 | 9 | 0 | P | 708 | Periode dynamique future du calendrier n 1 - Fin (Date) | --- | NA | --- | Date | JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
HH mmSS | 205 | 1020 | 9 | 0 | P | 710 | Periode dynamique future du calendrier n 1 - Fin (Heure) | --- | NA | --- | Time | HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
Periode | 206 | 1024 | 9 | 0 | P | 712 | Periode dynamique future du calendrier n 1 - Periode tarifaire | --- | NA | Alpha | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
ETATDYN2 | 207 | 1028 | 4 | 0 | P | 714 | Periode tarifaire de la periode dynamique courante du calendrier n 2 | --- | NA | Alpha | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
PREAVIS2 | 208 | 1032 | 3 | 0 | P | 716 | Periode tarifaire, du calendrier n 2, faisant l’objet du preavis en cours (Rien ou periode tarifaire) | --- | NA | Alpha | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
TDYN2CD JJ MMAA | 209 | 1036 | 9 | 0 | P | 718 | Periode dynamique courante du calendrier n 2 - Debut (Date) | --- | NA | --- | Date | JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
HH mmSS | 210 | 1040 | 9 | 0 | P | 720 | Periode dynamique courante du calendrier n 2 - Debut (Heure) | --- | NA | --- | Time | HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
Periode | 211 | 1044 | 9 | 0 | P | 722 | Periode dynamique courante du calendrier n 2 - Periode tarifaire | --- | NA | Alpha | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
TDYN2CF JJ MMAA | 212 | 1048 | 9 | 0 | P | 724 | Periode dynamique courante du calendrier n 2 - Fin (Date) | --- | NA | --- | Date | JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
HH mmSS | 213 | 1052 | 9 | 0 | P | 726 | Periode dynamique courante du calendrier n 2 - Fin (Heure) | --- | NA | --- | Time | HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
Periode | 214 | 1056 | 9 | 0 | P | 728 | Periode dynamique courante du calendrier n 2 - Periode tarifaire | --- | NA | Alpha | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
TDYN2FD JJ MMAA | 215 | 1060 | 9 | 0 | P | 730 | Periode dynamique future du calendrier n 2 - Debut (Date) | --- | NA | --- | Date | JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
HH mmSS | 216 | 1064 | 9 | 0 | P | 732 | Periode dynamique future du calendrier n 2 - Debut (Heure) | --- | NA | --- | Time | HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
Periode | 217 | 1068 | 9 | 0 | P | 734 | Periode dynamique future du calendrier n 2 - Periode tarifaire | --- | NA | Alpha | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
TDYN2FF JJ MMAA | 218 | 1072 | 9 | 0 | P | 736 | Periode dynamique future du calendrier n 2 - Fin (Date) | --- | NA | --- | Date | JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
HH mmSS | 219 | 1076 | 9 | 0 | P | 738 | Periode dynamique future du calendrier n 2 - Fin (Heure) | --- | NA | --- | Time | HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
Periode | 220 | 1080 | 9 | 0 | P | 740 | Periode dynamique future du calendrier n 2 - Periode tarifaire | --- | NA | Alpha | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
COSPHI_s | 221 | 1084 | 0 | 0 | P | 742 | Cosinus phi moyen 10 minutes en soutirage | Soutirage | NA | --- | 32b | Flottant signe (entier valeur x 1000)
SINPHI_s | 222 | 1088 | 0 | 0 | P | 744 | Sinus phi moyen 10 minutes en soutirage | Soutirage | NA | --- | 32b | Flottant signe (entier valeur x 1000)
COSPHI_i | 223 | 1092 | 0 | 0 | P | 746 | Cosinus phi moyen 10 minutes en injection | Injection | NA | --- | 32b | Flottant signe (entier valeur x 1000)
SINPHI_i | 224 | 1096 | 0 | 0 | P | 748 | Sinus phi moyen 10 minutes en injection | Injection | NA | --- | 32b | Flottant signe (entier valeur x 1000)
NC | 225 | 1100 | 0 | 0 | P | 750
NC | 226 | 1104 | 0 | 0 | P | 752
EAP_s | 227 | 1108 | 0 | 0 | P | 754 | Energie Active soutiree de la periode P pour la periode tarifaire > | Soutirage | HC | kWh | 32b
EAP_s | 228 | 1112 | 0 | 0 | P | 756 | Energie Active soutiree de la periode P pour la periode tarifaire > | Soutirage | HCD | kWh | 32b
EAP_s | 229 | 1116 | 0 | 0 | P | 758 | Energie Active soutiree de la periode P pour la periode tarifaire > | Soutirage | HCE | kWh | 32b
EAP_s | 230 | 1120 | 0 | 0 | P | 760 | Energie Active soutiree de la periode P pour la periode tarifaire > | Soutirage | HCH | kWh | 32b
EAP_s | 231 | 1124 | 0 | 0 | P | 762 | Energie Active soutiree de la periode P pour la periode tarifaire > | Soutirage | HD | kWh | 32b
EAP_s | 232 | 1128 | 0 | 0 | P | 764 | Energie Active soutiree de la periode P pour la periode tarifaire > | Soutirage | HH | kWh | 32b
EAP_s | 233 | 1132 | 0 | 0 | P | 766 | Energie Active soutiree de la periode P pour la periode tarifaire > | Soutirage | HM | kWh | 32b
EAP_s | 234 | 1136 | 0 | 0 | P | 768 | Energie Active soutiree de la periode P pour la periode tarifaire > | Soutirage | HP | kWh | 32b
EAP_s | 235 | 1140 | 0 | 0 | P | 770 | Energie Active soutiree de la periode P pour la periode tarifaire > | Soutirage | HPD | kWh | 32b
EAP_s | 236 | 1144 | 0 | 0 | P | 772 | Energie Active soutiree de la periode P pour la periode tarifaire > | Soutirage | HPE | kWh | 32b
EAP_s | 237 | 1148 | 0 | 0 | P | 774 | Energie Active soutiree de la periode P pour la periode tarifaire > | Soutirage | HPH | kWh | 32b
EAP_s | 238 | 1152 | 0 | 0 | P | 776 | Energie Active soutiree de la periode P pour la periode tarifaire > | Soutirage | JA | kWh | 32b
EAP_s | 239 | 1156 | 0 | 0 | P | 778 | Energie Active soutiree de la periode P pour la periode tarifaire > | Soutirage | P | kWh | 32b
EAP_s | 240 | 1160 | 0 | 0 | P | 780 | Energie Active soutiree de la periode P pour la periode tarifaire > | Soutirage | PM | kWh | 32b
EAP_s | 241 | 1164 | 0 | 0 | P | 782 | Energie Active soutiree de la periode P pour la periode tarifaire > | Soutirage | SCM | kWh | 32b
EAP_s - Cumule | 242 | 1168 | 0 | 0 | P | 784 | Cumule Energie Active Soutiree sur la periode P [754-782] | Soutirage | ALL | kWh | 32b
EAP_i | 243 | 1172 | 0 | 0 | P | 786 | Energie Active injectee de la periode P pour la periode tarifaire > | Injection | HC | kWh | 32b
EAP_i | 244 | 1176 | 0 | 0 | P | 788 | Energie Active injectee de la periode P pour la periode tarifaire > | Injection | HCD | kWh | 32b
EAP_i | 245 | 1180 | 0 | 0 | P | 790 | Energie Active injectee de la periode P pour la periode tarifaire > | Injection | HCE | kWh | 32b
EAP_i | 246 | 1184 | 0 | 0 | P | 792 | Energie Active injectee de la periode P pour la periode tarifaire > | Injection | HCH | kWh | 32b
EAP_i | 247 | 1188 | 0 | 0 | P | 794 | Energie Active injectee de la periode P pour la periode tarifaire > | Injection | HD | kWh | 32b
EAP_i | 248 | 1192 | 0 | 0 | P | 796 | Energie Active injectee de la periode P pour la periode tarifaire > | Injection | HH | kWh | 32b
EAP_i | 249 | 1196 | 0 | 0 | P | 798 | Energie Active injectee de la periode P pour la periode tarifaire > | Injection | HM | kWh | 32b
EAP_i | 250 | 1200 | 0 | 0 | P | 800 | Energie Active injectee de la periode P pour la periode tarifaire > | Injection | HP | kWh | 32b
EAP_i | 251 | 1204 | 0 | 0 | P | 802 | Energie Active injectee de la periode P pour la periode tarifaire > | Injection | HPD | kWh | 32b
EAP_i | 252 | 1208 | 0 | 0 | P | 804 | Energie Active injectee de la periode P pour la periode tarifaire > | Injection | HPE | kWh | 32b
EAP_i | 253 | 1212 | 0 | 0 | P | 806 | Energie Active injectee de la periode P pour la periode tarifaire > | Injection | HPH | kWh | 32b
EAP_i | 254 | 1216 | 0 | 0 | P | 808 | Energie Active injectee de la periode P pour la periode tarifaire > | Injection | JA | kWh | 32b
EAP_i | 255 | 1220 | 0 | 0 | P | 810 | Energie Active injectee de la periode P pour la periode tarifaire > | Injection | P | kWh | 32b
EAP_i | 256 | 1224 | 0 | 0 | P | 812 | Energie Active injectee de la periode P pour la periode tarifaire > | Injection | PM | kWh | 32b
EAP_i | 257 | 1228 | 0 | 0 | P | 814 | Energie Active injectee de la periode P pour la periode tarifaire > | Injection | SCM | kWh | 32b
EAP_i - Cumule | 258 | 1232 | 0 | 0 | P | 816 | Cumule Energie Active injectee sur la periode P [786-814] | Injection | ALL | kWh | 32b
ER+P_s | 259 | 1236 | 0 | 0 | P | 818 | Energie Reactive positive soutiree de la periode P en periode tarifaire > | Soutirage | HC | kvarh | 32b
ER+P_s | 260 | 1240 | 0 | 0 | P | 820 | Energie Reactive positive soutiree de la periode P en periode tarifaire > | Soutirage | HCD | kvarh | 32b
ER+P_s | 261 | 1244 | 0 | 0 | P | 822 | Energie Reactive positive soutiree de la periode P en periode tarifaire > | Soutirage | HCE | kvarh | 32b
ER+P_s | 262 | 1248 | 0 | 0 | P | 824 | Energie Reactive positive soutiree de la periode P en periode tarifaire > | Soutirage | HCH | kvarh | 32b
ER+P_s | 263 | 1252 | 0 | 0 | P | 826 | Energie Reactive positive soutiree de la periode P en periode tarifaire > | Soutirage | HD | kvarh | 32b
ER+P_s | 264 | 1256 | 0 | 0 | P | 828 | Energie Reactive positive soutiree de la periode P en periode tarifaire > | Soutirage | HH | kvarh | 32b
ER+P_s | 265 | 1260 | 0 | 0 | P | 830 | Energie Reactive positive soutiree de la periode P en periode tarifaire > | Soutirage | HM | kvarh | 32b
ER+P_s | 266 | 1264 | 0 | 0 | P | 832 | Energie Reactive positive soutiree de la periode P en periode tarifaire > | Soutirage | HP | kvarh | 32b
ER+P_s | 267 | 1268 | 0 | 0 | P | 834 | Energie Reactive positive soutiree de la periode P en periode tarifaire > | Soutirage | HPD | kvarh | 32b
ER+P_s | 268 | 1272 | 0 | 0 | P | 836 | Energie Reactive positive soutiree de la periode P en periode tarifaire > | Soutirage | HPE | kvarh | 32b
ER+P_s | 269 | 1276 | 0 | 0 | P | 838 | Energie Reactive positive soutiree de la periode P en periode tarifaire > | Soutirage | HPH | kvarh | 32b
ER+P_s | 270 | 1280 | 0 | 0 | P | 840 | Energie Reactive positive soutiree de la periode P en periode tarifaire > | Soutirage | JA | kvarh | 32b
ER+P_s | 271 | 1284 | 0 | 0 | P | 842 | Energie Reactive positive soutiree de la periode P en periode tarifaire > | Soutirage | P | kvarh | 32b
ER+P_s | 272 | 1288 | 0 | 0 | P | 844 | Energie Reactive positive soutiree de la periode P en periode tarifaire > | Soutirage | PM | kvarh | 32b
ER+P_s | 273 | 1292 | 0 | 0 | P | 846 | Energie Reactive positive soutiree de la periode P en periode tarifaire > | Soutirage | SCM | kvarh | 32b
ER+P_s - Cumule | 274 | 1296 | 0 | 0 | P | 848 | Cumule Energie Reactive Positive Soutiree sur la periode P [818-846] | Soutirage | ALL | kvarh | 32b
ER+P_i | 275 | 1300 | 0 | 0 | P | 850 | Energie Reactive positive injectee de la periode P en periode tarifaire > | Injection | HC | kvarh | 32b
ER+P_i | 276 | 1304 | 0 | 0 | P | 852 | Energie Reactive positive injectee de la periode P en periode tarifaire > | Injection | HCD | kvarh | 32b
ER+P_i | 277 | 1308 | 0 | 0 | P | 854 | Energie Reactive positive injectee de la periode P en periode tarifaire > | Injection | HCE | kvarh | 32b
ER+P_i | 278 | 1312 | 0 | 0 | P | 856 | Energie Reactive positive injectee de la periode P en periode tarifaire > | Injection | HCH | kvarh | 32b
ER+P_i | 279 | 1316 | 0 | 0 | P | 858 | Energie Reactive positive injectee de la periode P en periode tarifaire > | Injection | HD | kvarh | 32b
ER+P_i | 280 | 1320 | 0 | 0 | P | 860 | Energie Reactive positive injectee de la periode P en periode tarifaire > | Injection | HH | kvarh | 32b
ER+P_i | 281 | 1324 | 0 | 0 | P | 862 | Energie Reactive positive injectee de la periode P en periode tarifaire > | Injection | HM | kvarh | 32b
ER+P_i | 282 | 1328 | 0 | 0 | P | 864 | Energie Reactive positive injectee de la periode P en periode tarifaire > | Injection | HP | kvarh | 32b
ER+P_i | 283 | 1332 | 0 | 0 | P | 866 | Energie Reactive positive injectee de la periode P en periode tarifaire > | Injection | HPD | kvarh | 32b
ER+P_i | 284 | 1336 | 0 | 0 | P | 868 | Energie Reactive positive injectee de la periode P en periode tarifaire > | Injection | HPE | kvarh | 32b
ER+P_i | 285 | 1340 | 0 | 0 | P | 870 | Energie Reactive positive injectee de la periode P en periode tarifaire > | Injection | HPH | kvarh | 32b
ER+P_i | 286 | 1344 | 0 | 0 | P | 872 | Energie Reactive positive injectee de la periode P en periode tarifaire > | Injection | JA | kvarh | 32b
ER+P_i | 287 | 1348 | 0 | 0 | P | 874 | Energie Reactive positive injectee de la periode P en periode tarifaire > | Injection | P | kvarh | 32b
ER+P_i | 288 | 1352 | 0 | 0 | P | 876 | Energie Reactive positive injectee de la periode P en periode tarifaire > | Injection | PM | kvarh | 32b
ER+P_i | 289 | 1356 | 0 | 0 | P | 878 | Energie Reactive positive injectee de la periode P en periode tarifaire > | Injection | SCM | kvarh | 32b
ER+P_i - Cumule | 290 | 1360 | 0 | 0 | P | 880 | Cumule Energie Reactive Positive injectee sur la periode P [850-878] | Injection | ALL | kvarh | 32b
ER-P_s | 291 | 1364 | 0 | 0 | P | 882 | Energie Reactive negative soutiree de la periode P en periode tarifaire > | Soutirage | HC | kvarh | 32b
ER-P_s | 292 | 1368 | 0 | 0 | P | 884 | Energie Reactive negative soutiree de la periode P en periode tarifaire > | Soutirage | HCD | kvarh | 32b
ER-P_s | 293 | 1372 | 0 | 0 | P | 886 | Energie Reactive negative soutiree de la periode P en periode tarifaire > | Soutirage | HCE | kvarh | 32b
ER-P_s | 294 | 1376 | 0 | 0 | P | 888 | Energie Reactive negative soutiree de la periode P en periode tarifaire > | Soutirage | HCH | kvarh | 32b
ER-P_s | 295 | 1380 | 0 | 0 | P | 890 | Energie Reactive negative soutiree de la periode P en periode tarifaire > | Soutirage | HD | kvarh | 32b
ER-P_s | 296 | 1384 | 0 | 0 | P | 892 | Energie Reactive negative soutiree de la periode P en periode tarifaire > | Soutirage | HH | kvarh | 32b
ER-P_s | 297 | 1388 | 0 | 0 | P | 894 | Energie Reactive negative soutiree de la periode P en periode tarifaire > | Soutirage | HM | kvarh | 32b
ER-P_s | 298 | 1392 | 0 | 0 | P | 896 | Energie Reactive negative soutiree de la periode P en periode tarifaire > | Soutirage | HP | kvarh | 32b
ER-P_s | 299 | 1396 | 0 | 0 | P | 898 | Energie Reactive negative soutiree de la periode P en periode tarifaire > | Soutirage | HPD | kvarh | 32b
ER-P_s | 300 | 1400 | 0 | 0 | P | 900 | Energie Reactive negative soutiree de la periode P en periode tarifaire > | Soutirage | HPE | kvarh | 32b
ER-P_s | 301 | 1404 | 0 | 0 | P | 902 | Energie Reactive negative soutiree de la periode P en periode tarifaire > | Soutirage | HPH | kvarh | 32b
ER-P_s | 302 | 1408 | 0 | 0 | P | 904 | Energie Reactive negative soutiree de la periode P en periode tarifaire > | Soutirage | JA | kvarh | 32b
ER-P_s | 303 | 1412 | 0 | 0 | P | 906 | Energie Reactive negative soutiree de la periode P en periode tarifaire > | Soutirage | P | kvarh | 32b
ER-P_s | 304 | 1416 | 0 | 0 | P | 908 | Energie Reactive negative soutiree de la periode P en periode tarifaire > | Soutirage | PM | kvarh | 32b
ER-P_s | 305 | 1420 | 0 | 0 | P | 910 | Energie Reactive negative soutiree de la periode P en periode tarifaire > | Soutirage | SCM | kvarh | 32b
ER-P_s - Cumule | 306 | 1424 | 0 | 0 | P | 912 | Cumule Energie Reactive Negative Soutiree sur la periode P [882-910] | Soutirage | ALL | kvarh | 32b
ER-P_i | 307 | 1428 | 0 | 0 | P | 914 | Energie Reactive negative injectee de la periode P en periode tarifaire > | Injection | HC | kvarh | 32b
ER-P_i | 308 | 1432 | 0 | 0 | P | 916 | Energie Reactive negative injectee de la periode P en periode tarifaire > | Injection | HCD | kvarh | 32b
ER-P_i | 309 | 1436 | 0 | 0 | P | 918 | Energie Reactive negative injectee de la periode P en periode tarifaire > | Injection | HCE | kvarh | 32b
ER-P_i | 310 | 1440 | 0 | 0 | P | 920 | Energie Reactive negative injectee de la periode P en periode tarifaire > | Injection | HCH | kvarh | 32b
ER-P_i | 311 | 1444 | 0 | 0 | P | 922 | Energie Reactive negative injectee de la periode P en periode tarifaire > | Injection | HD | kvarh | 32b
ER-P_i | 312 | 1448 | 0 | 0 | P | 924 | Energie Reactive negative injectee de la periode P en periode tarifaire > | Injection | HH | kvarh | 32b
ER-P_i | 313 | 1452 | 0 | 0 | P | 926 | Energie Reactive negative injectee de la periode P en periode tarifaire > | Injection | HM | kvarh | 32b
ER-P_i | 314 | 1456 | 0 | 0 | P | 928 | Energie Reactive negative injectee de la periode P en periode tarifaire > | Injection | HP | kvarh | 32b
ER-P_i | 315 | 1460 | 0 | 0 | P | 930 | Energie Reactive negative injectee de la periode P en periode tarifaire > | Injection | HPD | kvarh | 32b
ER-P_i | 316 | 1464 | 0 | 0 | P | 932 | Energie Reactive negative injectee de la periode P en periode tarifaire > | Injection | HPE | kvarh | 32b
ER-P_i | 317 | 1468 | 0 | 0 | P | 934 | Energie Reactive negative injectee de la periode P en periode tarifaire > | Injection | HPH | kvarh | 32b
ER-P_i | 318 | 1472 | 0 | 0 | P | 936 | Energie Reactive negative injectee de la periode P en periode tarifaire > | Injection | JA | kvarh | 32b
ER-P_i | 319 | 1476 | 0 | 0 | P | 938 | Energie Reactive negative injectee de la periode P en periode tarifaire > | Injection | P | kvarh | 32b
ER-P_i | 320 | 1480 | 0 | 0 | P | 940 | Energie Reactive negative injectee de la periode P en periode tarifaire > | Injection | PM | kvarh | 32b
ER-P_i | 321 | 1484 | 0 | 0 | P | 942 | Energie Reactive negative injectee de la periode P en periode tarifaire > | Injection | SCM | kvarh | 32b
ER-P_i - Cumule | 322 | 1488 | 0 | 0 | P | 944 | Cumule Energie Reactive Negative injectee sur la periode P [914-942] | Injection | ALL | kvarh | 32b
EaP-1_s | 323 | 1492 | 0 | 0 | P | 946 | Energie active soutiree de la periode P-1 pour la periode tarifaire > | Soutirage | HC | kWh | 32b
EaP-1_s | 324 | 1496 | 0 | 0 | P | 948 | Energie active soutiree de la periode P-1 pour la periode tarifaire > | Soutirage | HCD | kWh | 32b
EaP-1_s | 325 | 1500 | 0 | 0 | P | 950 | Energie active soutiree de la periode P-1 pour la periode tarifaire > | Soutirage | HCE | kWh | 32b
EaP-1_s | 326 | 1504 | 0 | 0 | P | 952 | Energie active soutiree de la periode P-1 pour la periode tarifaire > | Soutirage | HCH | kWh | 32b
EaP-1_s | 327 | 1508 | 0 | 0 | P | 954 | Energie active soutiree de la periode P-1 pour la periode tarifaire > | Soutirage | HD | kWh | 32b
EaP-1_s | 328 | 1512 | 0 | 0 | P | 956 | Energie active soutiree de la periode P-1 pour la periode tarifaire > | Soutirage | HH | kWh | 32b
EaP-1_s | 329 | 1516 | 0 | 0 | P | 958 | Energie active soutiree de la periode P-1 pour la periode tarifaire > | Soutirage | HM | kWh | 32b
EaP-1_s | 330 | 1520 | 0 | 0 | P | 960 | Energie active soutiree de la periode P-1 pour la periode tarifaire > | Soutirage | HP | kWh | 32b
EaP-1_s | 331 | 1524 | 0 | 0 | P | 962 | Energie active soutiree de la periode P-1 pour la periode tarifaire > | Soutirage | HPD | kWh | 32b
EaP-1_s | 332 | 1528 | 0 | 0 | P | 964 | Energie active soutiree de la periode P-1 pour la periode tarifaire > | Soutirage | HPE | kWh | 32b
EaP-1_s | 333 | 1532 | 0 | 0 | P | 966 | Energie active soutiree de la periode P-1 pour la periode tarifaire > | Soutirage | HPH | kWh | 32b
EaP-1_s | 334 | 1536 | 0 | 0 | P | 968 | Energie active soutiree de la periode P-1 pour la periode tarifaire > | Soutirage | JA | kWh | 32b
EaP-1_s | 335 | 1540 | 0 | 0 | P | 970 | Energie active soutiree de la periode P-1 pour la periode tarifaire > | Soutirage | P | kWh | 32b
EaP-1_s | 336 | 1544 | 0 | 0 | P | 972 | Energie active soutiree de la periode P-1 pour la periode tarifaire > | Soutirage | PM | kWh | 32b
EaP-1_s | 337 | 1548 | 0 | 0 | P | 974 | Energie active soutiree de la periode P-1 pour la periode tarifaire > | Soutirage | SCM | kWh | 32b
EaP-1_s - Cumule | 338 | 1552 | 0 | 0 | P | 976 | Cumule Energie Active soutiree sur la periode P-1 [946-974] | Soutirage | ALL | kWh | 32b
EaP-1_i | 339 | 1556 | 0 | 0 | P | 978 | Energie active injectee de la periode P-1 pour la periode tarifaire > | Injection | HC | kWh | 32b
EaP-1_i | 340 | 1560 | 0 | 0 | P | 980 | Energie active injectee de la periode P-1 pour la periode tarifaire > | Injection | HCD | kWh | 32b
EaP-1_i | 341 | 1564 | 0 | 0 | P | 982 | Energie active injectee de la periode P-1 pour la periode tarifaire > | Injection | HCE | kWh | 32b
EaP-1_i | 342 | 1568 | 0 | 0 | P | 984 | Energie active injectee de la periode P-1 pour la periode tarifaire > | Injection | HCH | kWh | 32b
EaP-1_i | 343 | 1572 | 0 | 0 | P | 986 | Energie active injectee de la periode P-1 pour la periode tarifaire > | Injection | HD | kWh | 32b
EaP-1_i | 344 | 1576 | 0 | 0 | P | 988 | Energie active injectee de la periode P-1 pour la periode tarifaire > | Injection | HH | kWh | 32b
EaP-1_i | 345 | 1580 | 0 | 0 | P | 990 | Energie active injectee de la periode P-1 pour la periode tarifaire > | Injection | HM | kWh | 32b
EaP-1_i | 346 | 1584 | 0 | 0 | P | 992 | Energie active injectee de la periode P-1 pour la periode tarifaire > | Injection | HP | kWh | 32b
EaP-1_i | 347 | 1588 | 0 | 0 | P | 994 | Energie active injectee de la periode P-1 pour la periode tarifaire > | Injection | HPD | kWh | 32b
EaP-1_i | 348 | 1592 | 0 | 0 | P | 996 | Energie active injectee de la periode P-1 pour la periode tarifaire > | Injection | HPE | kWh | 32b
EaP-1_i | 349 | 1596 | 0 | 0 | P | 998 | Energie active injectee de la periode P-1 pour la periode tarifaire > | Injection | HPH | kWh | 32b
EaP-1_i | 350 | 1600 | 0 | 0 | P | 1000 | Energie active injectee de la periode P-1 pour la periode tarifaire > | Injection | JA | kWh | 32b
EaP-1_i | 351 | 1604 | 0 | 0 | P | 1002 | Energie active injectee de la periode P-1 pour la periode tarifaire > | Injection | P | kWh | 32b
EaP-1_i | 352 | 1608 | 0 | 0 | P | 1004 | Energie active injectee de la periode P-1 pour la periode tarifaire > | Injection | PM | kWh | 32b
EaP-1_i | 353 | 1612 | 0 | 0 | P | 1006 | Energie active injectee de la periode P-1 pour la periode tarifaire > | Injection | SCM | kWh | 32b
EaP-1_i - Cumule | 354 | 1616 | 0 | 0 | P | 1008 | Cumule Energie Active injectee sur la periode P-1 [978-1006] | Injection | ALL | kWh | 32b
ER+P-1_s | 355 | 1620 | 0 | 0 | P | 1010 | Energie reactive positive de la periode P-1, en periode de soutirage d'energie active, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HC | kvarh | 32b
ER+P-1_s | 356 | 1624 | 0 | 0 | P | 1012 | Energie reactive positive de la periode P-1, en periode de soutirage d'energie active, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HCD | kvarh | 32b
ER+P-1_s | 357 | 1628 | 0 | 0 | P | 1014 | Energie reactive positive de la periode P-1, en periode de soutirage d'energie active, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HCE | kvarh | 32b
ER+P-1_s | 358 | 1632 | 0 | 0 | P | 1016 | Energie reactive positive de la periode P-1, en periode de soutirage d'energie active, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HCH | kvarh | 32b
ER+P-1_s | 359 | 1636 | 0 | 0 | P | 1018 | Energie reactive positive de la periode P-1, en periode de soutirage d'energie active, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HD | kvarh | 32b
ER+P-1_s | 360 | 1640 | 0 | 0 | P | 1020 | Energie reactive positive de la periode P-1, en periode de soutirage d'energie active, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HH | kvarh | 32b
ER+P-1_s | 361 | 1644 | 0 | 0 | P | 1022 | Energie reactive positive de la periode P-1, en periode de soutirage d'energie active, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HM | kvarh | 32b
ER+P-1_s | 362 | 1648 | 0 | 0 | P | 1024 | Energie reactive positive de la periode P-1, en periode de soutirage d'energie active, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HP | kvarh | 32b
ER+P-1_s | 363 | 1652 | 0 | 0 | P | 1026 | Energie reactive positive de la periode P-1, en periode de soutirage d'energie active, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HPD | kvarh | 32b
ER+P-1_s | 364 | 1656 | 0 | 0 | P | 1028 | Energie reactive positive de la periode P-1, en periode de soutirage d'energie active, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HPE | kvarh | 32b
ER+P-1_s | 365 | 1660 | 0 | 0 | P | 1030 | Energie reactive positive de la periode P-1, en periode de soutirage d'energie active, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HPH | kvarh | 32b
ER+P-1_s | 366 | 1664 | 0 | 0 | P | 1032 | Energie reactive positive de la periode P-1, en periode de soutirage d'energie active, pour la periode tarifaire > | Soutirage | JA | kvarh | 32b
ER+P-1_s | 367 | 1668 | 0 | 0 | P | 1034 | Energie reactive positive de la periode P-1, en periode de soutirage d'energie active, pour la periode tarifaire > | Soutirage | P | kvarh | 32b
ER+P-1_s | 368 | 1672 | 0 | 0 | P | 1036 | Energie reactive positive de la periode P-1, en periode de soutirage d'energie active, pour la periode tarifaire > | Soutirage | PM | kvarh | 32b
ER+P-1_s | 369 | 1676 | 0 | 0 | P | 1038 | Energie reactive positive de la periode P-1, en periode de soutirage d'energie active, pour la periode tarifaire > | Soutirage | SCM | kvarh | 32b
ER+P-1_s - Cumule | 370 | 1680 | 0 | 0 | P | 1040 | Cumule Energie Reactive Positive soutiree sur la periode P-1 [1010-1038] | Soutirage | ALL | kvarh | 32b
ER+P-1_i | 371 | 1684 | 0 | 0 | P | 1042 | Energie reactive positive de la periode P-1, en periode d'injection d'energie active, pour la periode tarifaire > | Injection | HC | kvarh | 32b
ER+P-1_i | 372 | 1688 | 0 | 0 | P | 1044 | Energie reactive positive de la periode P-1, en periode d'injection d'energie active, pour la periode tarifaire > | Injection | HCD | kvarh | 32b
ER+P-1_i | 373 | 1692 | 0 | 0 | P | 1046 | Energie reactive positive de la periode P-1, en periode d'injection d'energie active, pour la periode tarifaire > | Injection | HCE | kvarh | 32b
ER+P-1_i | 374 | 1696 | 0 | 0 | P | 1048 | Energie reactive positive de la periode P-1, en periode d'injection d'energie active, pour la periode tarifaire > | Injection | HCH | kvarh | 32b
ER+P-1_i | 375 | 1700 | 0 | 0 | P | 1050 | Energie reactive positive de la periode P-1, en periode d'injection d'energie active, pour la periode tarifaire > | Injection | HD | kvarh | 32b
ER+P-1_i | 376 | 1704 | 0 | 0 | P | 1052 | Energie reactive positive de la periode P-1, en periode d'injection d'energie active, pour la periode tarifaire > | Injection | HH | kvarh | 32b
ER+P-1_i | 377 | 1708 | 0 | 0 | P | 1054 | Energie reactive positive de la periode P-1, en periode d'injection d'energie active, pour la periode tarifaire > | Injection | HM | kvarh | 32b
ER+P-1_i | 378 | 1712 | 0 | 0 | P | 1056 | Energie reactive positive de la periode P-1, en periode d'injection d'energie active, pour la periode tarifaire > | Injection | HP | kvarh | 32b
ER+P-1_i | 379 | 1716 | 0 | 0 | P | 1058 | Energie reactive positive de la periode P-1, en periode d'injection d'energie active, pour la periode tarifaire > | Injection | HPD | kvarh | 32b
ER+P-1_i | 380 | 1720 | 0 | 0 | P | 1060 | Energie reactive positive de la periode P-1, en periode d'injection d'energie active, pour la periode tarifaire > | Injection | HPE | kvarh | 32b
ER+P-1_i | 381 | 1724 | 0 | 0 | P | 1062 | Energie reactive positive de la periode P-1, en periode d'injection d'energie active, pour la periode tarifaire > | Injection | HPH | kvarh | 32b
ER+P-1_i | 382 | 1728 | 0 | 0 | P | 1064 | Energie reactive positive de la periode P-1, en periode d'injection d'energie active, pour la periode tarifaire > | Injection | JA | kvarh | 32b
ER+P-1_i | 383 | 1732 | 0 | 0 | P | 1066 | Energie reactive positive de la periode P-1, en periode d'injection d'energie active, pour la periode tarifaire > | Injection | P | kvarh | 32b
ER+P-1_i | 384 | 1736 | 0 | 0 | P | 1068 | Energie reactive positive de la periode P-1, en periode d'injection d'energie active, pour la periode tarifaire > | Injection | PM | kvarh | 32b
ER+P-1_i | 385 | 1740 | 0 | 0 | P | 1070 | Energie reactive positive de la periode P-1, en periode d'injection d'energie active, pour la periode tarifaire > | Injection | SCM | kvarh | 32b
ER+P-1_i - Cumule | 386 | 1744 | 0 | 0 | P | 1072 | Cumule Energie Reactive Positive injectee sur la periode P-1 [1042-1070] | Injection | ALL | kvarh | 32b
ER-P-1_s | 387 | 1748 | 0 | 0 | P | 1074 | Energie reactive negative de la periode P-1, en periode de soutirage d'energie active, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HC | kvarh | 32b
ER-P-1_s | 388 | 1752 | 0 | 0 | P | 1076 | Energie reactive negative de la periode P-1, en periode de soutirage d'energie active, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HCD | kvarh | 32b
ER-P-1_s | 389 | 1756 | 0 | 0 | P | 1078 | Energie reactive negative de la periode P-1, en periode de soutirage d'energie active, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HCE | kvarh | 32b
ER-P-1_s | 390 | 1760 | 0 | 0 | P | 1080 | Energie reactive negative de la periode P-1, en periode de soutirage d'energie active, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HCH | kvarh | 32b
ER-P-1_s | 391 | 1764 | 0 | 0 | P | 1082 | Energie reactive negative de la periode P-1, en periode de soutirage d'energie active, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HD | kvarh | 32b
ER-P-1_s | 392 | 1768 | 0 | 0 | P | 1084 | Energie reactive negative de la periode P-1, en periode de soutirage d'energie active, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HH | kvarh | 32b
ER-P-1_s | 393 | 1772 | 0 | 0 | P | 1086 | Energie reactive negative de la periode P-1, en periode de soutirage d'energie active, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HM | kvarh | 32b
ER-P-1_s | 394 | 1776 | 0 | 0 | P | 1088 | Energie reactive negative de la periode P-1, en periode de soutirage d'energie active, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HP | kvarh | 32b
ER-P-1_s | 395 | 1780 | 0 | 0 | P | 1090 | Energie reactive negative de la periode P-1, en periode de soutirage d'energie active, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HPD | kvarh | 32b
ER-P-1_s | 396 | 1784 | 0 | 0 | P | 1092 | Energie reactive negative de la periode P-1, en periode de soutirage d'energie active, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HPE | kvarh | 32b
ER-P-1_s | 397 | 1788 | 0 | 0 | P | 1094 | Energie reactive negative de la periode P-1, en periode de soutirage d'energie active, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HPH | kvarh | 32b
ER-P-1_s | 398 | 1792 | 0 | 0 | P | 1096 | Energie reactive negative de la periode P-1, en periode de soutirage d'energie active, pour la periode tarifaire > | Soutirage | JA | kvarh | 32b
ER-P-1_s | 399 | 1796 | 0 | 0 | P | 1098 | Energie reactive negative de la periode P-1, en periode de soutirage d'energie active, pour la periode tarifaire > | Soutirage | P | kvarh | 32b
ER-P-1_s | 400 | 1800 | 0 | 0 | P | 1100 | Energie reactive negative de la periode P-1, en periode de soutirage d'energie active, pour la periode tarifaire > | Soutirage | PM | kvarh | 32b
ER-P-1_s | 401 | 1804 | 0 | 0 | P | 1102 | Energie reactive negative de la periode P-1, en periode de soutirage d'energie active, pour la periode tarifaire > | Soutirage | SCM | kvarh | 32b
ER-P-1_s - Cumule | 402 | 1808 | 0 | 0 | P | 1104 | Cumule Energie Reactive Negative Soutiree sur la periode P-1 [1074-1102] | Soutirage | ALL | kvarh | 32b
ER-P-1_i | 403 | 1812 | 0 | 0 | P | 1106 | Energie reactive negative pour la periode P-1,en periode d'injection d'energie active, pour la periode tarifaire > | Injection | HC | kvarh | 32b
ER-P-1_i | 404 | 1816 | 0 | 0 | P | 1108 | Energie reactive negative pour la periode P-1,en periode d'injection d'energie active, pour la periode tarifaire > | Injection | HCD | kvarh | 32b
ER-P-1_i | 405 | 1820 | 0 | 0 | P | 1110 | Energie reactive negative pour la periode P-1,en periode d'injection d'energie active, pour la periode tarifaire > | Injection | HCE | kvarh | 32b
ER-P-1_i | 406 | 1824 | 0 | 0 | P | 1112 | Energie reactive negative pour la periode P-1,en periode d'injection d'energie active, pour la periode tarifaire > | Injection | HCH | kvarh | 32b
ER-P-1_i | 407 | 1828 | 0 | 0 | P | 1114 | Energie reactive negative pour la periode P-1,en periode d'injection d'energie active, pour la periode tarifaire > | Injection | HD | kvarh | 32b
ER-P-1_i | 408 | 1832 | 0 | 0 | P | 1116 | Energie reactive negative pour la periode P-1,en periode d'injection d'energie active, pour la periode tarifaire > | Injection | HH | kvarh | 32b
ER-P-1_i | 409 | 1836 | 0 | 0 | P | 1118 | Energie reactive negative pour la periode P-1,en periode d'injection d'energie active, pour la periode tarifaire > | Injection | HM | kvarh | 32b
ER-P-1_i | 410 | 1840 | 0 | 0 | P | 1120 | Energie reactive negative pour la periode P-1,en periode d'injection d'energie active, pour la periode tarifaire > | Injection | HP | kvarh | 32b
ER-P-1_i | 411 | 1844 | 0 | 0 | P | 1122 | Energie reactive negative pour la periode P-1,en periode d'injection d'energie active, pour la periode tarifaire > | Injection | HPD | kvarh | 32b
ER-P-1_i | 412 | 1848 | 0 | 0 | P | 1124 | Energie reactive negative pour la periode P-1,en periode d'injection d'energie active, pour la periode tarifaire > | Injection | HPE | kvarh | 32b
ER-P-1_i | 413 | 1852 | 0 | 0 | P | 1126 | Energie reactive negative pour la periode P-1,en periode d'injection d'energie active, pour la periode tarifaire > | Injection | HPH | kvarh | 32b
ER-P-1_i | 414 | 1856 | 0 | 0 | P | 1128 | Energie reactive negative pour la periode P-1,en periode d'injection d'energie active, pour la periode tarifaire > | Injection | JA | kvarh | 32b
ER-P-1_i | 415 | 1860 | 0 | 0 | P | 1130 | Energie reactive negative pour la periode P-1,en periode d'injection d'energie active, pour la periode tarifaire > | Injection | P | kvarh | 32b
ER-P-1_i | 416 | 1864 | 0 | 0 | P | 1132 | Energie reactive negative pour la periode P-1,en periode d'injection d'energie active, pour la periode tarifaire > | Injection | PM | kvarh | 32b
ER-P-1_i | 417 | 1868 | 0 | 0 | P | 1134 | Energie reactive negative pour la periode P-1,en periode d'injection d'energie active, pour la periode tarifaire > | Injection | SCM | kvarh | 32b
ER-P-1_i - Cumule | 418 | 1872 | 0 | 0 | P | 1136 | Cumule Energie Reactive Negative injectee sur la periode P-1 [1106-1134] | Injection | ALL | kvarh | 32b
PMAX_s | 419 | 1876 | 0 | 0 | P | 1138 | Puissance maximale atteinte en soutirage en periode tarifaire > | Soutirage | HC | kW / kVA | 32b
PMAX_s | 420 | 1880 | 0 | 0 | P | 1140 | Puissance maximale atteinte en soutirage en periode tarifaire > | Soutirage | HCD | kW / kVA | 32b
PMAX_s | 421 | 1884 | 0 | 0 | P | 1142 | Puissance maximale atteinte en soutirage en periode tarifaire > | Soutirage | HCE | kW / kVA | 32b
PMAX_s | 422 | 1888 | 0 | 0 | P | 1144 | Puissance maximale atteinte en soutirage en periode tarifaire > | Soutirage | HCH | kW / kVA | 32b
PMAX_s | 423 | 1892 | 0 | 0 | P | 1146 | Puissance maximale atteinte en soutirage en periode tarifaire > | Soutirage | HD | kW / kVA | 32b
PMAX_s | 424 | 1896 | 0 | 0 | P | 1148 | Puissance maximale atteinte en soutirage en periode tarifaire > | Soutirage | HH | kW / kVA | 32b
PMAX_s | 425 | 1900 | 0 | 0 | P | 1150 | Puissance maximale atteinte en soutirage en periode tarifaire > | Soutirage | HM | kW / kVA | 32b
PMAX_s | 426 | 1904 | 0 | 0 | P | 1152 | Puissance maximale atteinte en soutirage en periode tarifaire > | Soutirage | HP | kW / kVA | 32b
PMAX_s | 427 | 1908 | 0 | 0 | P | 1154 | Puissance maximale atteinte en soutirage en periode tarifaire > | Soutirage | HPD | kW / kVA | 32b
PMAX_s | 428 | 1912 | 0 | 0 | P | 1156 | Puissance maximale atteinte en soutirage en periode tarifaire > | Soutirage | HPE | kW / kVA | 32b
PMAX_s | 429 | 1916 | 0 | 0 | P | 1158 | Puissance maximale atteinte en soutirage en periode tarifaire > | Soutirage | HPH | kW / kVA | 32b
PMAX_s | 430 | 1920 | 0 | 0 | P | 1160 | Puissance maximale atteinte en soutirage en periode tarifaire > | Soutirage | JA | kW / kVA | 32b
PMAX_s | 431 | 1924 | 0 | 0 | P | 1162 | Puissance maximale atteinte en soutirage en periode tarifaire > | Soutirage | P | kW / kVA | 32b
PMAX_s | 432 | 1928 | 0 | 0 | P | 1164 | Puissance maximale atteinte en soutirage en periode tarifaire > | Soutirage | PM | kW / kVA | 32b
PMAX_s | 433 | 1932 | 0 | 0 | P | 1166 | Puissance maximale atteinte en soutirage en periode tarifaire > | Soutirage | SCM | kW / kVA | 32b
NC | 434 | 1936 | 0 | 0 | P | 1168
PMAX_i | 435 | 1940 | 0 | 0 | P | 1170 | Puissance maximale atteinte en injection en periode tarifaire > | Injection | HC | kW / kVA | 32b
PMAX_i | 436 | 1944 | 0 | 0 | P | 1172 | Puissance maximale atteinte en injection en periode tarifaire > | Injection | HCD | kW / kVA | 32b
PMAX_i | 437 | 1948 | 0 | 0 | P | 1174 | Puissance maximale atteinte en injection en periode tarifaire > | Injection | HCE | kW / kVA | 32b
PMAX_i | 438 | 1952 | 0 | 0 | P | 1176 | Puissance maximale atteinte en injection en periode tarifaire > | Injection | HCH | kW / kVA | 32b
PMAX_i | 439 | 1956 | 0 | 0 | P | 1178 | Puissance maximale atteinte en injection en periode tarifaire > | Injection | HD | kW / kVA | 32b
PMAX_i | 440 | 1960 | 0 | 0 | P | 1180 | Puissance maximale atteinte en injection en periode tarifaire > | Injection | HH | kW / kVA | 32b
PMAX_i | 441 | 1964 | 0 | 0 | P | 1182 | Puissance maximale atteinte en injection en periode tarifaire > | Injection | HM | kW / kVA | 32b
PMAX_i | 442 | 1968 | 0 | 0 | P | 1184 | Puissance maximale atteinte en injection en periode tarifaire > | Injection | HP | kW / kVA | 32b
PMAX_i | 443 | 1972 | 0 | 0 | P | 1186 | Puissance maximale atteinte en injection en periode tarifaire > | Injection | HPD | kW / kVA | 32b
PMAX_i | 444 | 1976 | 0 | 0 | P | 1188 | Puissance maximale atteinte en injection en periode tarifaire > | Injection | HPE | kW / kVA | 32b
PMAX_i | 445 | 1980 | 0 | 0 | P | 1190 | Puissance maximale atteinte en injection en periode tarifaire > | Injection | HPH | kW / kVA | 32b
PMAX_i | 446 | 1984 | 0 | 0 | P | 1192 | Puissance maximale atteinte en injection en periode tarifaire > | Injection | JA | kW / kVA | 32b
PMAX_i | 447 | 1988 | 0 | 0 | P | 1194 | Puissance maximale atteinte en injection en periode tarifaire > | Injection | P | kW / kVA | 32b
PMAX_i | 448 | 1992 | 0 | 0 | P | 1196 | Puissance maximale atteinte en injection en periode tarifaire > | Injection | PM | kW / kVA | 32b
PMAX_i | 449 | 1996 | 0 | 0 | P | 1198 | Puissance maximale atteinte en injection en periode tarifaire > | Injection | SCM | kW / kVA | 32b
NC | 450 | 2000 | 0 | 0 | P | 1200
PS | 451 | 2004 | 0 | 0 | P | 1202 | Puissance souscrite en periode tarifaire > | Soutirage | HC | kW | 32b
PS | 452 | 2008 | 0 | 0 | P | 1204 | Puissance souscrite en periode tarifaire > | Soutirage | HCD | kW | 32b
PS | 453 | 2012 | 0 | 0 | P | 1206 | Puissance souscrite en periode tarifaire > | Soutirage | HCE | kW | 32b
PS | 454 | 2016 | 0 | 0 | P | 1208 | Puissance souscrite en periode tarifaire > | Soutirage | HCH | kW | 32b
PS | 455 | 2020 | 0 | 0 | P | 1210 | Puissance souscrite en periode tarifaire > | Soutirage | HD | kW | 32b
PS | 456 | 2024 | 0 | 0 | P | 1212 | Puissance souscrite en periode tarifaire > | Soutirage | HH | kW | 32b
PS | 457 | 2028 | 0 | 0 | P | 1214 | Puissance souscrite en periode tarifaire > | Soutirage | HM | kW | 32b
PS | 458 | 2032 | 0 | 0 | P | 1216 | Puissance souscrite en periode tarifaire > | Soutirage | HP | kW | 32b
PS | 459 | 2036 | 0 | 0 | P | 1218 | Puissance souscrite en periode tarifaire > | Soutirage | HPD | kW | 32b
PS | 460 | 2040 | 0 | 0 | P | 1220 | Puissance souscrite en periode tarifaire > | Soutirage | HPE | kW | 32b
PS | 461 | 2044 | 0 | 0 | P | 1222 | Puissance souscrite en periode tarifaire > | Soutirage | HPH | kW | 32b
PS | 462 | 2048 | 0 | 0 | P | 1224 | Puissance souscrite en periode tarifaire > | Soutirage | JA | kW | 32b
PS | 463 | 2052 | 0 | 0 | P | 1226 | Puissance souscrite en periode tarifaire > | Soutirage | P | kW | 32b
PS | 464 | 2056 | 0 | 0 | P | 1228 | Puissance souscrite en periode tarifaire > | Soutirage | PM | kW | 32b
PS | 465 | 2060 | 0 | 0 | P | 1230 | Puissance souscrite en periode tarifaire > | Soutirage | SCM | kW | 32b
NC | 466 | 2064 | 0 | 0 | P | 1232
EAP_s2 / EaP_s2 | 467 | 2068 | 0 | 0 | P | 1234 | Energie Active soutiree, pour MESURES2, en periode tarifaire > | Soutirage | HC | kWh | 32b
EAP_s2 / EaP_s2 | 468 | 2072 | 0 | 0 | P | 1236 | Energie Active soutiree, pour MESURES2, en periode tarifaire > | Soutirage | HCD | kWh | 32b
EAP_s2 / EaP_s2 | 469 | 2076 | 0 | 0 | P | 1238 | Energie Active soutiree, pour MESURES2, en periode tarifaire > | Soutirage | HCE | kWh | 32b
EAP_s2 / EaP_s2 | 470 | 2080 | 0 | 0 | P | 1240 | Energie Active soutiree, pour MESURES2, en periode tarifaire > | Soutirage | HCH | kWh | 32b
EAP_s2 / EaP_s2 | 471 | 2084 | 0 | 0 | P | 1242 | Energie Active soutiree, pour MESURES2, en periode tarifaire > | Soutirage | HD | kWh | 32b
EAP_s2 / EaP_s2 | 472 | 2088 | 0 | 0 | P | 1244 | Energie Active soutiree, pour MESURES2, en periode tarifaire > | Soutirage | HH | kWh | 32b
EAP_s2 / EaP_s2 | 473 | 2092 | 0 | 0 | P | 1246 | Energie Active soutiree, pour MESURES2, en periode tarifaire > | Soutirage | HM | kWh | 32b
EAP_s2 / EaP_s2 | 474 | 2096 | 0 | 0 | P | 1248 | Energie Active soutiree, pour MESURES2, en periode tarifaire > | Soutirage | HP | kWh | 32b
EAP_s2 / EaP_s2 | 475 | 2100 | 0 | 0 | P | 1250 | Energie Active soutiree, pour MESURES2, en periode tarifaire > | Soutirage | HPD | kWh | 32b
EAP_s2 / EaP_s2 | 476 | 2104 | 0 | 0 | P | 1252 | Energie Active soutiree, pour MESURES2, en periode tarifaire > | Soutirage | HPE | kWh | 32b
EAP_s2 / EaP_s2 | 477 | 2108 | 0 | 0 | P | 1254 | Energie Active soutiree, pour MESURES2, en periode tarifaire > | Soutirage | HPH | kWh | 32b
EAP_s2 / EaP_s2 | 478 | 2112 | 0 | 0 | P | 1256 | Energie Active soutiree, pour MESURES2, en periode tarifaire > | Soutirage | JA | kWh | 32b
EAP_s2 / EaP_s2 | 479 | 2116 | 0 | 0 | P | 1258 | Energie Active soutiree, pour MESURES2, en periode tarifaire > | Soutirage | P | kWh | 32b
EAP_s2 / EaP_s2 | 480 | 2120 | 0 | 0 | P | 1260 | Energie Active soutiree, pour MESURES2, en periode tarifaire > | Soutirage | PM | kWh | 32b
EAP_s2 / EaP_s2 | 481 | 2124 | 0 | 0 | P | 1262 | Energie Active soutiree, pour MESURES2, en periode tarifaire > | Soutirage | SCM | kWh | 32b
EAP_s2 / EaP_s2 - Cumule | 482 | 2128 | 0 | 0 | P | 1264 | Cumule Energie Active Soutiree, pour MESURES2 [1234-1262] | Soutirage | ALL | kWh | 32b
EaP-1_s2 | 483 | 2132 | 0 | 0 | P | 1266 | Energie active soutiree de la periode P-1,pour MESURES2, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HC | kWh | 32b
EaP-1_s2 | 484 | 2136 | 0 | 0 | P | 1268 | Energie active soutiree de la periode P-1,pour MESURES2, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HCD | kWh | 32b
EaP-1_s2 | 485 | 2140 | 0 | 0 | P | 1270 | Energie active soutiree de la periode P-1,pour MESURES2, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HCE | kWh | 32b
EaP-1_s2 | 486 | 2144 | 0 | 0 | P | 1272 | Energie active soutiree de la periode P-1,pour MESURES2, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HCH | kWh | 32b
EaP-1_s2 | 487 | 2148 | 0 | 0 | P | 1274 | Energie active soutiree de la periode P-1,pour MESURES2, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HD | kWh | 32b
EaP-1_s2 | 488 | 2152 | 0 | 0 | P | 1276 | Energie active soutiree de la periode P-1,pour MESURES2, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HH | kWh | 32b
EaP-1_s2 | 489 | 2156 | 0 | 0 | P | 1278 | Energie active soutiree de la periode P-1,pour MESURES2, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HM | kWh | 32b
EaP-1_s2 | 490 | 2160 | 0 | 0 | P | 1280 | Energie active soutiree de la periode P-1,pour MESURES2, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HP | kWh | 32b
EaP-1_s2 | 491 | 2164 | 0 | 0 | P | 1282 | Energie active soutiree de la periode P-1,pour MESURES2, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HPD | kWh | 32b
EaP-1_s2 | 492 | 2168 | 0 | 0 | P | 1284 | Energie active soutiree de la periode P-1,pour MESURES2, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HPE | kWh | 32b
EaP-1_s2 | 493 | 2172 | 0 | 0 | P | 1286 | Energie active soutiree de la periode P-1,pour MESURES2, pour la periode tarifaire > | Soutirage | HPH | kWh | 32b
EaP-1_s2 | 494 | 2176 | 0 | 0 | P | 1288 | Energie active soutiree de la periode P-1,pour MESURES2, pour la periode tarifaire > | Soutirage | JA | kWh | 32b
EaP-1_s2 | 495 | 2180 | 0 | 0 | P | 1290 | Energie active soutiree de la periode P-1,pour MESURES2, pour la periode tarifaire > | Soutirage | P | kWh | 32b
EaP-1_s2 | 496 | 2184 | 0 | 0 | P | 1292 | Energie active soutiree de la periode P-1,pour MESURES2, pour la periode tarifaire > | Soutirage | PM | kWh | 32b
EaP-1_s2 | 497 | 2188 | 0 | 0 | P | 1294 | Energie active soutiree de la periode P-1,pour MESURES2, pour la periode tarifaire > | Soutirage | SCM | kWh | 32b
EaP-1_s2 - Cumule | 498 | 2192 | 0 | 0 | P | 1296 | Cumule Energie Active Soutiree sur la periode P-1, pour MESURES2 [1266-1294] | Soutirage | ALL | kWh | 32b
NC | 499 | 2196 | 0 | 0 | P | 1298
NC | 500 | 2200 | 0 | 0 | P | 1300
NC | 501 | 2204 | 0 | 0 | P | 1302
NC | 502 | 2208 | 0 | 0 | P | 1304
NC | 503 | 2212 | 0 | 0 | P | 1306
NC | 504 | 2216 | 0 | 0 | P | 1308
NC | 505 | 2220 | 0 | 0 | P | 1310
NC | 506 | 2224 | 0 | 0 | P | 1312
NC | 507 | 2228 | 0 | 0 | P | 1314
NC | 508 | 2232 | 0 | 0 | P | 1316
NC | 509 | 2236 | 0 | 0 | P | 1318
NC | 510 | 2240 | 0 | 0 | P | 1320
NC | 511 | 2244 | 0 | 0 | P | 1322
NC | 512 | 2248 | 0 | 0 | P | 1324
NC | 513 | 2252 | 0 | 0 | P | 1326
NC | 514 | 2256 | 0 | 0 | P | 1328
NC | 515 | 2260 | 0 | 0 | P | 1330
NC | 516 | 2264 | 0 | 0 | P | 1332
NC | 517 | 2268 | 0 | 0 | P | 1334
NC | 518 | 2272 | 0 | 0 | P | 1336
NC | 519 | 2276 | 0 | 0 | P | 1338
NC | 520 | 2280 | 0 | 0 | P | 1340
NC | 521 | 2284 | 0 | 0 | P | 1342
NC | 522 | 2288 | 0 | 0 | P | 1344
NC | 523 | 2292 | 0 | 0 | P | 1346
NC | 524 | 2296 | 0 | 0 | P | 1348
NC | 525 | 2300 | 0 | 0 | P | 1350
NC | 526 | 2304 | 0 | 0 | P | 1352
NC | 527 | 2308 | 0 | 0 | P | 1354
NC | 528 | 2312 | 0 | 0 | P | 1356
NC | 529 | 2316 | 0 | 0 | P | 1358
NC | 530 | 2320 | 0 | 0 | P | 1360
NC | 531 | 2324 | 0 | 0 | P | 1362
NC | 532 | 2328 | 0 | 0 | P | 1364
NC | 533 | 2332 | 0 | 0 | P | 1366
NC | 534 | 2336 | 0 | 0 | P | 1368
NC | 535 | 2340 | 0 | 0 | P | 1370
NC | 536 | 2344 | 0 | 0 | P | 1372
NC | 537 | 2348 | 0 | 0 | P | 1374
NC | 538 | 2352 | 0 | 0 | P | 1376
NC | 539 | 2356 | 0 | 0 | P | 1378
NC | 540 | 2360 | 0 | 0 | P | 1380
NC | 541 | 2364 | 0 | 0 | P | 1382
NC | 542 | 2368 | 0 | 0 | P | 1384
NC | 543 | 2372 | 0 | 0 | P | 1386
NC | 544 | 2376 | 0 | 0 | P | 1388
NC | 545 | 2380 | 0 | 0 | P | 1390
NC | 546 | 2384 | 0 | 0 | P | 1392
NC | 547 | 2388 | 0 | 0 | P | 1394
NC | 548 | 2392 | 0 | 0 | P | 1396
NC | 549 | 2396 | 0 | 0 | P | 1398
NC | 550 | 2400 | 0 | 0 | P | 1400
NC | 551 | 2404 | 0 | 0 | P | 1402
NC | 552 | 2408 | 0 | 0 | P | 1404
NC | 553 | 2412 | 0 | 0 | P | 1406
NC | 554 | 2416 | 0 | 0 | P | 1408
NC | 555 | 2420 | 0 | 0 | P | 1410
NC | 556 | 2424 | 0 | 0 | P | 1412
NC | 557 | 2428 | 0 | 0 | P | 1414
NC | 558 | 2432 | 0 | 0 | P | 1416
NC | 559 | 2436 | 0 | 0 | P | 1418
CAFp | 560 | 2440 | 1 | 0 | V | 1420 | Code Action Facturation de la periode p | --- | NA | --- | 32b
CONTRAT | 561 | 2444 | 4 | 0 | V | 1422 | Type de tarif et option tarifaire | --- | NA | Alpha | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
EA* | 562 | 2448 | 1 | 0 | V | 1424 | Energie active soutiree depuis le dernier Top10 | Soutirage | NA | Wh | 32b
EApCour | 563 | 2452 | 1 | 1 | V | 1426 | Energie active injectee de la periode tarifaire en cours sur la periode p | Injection | NA | kWh | 32b
EApDSM | 564 | 2456 | 1 | 0 | V | 1428 | Energie active soutiree de la periode p en periode tarifaire > | Soutirage | DSM | kWh | 32b
EApHCD | 565 | 2460 | 1 | 0 | V | 1430 | Energie active soutiree de la periode p en periode tarifaire > | Soutirage | HCD | kWh | 32b
EApHCE | 566 | 2464 | 1 | 0 | V | 1432 | Energie active soutiree de la periode p en periode tarifaire > | Soutirage | HCE | kWh | 32b
EApHCH | 567 | 2468 | 1 | 0 | V | 1434 | Energie active soutiree de la periode p en periode tarifaire > | Soutirage | HCH | kWh | 32b
EApHD | 568 | 2472 | 1 | 0 | V | 1436 | Energie active soutiree de la periode p en periode tarifaire > | Soutirage | HD | kWh | 32b
EApHH | 569 | 2476 | 1 | 0 | V | 1438 | Energie active soutiree de la periode p en periode tarifaire > | Soutirage | HH | kWh | 32b
EApHM | 570 | 2480 | 1 | 0 | V | 1440 | Energie active soutiree de la periode p en periode tarifaire > | Soutirage | HM | kWh | 32b
EApHPD | 571 | 2484 | 1 | 0 | V | 1442 | Energie active soutiree de la periode p en periode tarifaire > | Soutirage | HPD | kWh | 32b
EApHPE | 572 | 2488 | 1 | 0 | V | 1444 | Energie active soutiree de la periode p en periode tarifaire > | Soutirage | HPE | kWh | 32b
EApHPH | 573 | 2492 | 1 | 0 | V | 1446 | Energie active soutiree de la periode p en periode tarifaire > | Soutirage | HPH | kWh | 32b
EApJA | 574 | 2496 | 1 | 0 | V | 1448 | Energie active soutiree de la periode p en periode tarifaire > | Soutirage | JA | kWh | 32b
EApP | 575 | 2500 | 1 | 0 | V | 1450 | Energie active soutiree de la periode p en periode tarifaire > | Soutirage | P | kWh | 32b
EApPM | 576 | 2504 | 1 | 0 | V | 1452 | Energie active soutiree de la periode p en periode tarifaire > | Soutirage | PM | kWh | 32b
EApSCM | 577 | 2508 | 1 | 0 | V | 1454 | Energie active soutiree de la periode p en periode tarifaire > | Soutirage | SCM | kWh | 32b
EAp - Cumule | 578 | 2512 | 0 | 0 | V | 1456 | Cumule Energie Active soutiree [1428-1454] | Soutirage | ALL | kWh | 32b
ERN | 579 | 2516 | 1 | 0 | V | 1458 | Energie reactive negative injectee depuis le dernier Top10 | Injection | NA | varh | 32b
ERNpCour | 580 | 2520 | 1 | 2 | V | 1460 | Energie reactive negative injectee de la periode tarifaire en cours sur la periode p | Injection | NA | kvarh | 32b
ERNpDSM | 581 | 2524 | 1 | 0 | V | 1462 | Energie reactive negative soutiree sur periode p en periode tarifaire > | Soutirage | DSM | kvarh | 32b
ERNpHCD | 582 | 2528 | 1 | 0 | V | 1464 | Energie reactive negative soutiree sur periode p en periode tarifaire > | Soutirage | HCD | kvarh | 32b
ERNpHCE | 583 | 2532 | 1 | 0 | V | 1466 | Energie reactive negative soutiree sur periode p en periode tarifaire > | Soutirage | HCE | kvarh | 32b
ERNpHCH | 584 | 2536 | 1 | 0 | V | 1468 | Energie reactive negative soutiree sur periode p en periode tarifaire > | Soutirage | HCH | kvarh | 32b
ERNpHD | 585 | 2540 | 1 | 0 | V | 1470 | Energie reactive negative soutiree sur periode p en periode tarifaire > | Soutirage | HD | kvarh | 32b
ERNpHH | 586 | 2544 | 1 | 0 | V | 1472 | Energie reactive negative soutiree sur periode p en periode tarifaire > | Soutirage | HH | kvarh | 32b
ERNpHM | 587 | 2548 | 1 | 0 | V | 1474 | Energie reactive negative soutiree sur periode p en periode tarifaire > | Soutirage | HM | kvarh | 32b
ERNpHPD | 588 | 2552 | 1 | 0 | V | 1476 | Energie reactive negative soutiree sur periode p en periode tarifaire > | Soutirage | HPD | kvarh | 32b
ERNpHPE | 589 | 2556 | 1 | 0 | V | 1478 | Energie reactive negative soutiree sur periode p en periode tarifaire > | Soutirage | HPE | kvarh | 32b
ERNpHPH | 590 | 2560 | 1 | 0 | V | 1480 | Energie reactive negative soutiree sur periode p en periode tarifaire > | Soutirage | HPH | kvarh | 32b
ERNpJA | 591 | 2564 | 1 | 0 | V | 1482 | Energie reactive negative soutiree sur periode p en periode tarifaire > | Soutirage | JA | kvarh | 32b
ERNpP | 592 | 2568 | 1 | 0 | V | 1484 | Energie reactive negative soutiree sur periode p en periode tarifaire > | Soutirage | P | kvarh | 32b
ERNpPM | 593 | 2572 | 1 | 0 | V | 1486 | Energie reactive negative soutiree sur periode p en periode tarifaire > | Soutirage | PM | kvarh | 32b
ERNpSCM | 594 | 2576 | 1 | 0 | V | 1488 | Energie reactive negative soutiree sur periode p en periode tarifaire > | Soutirage | SCM | kvarh | 32b
ERNp - Cumule | 595 | 2580 | 0 | 0 | V | 1490 | Cumule Energie Reactive negative soutiree [1462-1488] | Soutirage | ALL | kvarh | 32b
ERP* | 596 | 2584 | 1 | 0 | V | 1492 | Energie reactive positive soutiree depuis le dernier Top10 | Soutirage | NA | varh | 32b
ERPpCour | 597 | 2588 | 1 | 3 | V | 1494 | Energie reactive positive injectee de la periode tarifaire en cours sur la periode p | Injection | NA | kvarh | 32b
ERPpDSM | 598 | 2592 | 1 | 0 | V | 1496 | Energie reactive positive soutiree sur la periode p en periode tarifaire > | Soutirage | DSM | kvarh | 32b
ERPpHCD | 599 | 2596 | 1 | 0 | V | 1498 | Energie reactive positive soutiree sur la periode p en periode tarifaire > | Soutirage | HCD | kvarh | 32b
ERPpHCE | 600 | 2600 | 1 | 0 | V | 1500 | Energie reactive positive soutiree sur la periode p en periode tarifaire > | Soutirage | HCE | kvarh | 32b
ERPpHCH | 601 | 2604 | 1 | 0 | V | 1502 | Energie reactive positive soutiree sur la periode p en periode tarifaire > | Soutirage | HCH | kvarh | 32b
ERPpHD | 602 | 2608 | 1 | 0 | V | 1504 | Energie reactive positive soutiree sur la periode p en periode tarifaire > | Soutirage | HD | kvarh | 32b
ERPpHH | 603 | 2612 | 1 | 0 | V | 1506 | Energie reactive positive soutiree sur la periode p en periode tarifaire > | Soutirage | HH | kvarh | 32b
ERPpHM | 604 | 2616 | 1 | 0 | V | 1508 | Energie reactive positive soutiree sur la periode p en periode tarifaire > | Soutirage | HM | kvarh | 32b
ERPpHPD | 605 | 2620 | 1 | 0 | V | 1510 | Energie reactive positive soutiree sur la periode p en periode tarifaire > | Soutirage | HPD | kvarh | 32b
ERPpHPE | 606 | 2624 | 1 | 0 | V | 1512 | Energie reactive positive soutiree sur la periode p en periode tarifaire > | Soutirage | HPE | kvarh | 32b
ERPpHPH | 607 | 2628 | 1 | 0 | V | 1514 | Energie reactive positive soutiree sur la periode p en periode tarifaire > | Soutirage | HPH | kvarh | 32b
ERPpJA | 608 | 2632 | 1 | 0 | V | 1516 | Energie reactive positive soutiree sur la periode p en periode tarifaire > | Soutirage | JA | kvarh | 32b
ERPpP | 609 | 2636 | 1 | 0 | V | 1518 | Energie reactive positive soutiree sur la periode p en periode tarifaire > | Soutirage | P | kvarh | 32b
ERPpPM | 610 | 2640 | 1 | 0 | V | 1520 | Energie reactive positive soutiree sur la periode p en periode tarifaire > | Soutirage | PM | kvarh | 32b
ERPpSCM | 611 | 2644 | 1 | 0 | V | 1522 | Energie reactive positive soutiree sur la periode p en periode tarifaire > | Soutirage | SCM | kvarh | 32b
ERPp - Cumule | 612 | 2648 | 0 | 0 | V | 1524 | Cumule Energie Reactive positive soutiree [1496-1522] | Soutirage | ALL | kvarh | 32b
I1 | 613 | 2652 | 6 | 0 | V | 1526 | Courant injecte mesure sur la phase 1 | Injection | NA | A | 32b | Flottant (entier valeur x 1000)
I2 | 614 | 2656 | 6 | 0 | V | 1528 | Courant injecte mesure sur la phase 2 | Injection | NA | A | 32b | Flottant (entier valeur x 1000)
I3 | 615 | 2660 | 6 | 0 | V | 1530 | Courant injecte mesure sur la phase 3 | Injection | NA | A | 32b | Flottant (entier valeur x 1000)
IPA1MN | 616 | 2664 | 1 | 0 | V/S | 1532 | Puissance Active moyenne injectee mesuree sur une periode de 1 minute, non glissante | Injection | NA | kW | 32b
IPATMN | 617 | 2668 | 1 | 0 | V/S | 1534 | Puissance Active moyenne injectee mesuree sur une periode de 10 minutes, non glissante | Injection | NA | kW | 32b
KDC | 618 | 2672 | 1 | 0 | V/S | 1536 | Coefficient de preavis de depassement | --- | NA | % | 32b
KDCD | 619 | 2676 | 1 | 0 | V/S | 1538 | Coefficient de degagement de preavis de depassement | --- | NA | % | 32b
PA10MN | 620 | 2680 | 1 | 0 | V/S | 1540 | Puissance Active moyenne soutiree mesuree sur une periode de 10 minutes, non glissante | Soutirage | NA | kW | 32b
PA1MN | 621 | 2684 | 1 | 0 | P/V/S | 1542 | Puissance Active moyenne soutiree mesuree sur une periode de 1 minute, non glissante | Soutirage | NA | kW | 32b
PA1 | 622 | 2688 | 1 | 0 | V | 1544 | Puissance Active moyenne soutiree sur la periode Top10 n 1 (la derniere) | Soutirage | NA | kW | 32b
PA2 | 623 | 2692 | 1 | 0 | V | 1546 | Puissance Active moyenne soutiree sur la periode Top10 n 2 | Soutirage | NA | kW | 32b
PA3 | 624 | 2696 | 1 | 0 | V | 1548 | Puissance Active moyenne soutiree sur la periode Top10 n 3 | Soutirage | NA | kW | 32b
PA4 | 625 | 2700 | 1 | 0 | V | 1550 | Puissance Active moyenne soutiree sur la periode Top10 n 4 | Soutirage | NA | kW | 32b
PA5 | 626 | 2704 | 1 | 0 | V | 1552 | Puissance Active moyenne soutiree sur la periode Top10 n 5 | Soutirage | NA | kW | 32b
PA6 | 627 | 2708 | 1 | 0 | V | 1554 | Puissance Active moyenne soutiree sur la periode Top10 n 6 | Soutirage | NA | kW | 32b
PRapCour | 628 | 2712 | 1 | 4 | V | 1556 | Puissance de raccordement en injection de la periode tarifaire en cours | Injection | NA | kW | 32b
PREA10MN | 629 | 2716 | 1 | 0 | V/S | 1558 | Puissance reactive moyenne 10 minutes signee | Soutirage | NA | kvar | 32b
PREA1MN | 630 | 2720 | 1 | 0 | V/S | 1560 | Puissance reactive moyenne 1 minute signee | Soutirage | NA | kvar | 32b
PSDSM | 631 | 2724 | 1 | 0 | V | 1562 | Puissance souscrite en periode tarifaire > | Soutirage | DSM | kW | 32b
PSHCD | 632 | 2728 | 1 | 0 | V | 1564 | Puissance souscrite en periode tarifaire > | Soutirage | HCD | kW | 32b
PSHCE | 633 | 2732 | 1 | 0 | V | 1566 | Puissance souscrite en periode tarifaire > | Soutirage | HCE | kW | 32b
PSHCH | 634 | 2736 | 1 | 0 | V | 1568 | Puissance souscrite en periode tarifaire > | Soutirage | HCH | kW | 32b
PSHD | 635 | 2740 | 1 | 0 | V | 1570 | Puissance souscrite en periode tarifaire > | Soutirage | HD | kW | 32b
PSHH | 636 | 2744 | 1 | 0 | V | 1572 | Puissance souscrite en periode tarifaire > | Soutirage | HH | kW | 32b
PSHM | 637 | 2748 | 1 | 0 | V | 1574 | Puissance souscrite en periode tarifaire > | Soutirage | HM | kW | 32b
PSHPD | 638 | 2752 | 1 | 0 | V | 1576 | Puissance souscrite en periode tarifaire > | Soutirage | HPD | kW | 32b
PSHPE | 639 | 2756 | 1 | 0 | V | 1578 | Puissance souscrite en periode tarifaire > | Soutirage | HPE | kW | 32b
PSHPH | 640 | 2760 | 1 | 0 | V | 1580 | Puissance souscrite en periode tarifaire > | Soutirage | HPH | kW | 32b
PSJA | 641 | 2764 | 1 | 0 | V | 1582 | Puissance souscrite en periode tarifaire > | Soutirage | JA | kW | 32b
PSP | 642 | 2768 | 1 | 0 | V | 1584 | Puissance souscrite en periode tarifaire > | Soutirage | P | kW | 32b
PSPM | 643 | 2772 | 1 | 0 | V | 1586 | Puissance souscrite en periode tarifaire > | Soutirage | PM | kW | 32b
PSSCM | 644 | 2776 | 1 | 0 | V | 1588 | Puissance souscrite en periode tarifaire > | Soutirage | SCM | kW | 32b
PTCOUR (Sout)* | 645 | 2780 | 4 | 0 | V | 1590 | Periode tarifaire courante pour le soutirage | Soutirage | NA | Alpha | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
TGPHI* | 646 | 2784 | 2 | 0 | V | 1592 | Tangente phi moyenne mesuree sur une periode de 10 minutes, non glissante | --- | NA | --- | 32b | Flottant signe (entier valeur x 1000)
U10MN | 647 | 2788 | 1 | 0 | V/S | 1594 | Valeur moyenne des 3 tensions composees mesuree sur une periode de 10 minutes, non glissante | --- | NA | V | 32b
EAp1DSM | 648 | 2792 | 1 | 0 | V | 1596 | Energie Active soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | DSM | kWh | 32b
EAp1HCD | 649 | 2796 | 1 | 0 | V | 1598 | Energie Active soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | HCD | kWh | 32b
EAp1HCE | 650 | 2800 | 1 | 0 | V | 1600 | Energie Active soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | HCE | kWh | 32b
EAp1HCH | 651 | 2804 | 1 | 0 | V | 1602 | Energie Active soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | HCH | kWh | 32b
EAp1HD | 652 | 2808 | 1 | 0 | V | 1604 | Energie Active soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | HD | kWh | 32b
EAp1HH | 653 | 2812 | 1 | 0 | V | 1606 | Energie Active soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | HH | kWh | 32b
EAp1HM | 654 | 2816 | 1 | 0 | V | 1608 | Energie Active soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | HM | kWh | 32b
EAp1HPD | 655 | 2820 | 1 | 0 | V | 1610 | Energie Active soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | HPD | kWh | 32b
EAp1HPE | 656 | 2824 | 1 | 0 | V | 1612 | Energie Active soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | HPE | kWh | 32b
EAp1HPH | 657 | 2828 | 1 | 0 | V | 1614 | Energie Active soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | HPH | kWh | 32b
EAp1JA | 658 | 2832 | 1 | 0 | V | 1616 | Energie Active soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | JA | kWh | 32b
EAp1P | 659 | 2836 | 1 | 0 | V | 1618 | Energie Active soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | P | kWh | 32b
EAp1PM | 660 | 2840 | 1 | 0 | V | 1620 | Energie Active soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | PM | kWh | 32b
EAp1SCM | 661 | 2844 | 1 | 0 | V | 1622 | Energie Active soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | SCM | kWh | 32b
EAp1 - Cumule | 662 | 2848 | 0 | 0 | V | 1624 | Cumule Energie Active Soutiree sur la periode p-1 [1596-1622] | Soutirage | ALL | kWh | 32b
ERNp1DSM | 663 | 2852 | 1 | 0 | V | 1626 | Energie Reactive negative soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | DSM | kvarh | 32b
ERNp1HCD | 664 | 2856 | 1 | 0 | V | 1628 | Energie Reactive negative soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | HCD | kvarh | 32b
ERNp1HCE | 665 | 2860 | 1 | 0 | V | 1630 | Energie Reactive negative soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | HCE | kvarh | 32b
ERNp1HCH | 666 | 2864 | 1 | 0 | V | 1632 | Energie Reactive negative soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | HCH | kvarh | 32b
ERNp1HD | 667 | 2868 | 1 | 0 | V | 1634 | Energie Reactive negative soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | HD | kvarh | 32b
ERNp1HH | 668 | 2872 | 1 | 0 | V | 1636 | Energie Reactive negative soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | HH | kvarh | 32b
ERNp1HM | 669 | 2876 | 1 | 0 | V | 1638 | Energie Reactive negative soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | HM | kvarh | 32b
ERNp1HPD | 670 | 2880 | 1 | 0 | V | 1640 | Energie Reactive negative soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | HPD | kvarh | 32b
ERNp1HPE | 671 | 2884 | 1 | 0 | V | 1642 | Energie Reactive negative soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | HPE | kvarh | 32b
ERNp1HPH | 672 | 2888 | 1 | 0 | V | 1644 | Energie Reactive negative soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | HPH | kvarh | 32b
ERNp1JA | 673 | 2892 | 1 | 0 | V | 1646 | Energie Reactive negative soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | JA | kvarh | 32b
ERNp1P | 674 | 2896 | 1 | 0 | V | 1648 | Energie Reactive negative soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | P | kvarh | 32b
ERNp1PM | 675 | 2900 | 1 | 0 | V | 1650 | Energie Reactive negative soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | PM | kvarh | 32b
ERNp1SCM | 676 | 2904 | 1 | 0 | V | 1652 | Energie Reactive negative soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | SCM | kvarh | 32b
ERPp - Cumule | 677 | 2908 | 0 | 0 | V | 1654 | Cumule Energie Reactive Negative Soutiree sur la periode p-1 [1626-1652] | Soutirage | ALL | kvarh | 32b
ERPp1DSM | 678 | 2912 | 1 | 0 | V | 1656 | Energie Reactive positive soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | DSM | kvarh | 32b
ERPp1HCD | 679 | 2916 | 1 | 0 | V | 1658 | Energie Reactive positive soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | HCD | kvarh | 32b
ERPp1HCE | 680 | 2920 | 1 | 0 | V | 1660 | Energie Reactive positive soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | HCE | kvarh | 32b
ERPp1HCH | 681 | 2924 | 1 | 0 | V | 1662 | Energie Reactive positive soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | HCH | kvarh | 32b
ERPp1HD | 682 | 2928 | 1 | 0 | V | 1664 | Energie Reactive positive soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | HD | kvarh | 32b
ERPp1HH | 683 | 2932 | 1 | 0 | V | 1666 | Energie Reactive positive soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | HH | kvarh | 32b
ERPp1HM | 684 | 2936 | 1 | 0 | V | 1668 | Energie Reactive positive soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | HM | kvarh | 32b
ERPp1HPD | 685 | 2940 | 1 | 0 | V | 1670 | Energie Reactive positive soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | HPD | kvarh | 32b
ERPp1HPE | 686 | 2944 | 1 | 0 | V | 1672 | Energie Reactive positive soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | HPE | kvarh | 32b
ERPp1HPH | 687 | 2948 | 1 | 0 | V | 1674 | Energie Reactive positive soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | HPH | kvarh | 32b
ERPp1JA | 688 | 2952 | 1 | 0 | V | 1676 | Energie Reactive positive soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | JA | kvarh | 32b
ERPp1P | 689 | 2956 | 1 | 0 | V | 1678 | Energie Reactive positive soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | P | kvarh | 32b
ERPp1PM | 690 | 2960 | 1 | 0 | V | 1680 | Energie Reactive positive soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | PM | kvarh | 32b
ERPp1SCM | 691 | 2964 | 1 | 0 | V | 1682 | Energie Reactive positive soutiree de la periode p-1 en periode tarifaire > | Soutirage | SCM | kvarh | 32b
ERPp - Cumule | 692 | 2968 | 0 | 0 | V | 1684 | Cumule Energie Reactive Positive Soutiree sur la periode p-1 [1656-1664] | Soutirage | ALL | kvarh | 32b
IPREA1MN | 693 | 2972 | 1 | 0 | V/S | 1686 | Puissance Reactive injectee moyenne mesuree sur une periode de 1 minute, non glissante | Injection | NA | kvar | 32b | Signee
IPREATMN | 694 | 2976 | 1 | 0 | V/S | 1688 | Puissance Reactive injectee moyenne mesuree sur une periode de 10 minutes, non glissante | Injection | NA | kvar | 32b | Signee
Appli | 695 | 2980 | 3 | 0 | V | 1690 | Mode : Soutirage (39) / Injection (40) | --- | NA | --- | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
PTCOUR (Inj) | 696 | 2984 | 4 | 0 | V | 1692 | Periode tarifaire courante pour l'injection | Injection | NA | Alpha | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
AE (4Q Sout) | 697 | 2988 | 1 | 0 | V | 1694 | Energie Active soutiree depuis le dernier Top10 | Soutirage | NA | Wh | 32b
AE (4Q Inj) | 698 | 2992 | 1 | 0 | V | 1696 | Energie Active injectee depuis le dernier Top10 | Injection | NA | Wh | 32b
ERP (4Q Sout) | 699 | 2996 | 1 | 0 | V | 1698 | Energie Reactive positive soutiree depuis le dernier Top10 | Soutirage | NA | varh | 32b
ERP (4Q Inj) | 700 | 3000 | 1 | 0 | V | 1700 | Energie Reactive positive injectee depuis le dernier Top10 | Injection | NA | varh | 32b
TGPHI (4Q Sout) | 701 | 3004 | 2 | 0 | V | 1702 | Tangente phi moyenne 10 minutes en soutirage | Soutirage | NA | --- | 32b | Flottant signe (entier valeur x 1000)
TGPHI (4Q Inj) | 702 | 3008 | 2 | 0 | V | 1704 | Tangente phi moyenne 10 minutes en injection | Injection | NA | --- | 32b | Flottant signe (entier valeur x 1000)
DATECOUR JJ MMAA | 703 | 3012 | 9 | 0 | V | 1706 | Date et Heure courante (Date) | --- | NA | --- | Date | JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
HH mmSS | 704 | 3016 | 9 | 0 | V | 1708 | Date et Heure courante (Heure) | --- | NA | --- | Time | HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
EAp1P1 | 705 | 3020 | 1 | 0 | V | 1710 | Energie Active injectee sur la periode p-1 en periode tarifaire > | Injection | P | kWh | 32b
EAp1P2 | 706 | 3024 | 1 | 0 | V | 1712 | Energie Active injectee sur la periode p-1 en periode tarifaire > | Injection | HPH | kWh | 32b
EAp1P3 | 707 | 3028 | 1 | 0 | V | 1714 | Energie Active injectee sur la periode p-1 en periode tarifaire > | Injection | HCH | kWh | 32b
EAp1P4 | 708 | 3032 | 1 | 0 | V | 1716 | Energie Active injectee sur la periode p-1 en periode tarifaire > | Injection | HPE | kWh | 32b
EAp1P5 | 709 | 3036 | 1 | 0 | V | 1718 | Energie Active injectee sur la periode p-1 en periode tarifaire > | Injection | HCE | kWh | 32b
EAp1P6 | 710 | 3040 | 1 | 0 | V | 1720 | Energie Active injectee sur la periode p-1 en periode tarifaire > | Injection | XXX | kWh | 32b
EAp1P7 | 711 | 3044 | 1 | 0 | V | 1722 | Energie Active injectee sur la periode p-1 en periode tarifaire > | Injection | XXX | kWh | 32b
EAp1P8 | 712 | 3048 | 1 | 0 | V | 1724 | Energie Active injectee sur la periode p-1 en periode tarifaire > | Injection | XXX | kWh | 32b
ERPp - Cumule | 713 | 3052 | 0 | 0 | V | 1726 | Cumule Energie Active injectee sur la periode p-1 [1710-1724] | Injection | ALL | kWh | 32b
ERNp1P1 | 714 | 3056 | 1 | 0 | V | 1728 | Energie Reactive negative injectee sur la periode p-1 en periode tarifaire > | Injection | P | kvarh | 32b
ERNp1P2 | 715 | 3060 | 1 | 0 | V | 1730 | Energie Reactive negative injectee sur la periode p-1 en periode tarifaire > | Injection | HPH | kvarh | 32b
ERNp1P3 | 716 | 3064 | 1 | 0 | V | 1732 | Energie Reactive negative injectee sur la periode p-1 en periode tarifaire > | Injection | HCH | kvarh | 32b
ERNp1P4 | 717 | 3068 | 1 | 0 | V | 1734 | Energie Reactive negative injectee sur la periode p-1 en periode tarifaire > | Injection | HPE | kvarh | 32b
ERNp1P5 | 718 | 3072 | 1 | 0 | V | 1736 | Energie Reactive negative injectee sur la periode p-1 en periode tarifaire > | Injection | HCE | kvarh | 32b
ERNp1P6 | 719 | 3076 | 1 | 0 | V | 1738 | Energie Reactive negative injectee sur la periode p-1 en periode tarifaire > | Injection | XXX | kvarh | 32b
ERNp1P7 | 720 | 3080 | 1 | 0 | V | 1740 | Energie Reactive negative injectee sur la periode p-1 en periode tarifaire > | Injection | XXX | kvarh | 32b
ERNp1P8 | 721 | 3084 | 1 | 0 | V | 1742 | Energie Reactive negative injectee sur la periode p-1 en periode tarifaire > | Injection | XXX | kvarh | 32b
ERPp - Cumule | 722 | 3088 | 0 | 0 | V | 1744 | Cumule Energie Reactive Negative injectee sur la periode p-1 [1728-1742] | Injection | ALL | kvarh | 32b
ERPp1P1 | 723 | 3092 | 1 | 0 | V | 1746 | Energie Reactive positive injectee sur la periode p-1 en periode tarifaire > | Injection | P | kvarh | 32b
ERPp1P2 | 724 | 3096 | 1 | 0 | V | 1748 | Energie Reactive positive injectee sur la periode p-1 en periode tarifaire > | Injection | HPH | kvarh | 32b
ERPp1P3 | 725 | 3100 | 1 | 0 | V | 1750 | Energie Reactive positive injectee sur la periode p-1 en periode tarifaire > | Injection | HCH | kvarh | 32b
ERPp1P4 | 726 | 3104 | 1 | 0 | V | 1752 | Energie Reactive positive injectee sur la periode p-1 en periode tarifaire > | Injection | HPE | kvarh | 32b
ERPp1P5 | 727 | 3108 | 1 | 0 | V | 1754 | Energie Reactive positive injectee sur la periode p-1 en periode tarifaire > | Injection | HCE | kvarh | 32b
ERPp1P6 | 728 | 3112 | 1 | 0 | V | 1756 | Energie Reactive positive injectee sur la periode p-1 en periode tarifaire > | Injection | XXX | kvarh | 32b
ERPp1P7 | 729 | 3116 | 1 | 0 | V | 1758 | Energie Reactive positive injectee sur la periode p-1 en periode tarifaire > | Injection | XXX | kvarh | 32b
ERPp1P8 | 730 | 3120 | 1 | 0 | V | 1760 | Energie Reactive positive injectee sur la periode p-1 en periode tarifaire > | Injection | XXX | kvarh | 32b
ERPp - Cumule | 731 | 3124 | 0 | 0 | V | 1762 | Cumule Energie Reactive Positive injectee sur la periode p-1 [1746-1760] | Injection | ALL | kvarh | 32b
P1 | 732 | 3128 | 1 | 0 | V | 1764 | Puissance Active moyenne sur la periode Top10 n 1 (la derniere) | Injection | NA | kW | 32b
P2 | 733 | 3132 | 1 | 0 | V | 1766 | Puissance Active moyenne sur la periode Top10 n 2 | Injection | NA | kW | 32b
P3 | 734 | 3136 | 1 | 0 | V | 1768 | Puissance Active moyenne sur la periode Top10 n 3 | Injection | NA | kW | 32b
P4 | 735 | 3140 | 1 | 0 | V | 1770 | Puissance Active moyenne sur la periode Top10 n 4 | Injection | NA | kW | 32b
P5 | 736 | 3144 | 1 | 0 | V | 1772 | Puissance Active moyenne sur la periode Top10 n 5 | Injection | NA | kW | 32b
P6 | 737 | 3148 | 1 | 0 | V | 1774 | Puissance Active moyenne sur la periode Top10 n 6 | Injection | NA | kW | 32b
DEBUTp JJ MMAA | 738 | 3152 | 9 | 0 | V | 1776 | Horodate de debut de la periode p - Date | --- | NA | --- | Date | JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
HH mmSS | 739 | 3156 | 9 | 0 | V | 1778 | Horodate de debut de la periode p - Heure | --- | NA | --- | Time | HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
FINp JJ MMAA | 740 | 3160 | 9 | 0 | V | 1780 | Horodate de fin de la periode p : Date | --- | NA | --- | Date | JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
HH mmSS | 741 | 3164 | 9 | 0 | V | 1782 | Horodate de fin de la periode p : Heure | --- | NA | --- | Time | HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
DEBUTp1 JJ MMAA | 742 | 3168 | 9 | 0 | V | 1784 | Horodate de debut de la periode p-1 : Date | --- | NA | --- | Date | JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
HH mmSS | 743 | 3172 | 9 | 0 | V | 1786 | Horodate de debut de la periode p-1 : Heure | --- | NA | --- | Time | HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
FINp1 JJ MMAA | 744 | 3176 | 9 | 0 | V | 1788 | Horodate de fin de la periode p-1 : Date | --- | NA | --- | Date | JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
HH mmSS | 745 | 3180 | 9 | 0 | V | 1790 | Horodate de fin de la periode p-1 : Heure | --- | NA | --- | Time | HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
NC | 746 | 3184 | 0 | 0 | V | 1792
EApCour | 747 | 3188 | 0 | 0 | V | 1794 | Energie Active injectee sur la periode p en periode tarifaire > | Injection | P | kWh | 32b
EApCour | 748 | 3192 | 0 | 0 | V | 1796 | Energie Active injectee sur la periode p en periode tarifaire > | Injection | HPH | kWh | 32b
EApCour | 749 | 3196 | 0 | 0 | V | 1798 | Energie Active injectee sur la periode p en periode tarifaire > | Injection | HCH | kWh | 32b
EApCour | 750 | 3200 | 0 | 0 | V | 1800 | Energie Active injectee sur la periode p en periode tarifaire > | Injection | HPE | kWh | 32b
EApCour | 751 | 3204 | 0 | 0 | V | 1802 | Energie Active injectee sur la periode p en periode tarifaire > | Injection | HCE | kWh | 32b
EApCour | 752 | 3208 | 0 | 0 | V | 1804 | Energie Active injectee sur la periode p en periode tarifaire > | Injection | XXX | kWh | 32b
EApCour | 753 | 3212 | 0 | 0 | V | 1806 | Energie Active injectee sur la periode p en periode tarifaire > | Injection | XXX | kWh | 32b
EApCour | 754 | 3216 | 0 | 0 | V | 1808 | Energie Active injectee sur la periode p en periode tarifaire > | Injection | XXX | kWh | 32b
EApCour | 755 | 3220 | 0 | 0 | V | 1810 | Cumule Energie Active injectee [1794-1808] | Injection | ALL | kWh | 32b
ERNpCour | 756 | 3224 | 0 | 0 | V | 1812 | Energie Reactive negative injectee sur la periode p en periode tarifaire > | Injection | P | kvarh | 32b
ERNpCour | 757 | 3228 | 0 | 0 | V | 1814 | Energie Reactive negative injectee sur la periode p en periode tarifaire > | Injection | HPH | kvarh | 32b
ERNpCour | 758 | 3232 | 0 | 0 | V | 1816 | Energie Reactive negative injectee sur la periode p en periode tarifaire > | Injection | HCH | kvarh | 32b
ERNpCour | 759 | 3236 | 0 | 0 | V | 1818 | Energie Reactive negative injectee sur la periode p en periode tarifaire > | Injection | HPE | kvarh | 32b
ERNpCour | 760 | 3240 | 0 | 0 | V | 1820 | Energie Reactive negative injectee sur la periode p en periode tarifaire > | Injection | HCE | kvarh | 32b
ERNpCour | 761 | 3244 | 0 | 0 | V | 1822 | Energie Reactive negative injectee sur la periode p en periode tarifaire > | Injection | XXX | kvarh | 32b
ERNpCour | 762 | 3248 | 0 | 0 | V | 1824 | Energie Reactive negative injectee sur la periode p en periode tarifaire > | Injection | XXX | kvarh | 32b
ERNpCour | 763 | 3252 | 0 | 0 | V | 1826 | Energie Reactive negative injectee sur la periode p en periode tarifaire > | Injection | XXX | kvarh | 32b
ERNpCour | 764 | 3256 | 0 | 0 | V | 1828 | Cumule Energie Reactive negative injectee [1812-1826] | Injection | ALL | kvarh | 32b
ERPpCour | 765 | 3260 | 0 | 0 | V | 1830 | Energie Reactive positive injectee sur la periode p en periode tarifaire > | Injection | P | kvarh | 32b
ERPpCour | 766 | 3264 | 0 | 0 | V | 1832 | Energie Reactive positive injectee sur la periode p en periode tarifaire > | Injection | HPH | kvarh | 32b
ERPpCour | 767 | 3268 | 0 | 0 | V | 1834 | Energie Reactive positive injectee sur la periode p en periode tarifaire > | Injection | HCH | kvarh | 32b
ERPpCour | 768 | 3272 | 0 | 0 | V | 1836 | Energie Reactive positive injectee sur la periode p en periode tarifaire > | Injection | HPE | kvarh | 32b
ERPpCour | 769 | 3276 | 0 | 0 | V | 1838 | Energie Reactive positive injectee sur la periode p en periode tarifaire > | Injection | HCE | kvarh | 32b
ERPpCour | 770 | 3280 | 0 | 0 | V | 1840 | Energie Reactive positive injectee sur la periode p en periode tarifaire > | Injection | XXX | kvarh | 32b
ERPpCour | 771 | 3284 | 0 | 0 | V | 1842 | Energie Reactive positive injectee sur la periode p en periode tarifaire > | Injection | XXX | kvarh | 32b
ERPpCour | 772 | 3288 | 0 | 0 | V | 1844 | Energie Reactive positive injectee sur la periode p en periode tarifaire > | Injection | XXX | kvarh | 32b
ERPpCour | 773 | 3292 | 0 | 0 | V | 1846 | Cumule Energie Reactive positive injectee [1830-1844] | Injection | ALL | kvarh | 32b
PRapCour | 774 | 3296 | 0 | 0 | V | 1848 | Puissance de raccordement (injection) en periode tarifaire > | Injection | P | kW | 32b
PRapCour | 775 | 3300 | 0 | 0 | V | 1850 | Puissance de raccordement (injection) en periode tarifaire > | Injection | HPH | kW | 32b
PRapCour | 776 | 3304 | 0 | 0 | V | 1852 | Puissance de raccordement (injection) en periode tarifaire > | Injection | HCH | kW | 32b
PRapCour | 777 | 3308 | 0 | 0 | V | 1854 | Puissance de raccordement (injection) en periode tarifaire > | Injection | HPE | kW | 32b
PRapCour | 778 | 3312 | 0 | 0 | V | 1856 | Puissance de raccordement (injection) en periode tarifaire > | Injection | HCE | kW | 32b
PRapCour | 779 | 3316 | 0 | 0 | V | 1858 | Puissance de raccordement (injection) en periode tarifaire > | Injection | XXX | kW | 32b
PRapCour | 780 | 3320 | 0 | 0 | V | 1860 | Puissance de raccordement (injection) en periode tarifaire > | Injection | XXX | kW | 32b
PRapCour | 781 | 3324 | 0 | 0 | V | 1862 | Puissance de raccordement (injection) en periode tarifaire > | Injection | XXX | kW | 32b
COSPHI (4Q Sout) | 782 | 3328 | 0 | 0 | V | 1864 | Cosinus phi moyen 10 minutes en soutirage | Soutirage | NA | --- | 32b | Flottant signe (entier valeur x 1000)
SINPHI (4Q Sout) | 783 | 3332 | 0 | 0 | V | 1866 | Sinus phi moyen 10 minutes en soutirage | Soutirage | NA | --- | 32b | Flottant signe (entier valeur x 1000)
COSPHI (4Q Inj) | 784 | 3336 | 0 | 0 | V | 1868 | Cosinus phi moyen 10 minutes en injection | Injection | NA | --- | 32b | Flottant signe (entier valeur x 1000)
SINPHI (4Q Inj) | 785 | 3340 | 0 | 0 | V | 1870 | Sinus phi moyen 10 minutes en injection | Injection | NA | --- | 32b | Flottant signe (entier valeur x 1000)
NC | 786 | 3344 | 0 | 0 | V | 1872
NC | 787 | 3348 | 0 | 0 | V | 1874
NC | 788 | 3352 | 0 | 0 | V | 1876
NC | 789 | 3356 | 0 | 0 | V | 1878
NC | 790 | 3360 | 0 | 0 | V | 1880
NC | 791 | 3364 | 0 | 0 | V | 1882
NC | 792 | 3368 | 0 | 0 | V | 1884
NC | 793 | 3372 | 0 | 0 | V | 1886
NC | 794 | 3376 | 0 | 0 | V | 1888
NC | 795 | 3380 | 0 | 0 | V | 1890
NC | 796 | 3384 | 0 | 0 | V | 1892
NC | 797 | 3388 | 0 | 0 | V | 1894
NC | 798 | 3392 | 0 | 0 | V | 1896
NC | 799 | 3396 | 0 | 0 | V | 1898
NC | 800 | 3400 | 0 | 0 | V | 1900
NC | 801 | 3404 | 0 | 0 | V | 1902
NC | 802 | 3408 | 0 | 0 | V | 1904
NC | 803 | 3412 | 0 | 0 | V | 1906
NC | 804 | 3416 | 0 | 0 | V | 1908
NC | 805 | 3420 | 0 | 0 | V | 1910
NC | 806 | 3424 | 0 | 0 | V | 1912
NC | 807 | 3428 | 0 | 0 | V | 1914
NC | 808 | 3432 | 0 | 0 | V | 1916
NC | 809 | 3436 | 0 | 0 | V | 1918
NC | 810 | 3440 | 0 | 0 | V | 1920
NC | 811 | 3444 | 0 | 0 | V | 1922
NC | 812 | 3448 | 0 | 0 | V | 1924
NC | 813 | 3452 | 0 | 0 | V | 1926
NC | 814 | 3456 | 0 | 0 | V | 1928
NC | 815 | 3460 | 0 | 0 | V | 1930
NC | 816 | 3464 | 0 | 0 | V | 1932
NC | 817 | 3468 | 0 | 0 | V | 1934
NC | 818 | 3472 | 0 | 0 | V | 1936
NC | 819 | 3476 | 0 | 0 | V | 1938
NC | 820 | 3480 | 0 | 0 | V | 1940
NC | 821 | 3484 | 0 | 0 | V | 1942
NC | 822 | 3488 | 0 | 0 | V | 1944
NC | 823 | 3492 | 0 | 0 | V | 1946
NC | 824 | 3496 | 0 | 0 | V | 1948
NC | 825 | 3500 | 0 | 0 | V | 1950
NC | 826 | 3504 | 0 | 0 | V | 1952
NC | 827 | 3508 | 0 | 0 | V | 1954
NC | 828 | 3512 | 0 | 0 | V | 1956
NC | 829 | 3516 | 0 | 0 | V | 1958
TD | 830 | 3520 | 1 | 0 | S | 1960 | Temps d'integration utilise pour le calcul des depassements (10 min) - Duree du Top10 | --- | NA | Min | 32b
TC | 831 | 3524 | 1 | 0 | S | 1962 | Temps d'integration utilise pour les points de mesure de puissance et de tension moyennes (10 min) | --- | NA | Min | 32b
EAS | 832 | 3528 | 1 | 0 | S | 1964 | Energie Active soutiree depuis le dernier Top10 | Soutirage | NA | Wh | 32b
EAI | 833 | 3532 | 1 | 0 | S | 1966 | Energie Active injectee depuis le dernier Top10 | Injection | NA | Wh | 32b
ER+S | 834 | 3536 | 1 | 0 | S | 1968 | Energie Reactive positive soutiree depuis le dernier Top10 | Soutirage | NA | varh | 32b
ER+I | 835 | 3540 | 1 | 0 | S | 1970 | Energie Reactive positive injectee depuis le dernier Top10 | Injection | NA | varh | 32b
ER-S | 836 | 3544 | 1 | 0 | S | 1972 | Energie Reactive negative soutiree depuis le dernier Top10 | Soutirage | NA | varh | 32b
ER-I | 837 | 3548 | 1 | 0 | S | 1974 | Energie Reactive negative injectee depuis le dernier Top10 | Injection | NA | varh | 32b
I1I | 838 | 3552 | 6 | 0 | S | 1976 | Courant injecte sur la phase 1 | Injection | NA | A | 32b | Flottant (entier valeur x 1000)
I2I | 839 | 3556 | 6 | 0 | S | 1978 | Courant injecte sur la phase 2 | Injection | NA | A | 32b | Flottant (entier valeur x 1000)
I3I | 840 | 3560 | 6 | 0 | S | 1980 | Courant injecte sur la phase 3 | Injection | NA | A | 32b | Flottant (entier valeur x 1000)
PTCOURD | 841 | 3564 | 4 | 0 | S | 1982 | ID de la Periode tarifaire courante de la grille D + 200 (soustraitre 200 a la valeur lue pour obtenir l'index de LIB_piD) | --- | NA | Alpha | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
PREAVIS | 842 | 3568 | 4 | 0 | P/V/S | 1984 | Preavis de depassement de puissance (Rien ou PME (DEP), ICE (DEP, EJP, HM, DSM, SCM), SAP (DEP) | --- | NA | Alpha | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
PREAVISD | 843 | 3572 | 4 | 0 | S | 1986 | Preavis de passage en tarif dynamique pour la grille D (TD-X, X=n du jour dynamique)) + 1000 | --- | NA | Alpha | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
TDYND JJ MMAA | 844 | 3576 | 9 | 0 | S | 1988 | Alerte sur les periodes de fonctionnement tarifaire dynamique en cours ou prochaine, pour la grille D (Date) | --- | NA | --- | Date | JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
HH mmSS | 845 |  | 9 | 0 | S | 1990 | Alerte sur les periodes de fonctionnement tarifaire dynamique en cours ou prochaine, pour la grille D (Heure) | --- | NA | --- | Time | HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
Periode | 846 |  | 9 | 0 | S | 1992 | Debut (1) ou fin (2) | --- | NA | --- | Spec
Profil | 847 |  | 9 | 0 | S | 1994 | N du jour dynamique | --- | NA | --- | Spec
ETATDYND | 848 | 3592 | 1 | 0 | S | 1996 | Etat de fonctionnement tarifaire dynamique pour la grille D (n du jour dynamique) | --- | NA | --- | 32b | Entier
PA1S | 849 | 3596 | 1 | 0 | S | 1998 | Puissance Active moyenne soutiree sur la derniere periode TC minutes non glissante | Soutirage | NA | kW | 32b
PA1I | 850 | 3600 | 1 | 0 | S | 2000 | Puissance Active moyenne injectee sur la derniere periode TC minutes non glissante | Injection | NA | kW | 32b
PR+1S | 851 | 3604 | 1 | 0 | S | 2002 | Puissance Reactive positive soutiree sur la derniere periode TC minutes non glissante | Soutirage | NA | kvar | 32b
PR+1I | 852 | 3608 | 1 | 0 | S | 2004 | Puissance Reactive positive injectee sur la derniere periode TC minutes non glissante | Injection | NA | kvar | 32b
PR-1S | 853 | 3612 | 1 | 0 | S | 2006 | Puissance Reactive negative soutiree sur la derniere periode TC minutes non glissante | Soutirage | NA | kvar | 32b
PR-1I | 854 | 3616 | 1 | 0 | S | 2008 | Puissance Reactive negative injectee sur la derniere periode TC minutes non glissante | Injection | NA | kvar | 32b
TGPHIS | 855 | 3620 | 2 | 0 | S | 2010 | Tangente phi moyenne sur la derniere periode TC minutes non glissante en soutirage | Soutirage | NA | --- | 32b | Flottant signe (entier valeur x 1000)
TGPHII | 856 | 3624 | 2 | 0 | S | 2012 | Tangente phi moyenne sur la derniere periode TC minutes non glissante en injection | Injection | NA | --- | 32b | Flottant signe (entier valeur x 1000)
PTCOURF | 857 | 3628 | 4 | 0 | S | 2014 | ID de la Periode tarifaire courante de la grille F + 200 (soustraitre 200 a la valeur lue pour obtenir l'index de LIB_piF) | --- | NA | Alpha | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
PREAVISF | 858 | 3632 | 4 | 0 | S | 2016 | Preavis de passage en tarif dynamique pour la grille F (TD-X, X=n du jour dynamique)) + 1000 | --- | NA | Alpha | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
TDYNF JJ MMAA | 859 | 3636 | 9 | 0 | S | 2018 | Alerte sur les periodes de fonctionnement tarifaire dynamique en cours ou prochaine, pour la grille F (Date) | --- | NA | --- | Date | JJ (MSB) / MM(x100)+AA (LSB)
HH mmSS | 860 |  | 9 | 0 | S | 2020 | Alerte sur les periodes de fonctionnement tarifaire dynamique en cours ou prochaine, pour la grille F (Heure) | --- | NA | --- | Time | HH (MSB) / mm(x100)+SS (LSB)
Periode | 861 |  | 9 | 0 | S | 2022 | Debut (1) ou fin (2) | --- | NA | --- | Spec
Profil | 862 |  | 9 | 0 | S | 2024 | N du jour dynamique | --- | NA | --- | Spec
ETATDYNF | 863 | 3652 | 1 | 0 | S | 2026 | Etat de fonctionnement tarifaire dynamique pour la grille F (n du jour dynamique) | --- | NA | --- | 32b | Entier
NC | 864 | 3656 | 0 | 0 | S | 2028
EAp1SD | 865 | 3660 | 1 | 0 | S | 2030 | Energie active soutiree de la periode tarifaire n 1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) | Soutirage | LIB_p1D | kWh | 32b
EAp2SD | 866 | 3664 | 1 | 0 | S | 2032 | Energie active soutiree de la periode tarifaire n 2 de la grille D (Cf. LIB_p2D) | Soutirage | LIB_p2D | kWh | 32b
EAp3SD | 867 | 3668 | 1 | 0 | S | 2034 | Energie active soutiree de la periode tarifaire n 3 de la grille D (Cf. LIB_p3D) | Soutirage | LIB_p3D | kWh | 32b
EAp4SD | 868 | 3672 | 1 | 0 | S | 2036 | Energie active soutiree de la periode tarifaire n 4 de la grille D (Cf. LIB_p4D) | Soutirage | LIB_p4D | kWh | 32b
EAp5SD | 869 | 3676 | 1 | 0 | S | 2038 | Energie active soutiree de la periode tarifaire n 5 de la grille D (Cf. LIB_p5D) | Soutirage | LIB_p5D | kWh | 32b
EAp6SD | 870 | 3680 | 1 | 0 | S | 2040 | Energie active soutiree de la periode tarifaire n 6 de la grille D (Cf. LIB_p6D) | Soutirage | LIB_p6D | kWh | 32b
EAp7SD | 871 | 3684 | 1 | 0 | S | 2042 | Energie active soutiree de la periode tarifaire n 7 de la grille D (Cf. LIB_p7D) | Soutirage | LIB_p7D | kWh | 32b
EAp8SD | 872 | 3688 | 1 | 0 | S | 2044 | Energie active soutiree de la periode tarifaire n 8 de la grille D (Cf. LIB_p8D) | Soutirage | LIB_p8D | kWh | 32b
Eap_SD - Cumule | 873 | 3692 | 0 | 0 | S | 2046 | Cumule Energie Active soutiree de la Grille D [2030-2044] | Soutirage | ALL | kWh | 32b
ER+p1SD | 874 | 3696 | 1 | 0 | S | 2048 | Energie reactive positive soutiree de la periode tarifaire n 1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) | Soutirage | LIB_p1D | kvarh | 32b
ER+p2SD | 875 | 3700 | 1 | 0 | S | 2050 | Energie reactive positive soutiree de la periode tarifaire n 2 de la grille D (Cf. LIB_p2D) | Soutirage | LIB_p2D | kvarh | 32b
ER+p3SD | 876 | 3704 | 1 | 0 | S | 2052 | Energie reactive positive soutiree de la periode tarifaire n 3 de la grille D (Cf. LIB_p3D) | Soutirage | LIB_p3D | kvarh | 32b
ER+p4SD | 877 | 3708 | 1 | 0 | S | 2054 | Energie reactive positive soutiree de la periode tarifaire n 4 de la grille D (Cf. LIB_p4D) | Soutirage | LIB_p4D | kvarh | 32b
ER+p5SD | 878 | 3712 | 1 | 0 | S | 2056 | Energie reactive positive soutiree de la periode tarifaire n 5 de la grille D (Cf. LIB_p5D) | Soutirage | LIB_p5D | kvarh | 32b
ER+p6SD | 879 | 3716 | 1 | 0 | S | 2058 | Energie reactive positive soutiree de la periode tarifaire n 6 de la grille D (Cf. LIB_p6D) | Soutirage | LIB_p6D | kvarh | 32b
ER+p7SD | 880 | 3720 | 1 | 0 | S | 2060 | Energie reactive positive soutiree de la periode tarifaire n 7 de la grille D (Cf. LIB_p7D) | Soutirage | LIB_p7D | kvarh | 32b
ER+p8SD | 881 | 3724 | 1 | 0 | S | 2062 | Energie reactive positive soutiree de la periode tarifaire n 8 de la grille D (Cf. LIB_p8D) | Soutirage | LIB_p8D | kvarh | 32b
ER+p_SD - Cumule | 882 | 3728 | 0 | 0 | S | 2064 | Cumule Energie Reactive positive soutiree de la Grille D [2048-2062] | Soutirage | ALL | kvarh | 32b
ER-p1SD | 883 | 3732 | 1 | 0 | S | 2066 | Energie reactive negative soutiree de la periode tarifaire n 1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) | Soutirage | LIB_p1D | kvarh | 32b
ER-p2SD | 884 | 3736 | 1 | 0 | S | 2068 | Energie reactive negative soutiree de la periode tarifaire n 2 de la grille D (Cf. LIB_p2D) | Soutirage | LIB_p2D | kvarh | 32b
ER-p3SD | 885 | 3740 | 1 | 0 | S | 2070 | Energie reactive negative soutiree de la periode tarifaire n 3 de la grille D (Cf. LIB_p3D) | Soutirage | LIB_p3D | kvarh | 32b
ER-p4SD | 886 | 3744 | 1 | 0 | S | 2072 | Energie reactive negative soutiree de la periode tarifaire n 4 de la grille D (Cf. LIB_p4D) | Soutirage | LIB_p4D | kvarh | 32b
ER-p5SD | 887 | 3748 | 1 | 0 | S | 2074 | Energie reactive negative soutiree de la periode tarifaire n 5 de la grille D (Cf. LIB_p5D) | Soutirage | LIB_p5D | kvarh | 32b
ER-p6SD | 888 | 3752 | 1 | 0 | S | 2076 | Energie reactive negative soutiree de la periode tarifaire n 6 de la grille D (Cf. LIB_p6D) | Soutirage | LIB_p6D | kvarh | 32b
ER-p7SD | 889 | 3756 | 1 | 0 | S | 2078 | Energie reactive negative soutiree de la periode tarifaire n 7 de la grille D (Cf. LIB_p7D) | Soutirage | LIB_p7D | kvarh | 32b
ER-p8SD | 890 | 3760 | 1 | 0 | S | 2080 | Energie reactive negative soutiree de la periode tarifaire n 8 de la grille D (Cf. LIB_p8D) | Soutirage | LIB_p8D | kvarh | 32b
ER-p_SD - Cumule | 891 | 3764 | 0 | 0 | S | 2082 | Cumule Energie Reactive negative soutiree de la Grille D [2066-2080] | Soutirage | ALL | kvarh | 32b
EAp1ID | 892 | 3768 | 1 | 0 | S | 2084 | Energie active injectee de la periode tarifaire n 1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) | Injection | LIB_p1D | kWh | 32b
EAp2ID | 893 | 3772 | 1 | 0 | S | 2086 | Energie active injectee de la periode tarifaire n 2 de la grille D (Cf. LIB_p2D) | Injection | LIB_p2D | kWh | 32b
EAp3ID | 894 | 3776 | 1 | 0 | S | 2088 | Energie active injectee de la periode tarifaire n 3 de la grille D (Cf. LIB_p3D) | Injection | LIB_p3D | kWh | 32b
EAp4ID | 895 | 3780 | 1 | 0 | S | 2090 | Energie active injectee de la periode tarifaire n 4 de la grille D (Cf. LIB_p4D) | Injection | LIB_p4D | kWh | 32b
EAp5ID | 896 | 3784 | 1 | 0 | S | 2092 | Energie active injectee de la periode tarifaire n 5 de la grille D (Cf. LIB_p5D) | Injection | LIB_p5D | kWh | 32b
EAp6ID | 897 | 3788 | 1 | 0 | S | 2094 | Energie active injectee de la periode tarifaire n 6 de la grille D (Cf. LIB_p6D) | Injection | LIB_p6D | kWh | 32b
EAp7ID | 898 | 3792 | 1 | 0 | S | 2096 | Energie active injectee de la periode tarifaire n 7 de la grille D (Cf. LIB_p7D) | Injection | LIB_p7D | kWh | 32b
EAp8ID | 899 | 3796 | 1 | 0 | S | 2098 | Energie active injectee de la periode tarifaire n 8 de la grille D (Cf. LIB_p8D) | Injection | LIB_p8D | kWh | 32b
Eap_ID - Cumule | 900 | 3800 | 0 | 0 | S | 2100 | Cumule Energie Active injectee de la Grille D [2084-2098] | Injection | ALL | kWh | 32b
ER+p1ID | 901 | 3804 | 1 | 0 | S | 2102 | Energie reactive positive injectee de la periode tarifaire n 1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) | Injection | LIB_p1D | kvarh | 32b
ER+p2ID | 902 | 3808 | 1 | 0 | S | 2104 | Energie reactive positive injectee de la periode tarifaire n 2 de la grille D (Cf. LIB_p2D) | Injection | LIB_p2D | kvarh | 32b
ER+p3ID | 903 | 3812 | 1 | 0 | S | 2106 | Energie reactive positive injectee de la periode tarifaire n 3 de la grille D (Cf. LIB_p3D) | Injection | LIB_p3D | kvarh | 32b
ER+p4ID | 904 | 3816 | 1 | 0 | S | 2108 | Energie reactive positive injectee de la periode tarifaire n 4 de la grille D (Cf. LIB_p4D) | Injection | LIB_p4D | kvarh | 32b
ER+p5ID | 905 | 3820 | 1 | 0 | S | 2110 | Energie reactive positive injectee de la periode tarifaire n 5 de la grille D (Cf. LIB_p5D) | Injection | LIB_p5D | kvarh | 32b
ER+p6ID | 906 | 3824 | 1 | 0 | S | 2112 | Energie reactive positive injectee de la periode tarifaire n 6 de la grille D (Cf. LIB_p6D) | Injection | LIB_p6D | kvarh | 32b
ER+p7ID | 907 | 3828 | 1 | 0 | S | 2114 | Energie reactive positive injectee de la periode tarifaire n 7 de la grille D (Cf. LIB_p7D) | Injection | LIB_p7D | kvarh | 32b
ER+p8ID | 908 | 3832 | 1 | 0 | S | 2116 | Energie reactive positive injectee de la periode tarifaire n 8 de la grille D (Cf. LIB_p8D) | Injection | LIB_p8D | kvarh | 32b
ER+p_ID - Cumule | 909 | 3836 | 0 | 0 | S | 2118 | Cumule Energie Reactive positive injectee de la Grille D [2102-2116] | Injection | ALL | kvarh | 32b
ER-p1ID | 910 | 3840 | 1 | 0 | S | 2120 | Energie reactive negative injectee de la periode tarifaire n 1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) | Injection | LIB_p1D | kvarh | 32b
ER-p2ID | 911 | 3844 | 1 | 0 | S | 2122 | Energie reactive negative injectee de la periode tarifaire n 2 de la grille D (Cf. LIB_p2D) | Injection | LIB_p2D | kvarh | 32b
ER-p3ID | 912 | 3848 | 1 | 0 | S | 2124 | Energie reactive negative injectee de la periode tarifaire n 3 de la grille D (Cf. LIB_p3D) | Injection | LIB_p3D | kvarh | 32b
ER-p4ID | 913 | 3852 | 1 | 0 | S | 2126 | Energie reactive negative injectee de la periode tarifaire n 4 de la grille D (Cf. LIB_p4D) | Injection | LIB_p4D | kvarh | 32b
ER-p5ID | 914 | 3856 | 1 | 0 | S | 2128 | Energie reactive negative injectee de la periode tarifaire n 5 de la grille D (Cf. LIB_p5D) | Injection | LIB_p5D | kvarh | 32b
ER-p6ID | 915 | 3860 | 1 | 0 | S | 2130 | Energie reactive negative injectee de la periode tarifaire n 6 de la grille D (Cf. LIB_p6D) | Injection | LIB_p6D | kvarh | 32b
ER-p7ID | 916 | 3864 | 1 | 0 | S | 2132 | Energie reactive negative injectee de la periode tarifaire n 7 de la grille D (Cf. LIB_p7D) | Injection | LIB_p7D | kvarh | 32b
ER-p8ID | 917 | 3868 | 1 | 0 | S | 2134 | Energie reactive negative injectee de la periode tarifaire n 8 de la grille D (Cf. LIB_p8D) | Injection | LIB_p8D | kvarh | 32b
ER-p_ID - Cumule | 918 | 3872 | 0 | 0 | S | 2136 | Cumule Energie Reactive negative injectee de la Grille D [2120-2134] | Injection | ALL | kvarh | 32b
EAp1SF | 919 | 3876 | 1 | 0 | S | 2138 | Energie Active soutiree de la periode tarifaire n 1 de la grille F (Cf. LIB_p1F) | Soutirage | LIB_p1F | kWh | 32b
EAp2SF | 920 | 3880 | 1 | 0 | S | 2140 | Energie Active soutiree de la periode tarifaire n 2 de la grille F (Cf. LIB_p2F) | Soutirage | LIB_p2F | kWh | 32b
EAp3SF | 921 | 3884 | 1 | 0 | S | 2142 | Energie Active soutiree de la periode tarifaire n 3 de la grille F (Cf. LIB_p3F) | Soutirage | LIB_p3F | kWh | 32b
EAp4SF | 922 | 3888 | 1 | 0 | S | 2144 | Energie Active soutiree de la periode tarifaire n 4 de la grille F (Cf. LIB_p4F) | Soutirage | LIB_p4F | kWh | 32b
EAp5SF | 923 | 3892 | 1 | 0 | S | 2146 | Energie Active soutiree de la periode tarifaire n 5 de la grille F (Cf. LIB_p5F) | Soutirage | LIB_p5F | kWh | 32b
EAp6SF | 924 | 3896 | 1 | 0 | S | 2148 | Energie Active soutiree de la periode tarifaire n 6 de la grille F (Cf. LIB_p6F) | Soutirage | LIB_p6F | kWh | 32b
EAp7SF | 925 | 3900 | 1 | 0 | S | 2150 | Energie Active soutiree de la periode tarifaire n 7 de la grille F (Cf. LIB_p7F) | Soutirage | LIB_p7F | kWh | 32b
EAp8SF | 926 | 3904 | 1 | 0 | S | 2152 | Energie Active soutiree de la periode tarifaire n 8 de la grille F (Cf. LIB_p8F) | Soutirage | LIB_p8F | kWh | 32b
Eap_SF - Cumule | 927 | 3908 | 0 | 0 | S | 2154 | Cumule Energie Active soutiree de la Grille F [2138-2152] | Soutirage | ALL | kWh | 32b
ER+p1SF | 928 | 3912 | 1 | 0 | S | 2156 | Energie reactive positive injectee de la periode tarifaire n 1 de la grille F (Cf. LIB_p1F) | Injection | LIB_p1D | kvarh | 32b
ER+p2SF | 929 | 3916 | 1 | 0 | S | 2158 | Energie reactive positive injectee de la periode tarifaire n 2 de la grille F (Cf. LIB_p2F) | Injection | LIB_p2D | kvarh | 32b
ER+p3SF | 930 | 3920 | 1 | 0 | S | 2160 | Energie reactive positive injectee de la periode tarifaire n 3 de la grille F (Cf. LIB_p3F) | Injection | LIB_p3D | kvarh | 32b
ER+p4SF | 931 | 3924 | 1 | 0 | S | 2162 | Energie reactive positive injectee de la periode tarifaire n 4 de la grille F (Cf. LIB_p4F) | Injection | LIB_p4D | kvarh | 32b
ER+p5SF | 932 | 3928 | 1 | 0 | S | 2164 | Energie reactive positive injectee de la periode tarifaire n 5 de la grille F (Cf. LIB_p5F) | Injection | LIB_p5D | kvarh | 32b
ER+p6SF | 933 | 3932 | 1 | 0 | S | 2166 | Energie reactive positive injectee de la periode tarifaire n 6 de la grille F (Cf. LIB_p6F) | Injection | LIB_p6D | kvarh | 32b
ER+p7SF | 934 | 3936 | 1 | 0 | S | 2168 | Energie reactive positive injectee de la periode tarifaire n 7 de la grille F (Cf. LIB_p7F) | Injection | LIB_p7D | kvarh | 32b
ER+p8SF | 935 | 3940 | 1 | 0 | S | 2170 | Energie reactive positive injectee de la periode tarifaire n 8 de la grille F (Cf. LIB_p8F) | Injection | LIB_p8D | kvarh | 32b
ER+p_SF - Cumule | 936 | 3944 | 0 | 0 | S | 2172 | Cumule Energie Reactive positive injectee de la Grille D [2156-2170] | Injection | ALL | kvarh | 32b
ER-p1SF | 937 | 3948 | 1 | 0 | S | 2174 | Energie reactive negative injectee de la periode tarifaire n 1 de la grille F (Cf. LIB_p1F) | Injection | LIB_p1D | kvarh | 32b
ER-p2SF | 938 | 3952 | 1 | 0 | S | 2176 | Energie reactive negative injectee de la periode tarifaire n 2 de la grille F (Cf. LIB_p2F) | Injection | LIB_p2D | kvarh | 32b
ER-p3SF | 939 | 3956 | 1 | 0 | S | 2178 | Energie reactive negative injectee de la periode tarifaire n 3 de la grille F (Cf. LIB_p3F) | Injection | LIB_p3D | kvarh | 32b
ER-p4SF | 940 | 3960 | 1 | 0 | S | 2180 | Energie reactive negative injectee de la periode tarifaire n 4 de la grille F (Cf. LIB_p4F) | Injection | LIB_p4D | kvarh | 32b
ER-p5SF | 941 | 3964 | 1 | 0 | S | 2182 | Energie reactive negative injectee de la periode tarifaire n 5 de la grille F (Cf. LIB_p5F) | Injection | LIB_p5D | kvarh | 32b
ER-p6SF | 942 | 3968 | 1 | 0 | S | 2184 | Energie reactive negative injectee de la periode tarifaire n 6 de la grille F (Cf. LIB_p6F) | Injection | LIB_p6D | kvarh | 32b
ER-p7SF | 943 | 3972 | 1 | 0 | S | 2186 | Energie reactive negative injectee de la periode tarifaire n 7 de la grille F (Cf. LIB_p7F) | Injection | LIB_p7D | kvarh | 32b
ER-p8SF | 944 | 3976 | 1 | 0 | S | 2188 | Energie reactive negative injectee de la periode tarifaire n 8 de la grille F (Cf. LIB_p8F) | Injection | LIB_p8D | kvarh | 32b
ER-p_SF - Cumule | 945 | 3980 | 0 | 0 | S | 2190 | Cumule Energie Reactive negative injectee de la Grille D [2174-2188] | Injection | ALL | kvarh | 32b
EAp1SD1 | 946 | 3984 | 1 | 0 | S | 2192 | Energie Active soutiree de la periode tarifaire n 1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) , enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p1D | kWh | 32b
EAp2SD1 | 947 | 3988 | 1 | 0 | S | 2194 | Energie Active soutiree de la periode tarifaire n 2 de la grille D (Cf. LIB_p1D) , enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p2D | kWh | 32b
EAp3SD1 | 948 | 3992 | 1 | 0 | S | 2196 | Energie Active soutiree de la periode tarifaire n 3 de la grille D (Cf. LIB_p1D) , enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p3D | kWh | 32b
EAp4SD1 | 949 | 3996 | 1 | 0 | S | 2198 | Energie Active soutiree de la periode tarifaire n 4 de la grille D (Cf. LIB_p1D) , enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p4D | kWh | 32b
EAp5SD1 | 950 | 4000 | 1 | 0 | S | 2200 | Energie Active soutiree de la periode tarifaire n 5 de la grille D (Cf. LIB_p1D) , enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p5D | kWh | 32b
EAp6SD1 | 951 | 4004 | 1 | 0 | S | 2202 | Energie Active soutiree de la periode tarifaire n 6 de la grille D (Cf. LIB_p1D) , enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p6D | kWh | 32b
EAp7SD1 | 952 | 4008 | 1 | 0 | S | 2204 | Energie Active soutiree de la periode tarifaire n 7 de la grille D (Cf. LIB_p1D) , enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p7D | kWh | 32b
EAp8SD1 | 953 | 4012 | 1 | 0 | S | 2206 | Energie Active soutiree de la periode tarifaire n 8 de la grille D (Cf. LIB_p1D) , enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p8D | kWh | 32b
Eap1_SD1 - Cumule | 954 | 4016 | 0 | 0 | S | 2208 | Cumule Energie Active soutiree de la grille D, enregistre en periode P-1 [2192-2206] | Soutirage | ALL | kWh | 32b
ER+p1SD1 | 955 | 4020 | 1 | 0 | S | 2210 | Energie reactive positive soutiree de la periode tarifaire n 1 de la grille D (Cf. LIB_p1D), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p1D | kvarh | 32b
ER+p2SD1 | 956 | 4024 | 1 | 0 | S | 2212 | Energie reactive positive soutiree de la periode tarifaire n 2 de la grille D (Cf. LIB_p2D), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p2D | kvarh | 32b
ER+p3SD1 | 957 | 4028 | 1 | 0 | S | 2214 | Energie reactive positive soutiree de la periode tarifaire n 3 de la grille D (Cf. LIB_p3D), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p3D | kvarh | 32b
ER+p4SD1 | 958 | 4032 | 1 | 0 | S | 2216 | Energie reactive positive soutiree de la periode tarifaire n 4 de la grille D (Cf. LIB_p4D), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p4D | kvarh | 32b
ER+p5SD1 | 959 | 4036 | 1 | 0 | S | 2218 | Energie reactive positive soutiree de la periode tarifaire n 5 de la grille D (Cf. LIB_p5D), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p5D | kvarh | 32b
ER+p6SD1 | 960 | 4040 | 1 | 0 | S | 2220 | Energie reactive positive soutiree de la periode tarifaire n 6 de la grille D (Cf. LIB_p6D), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p6D | kvarh | 32b
ER+p7SD1 | 961 | 4044 | 1 | 0 | S | 2222 | Energie reactive positive soutiree de la periode tarifaire n 7 de la grille D (Cf. LIB_p7D), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p7D | kvarh | 32b
ER+p8SD1 | 962 | 4048 | 1 | 0 | S | 2224 | Energie reactive positive soutiree de la periode tarifaire n 8 de la grille D (Cf. LIB_p8D), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p8D | kvarh | 32b
ER+p_SD1 - Cumule | 963 | 4052 | 0 | 0 | S | 2226 | Cumule Energie Reactive positive soutiree de la Grille D, enregistre en periode P-1 [2210-2224] | Soutirage | ALL | kvarh | 32b
ER-p1SD1 | 964 | 4056 | 1 | 0 | S | 2228 | Energie Reactive negative soutiree de la periode tarifaire n 1 de la grille D (Cf. LIB_p1D), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p1D | kvarh | 32b
ER-p2SD1 | 965 | 4060 | 1 | 0 | S | 2230 | Energie Reactive negative soutiree de la periode tarifaire n 2 de la grille D (Cf. LIB_p2D), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p2D | kvarh | 32b
ER-p3SD1 | 966 | 4064 | 1 | 0 | S | 2232 | Energie Reactive negative soutiree de la periode tarifaire n 3 de la grille D (Cf. LIB_p3D), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p3D | kvarh | 32b
ER-p4SD1 | 967 | 4068 | 1 | 0 | S | 2234 | Energie Reactive negative soutiree de la periode tarifaire n 4 de la grille D (Cf. LIB_p4D), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p4D | kvarh | 32b
ER-p5SD1 | 968 | 4072 | 1 | 0 | S | 2236 | Energie Reactive negative soutiree de la periode tarifaire n 5 de la grille D (Cf. LIB_p5D), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p5D | kvarh | 32b
ER-p6SD1 | 969 | 4076 | 1 | 0 | S | 2238 | Energie Reactive negative soutiree de la periode tarifaire n 6 de la grille D (Cf. LIB_p6D), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p6D | kvarh | 32b
ER-p7SD1 | 970 | 4080 | 1 | 0 | S | 2240 | Energie Reactive negative soutiree de la periode tarifaire n 7 de la grille D (Cf. LIB_p7D), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p7D | kvarh | 32b
ER-p8SD1 | 971 | 4084 | 1 | 0 | S | 2242 | Energie Reactive negative soutiree de la periode tarifaire n 8 de la grille D (Cf. LIB_p8D), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p8D | kvarh | 32b
ER-P_SD1 - Cumule | 972 | 4088 | 0 | 0 | S | 2244 | Cumule Energie Reactive positive soutiree de la Grille D, enregistre en periode P-1 [2228-2242] | Soutirage | ALL | kvarh | 32b
EAp1ID1 | 973 | 4092 | 1 | 0 | S | 2246 | Energie active injectee de la periode tarifaire n 1 de la grille D (Cf. LIB_p1D), enregistre en periode P-1 | Injection | LIB_p1D | kWh | 32b
EAp2ID1 | 974 | 4096 | 1 | 0 | S | 2248 | Energie active injectee de la periode tarifaire n 2 de la grille D (Cf. LIB_p2D), enregistre en periode P-1 | Injection | LIB_p2D | kWh | 32b
EAp3ID1 | 975 | 4100 | 1 | 0 | S | 2250 | Energie active injectee de la periode tarifaire n 3 de la grille D (Cf. LIB_p3D), enregistre en periode P-1 | Injection | LIB_p3D | kWh | 32b
EAp4ID1 | 976 | 4104 | 1 | 0 | S | 2252 | Energie active injectee de la periode tarifaire n 4 de la grille D (Cf. LIB_p4D), enregistre en periode P-1 | Injection | LIB_p4D | kWh | 32b
EAp5ID1 | 977 | 4108 | 1 | 0 | S | 2254 | Energie active injectee de la periode tarifaire n 5 de la grille D (Cf. LIB_p5D), enregistre en periode P-1 | Injection | LIB_p5D | kWh | 32b
EAp6ID1 | 978 | 4112 | 1 | 0 | S | 2256 | Energie active injectee de la periode tarifaire n 6 de la grille D (Cf. LIB_p6D), enregistre en periode P-1 | Injection | LIB_p6D | kWh | 32b
EAp7ID1 | 979 | 4116 | 1 | 0 | S | 2258 | Energie active injectee de la periode tarifaire n 7 de la grille D (Cf. LIB_p7D), enregistre en periode P-1 | Injection | LIB_p7D | kWh | 32b
EAp8ID1 | 980 | 4120 | 1 | 0 | S | 2260 | Energie active injectee de la periode tarifaire n 8 de la grille D (Cf. LIB_p8D), enregistre en periode P-1 | Injection | LIB_p8D | kWh | 32b
Eap_ID1 - Cumule | 981 | 4124 | 0 | 0 | S | 2262 | Cumule Energie Active injectee de la grille D, enregistre en periode P-1 [2246-2260] | Injection | ALL | kWh | 32b
ER+p1ID1 | 982 | 4128 | 1 | 0 | S | 2264 | Energie reactive positive injectee de la periode tarifaire n 1 de la grille D (Cf. LIB_p1D), enregistre en periode P-1 | Injection | LIB_p1D | kvarh | 32b
ER+p2ID1 | 983 | 4132 | 1 | 0 | S | 2266 | Energie reactive positive injectee de la periode tarifaire n 2 de la grille D (Cf. LIB_p2D), enregistre en periode P-1 | Injection | LIB_p2D | kvarh | 32b
ER+p3ID1 | 984 | 4136 | 1 | 0 | S | 2268 | Energie reactive positive injectee de la periode tarifaire n 3 de la grille D (Cf. LIB_p3D), enregistre en periode P-1 | Injection | LIB_p3D | kvarh | 32b
ER+p4ID1 | 985 | 4140 | 1 | 0 | S | 2270 | Energie reactive positive injectee de la periode tarifaire n 4 de la grille D (Cf. LIB_p4D), enregistre en periode P-1 | Injection | LIB_p4D | kvarh | 32b
ER+p5ID1 | 986 | 4144 | 1 | 0 | S | 2272 | Energie reactive positive injectee de la periode tarifaire n 5 de la grille D (Cf. LIB_p5D), enregistre en periode P-1 | Injection | LIB_p5D | kvarh | 32b
ER+p6ID1 | 987 | 4148 | 1 | 0 | S | 2274 | Energie reactive positive injectee de la periode tarifaire n 6 de la grille D (Cf. LIB_p6D), enregistre en periode P-1 | Injection | LIB_p6D | kvarh | 32b
ER+p7ID1 | 988 | 4152 | 1 | 0 | S | 2276 | Energie reactive positive injectee de la periode tarifaire n 7 de la grille D (Cf. LIB_p7D), enregistre en periode P-1 | Injection | LIB_p7D | kvarh | 32b
ER+p8ID1 | 989 | 4156 | 1 | 0 | S | 2278 | Energie reactive positive injectee de la periode tarifaire n 8 de la grille D (Cf. LIB_p8D), enregistre en periode P-1 | Injection | LIB_p8D | kvarh | 32b
ER+p_ID1 - Cumule | 990 | 4160 | 0 | 0 | S | 2280 | Cumule Energie Reactive positive injectee de la Grille D, enregistre en periode P-1 [2264-2278] | Injection | ALL | kvarh | 32b
ER-p1ID1 | 991 | 4164 | 1 | 0 | S | 2282 | Energie reactive negative injectee de la periode tarifaire n 1 de la grille D (Cf. LIB_p1D), enregistre en periode P-1 | Injection | LIB_p1D | kvarh | 32b
ER-p2ID1 | 992 | 4168 | 1 | 0 | S | 2284 | Energie reactive negative injectee de la periode tarifaire n 2 de la grille D (Cf. LIB_p2D), enregistre en periode P-1 | Injection | LIB_p2D | kvarh | 32b
ER-p3ID1 | 993 | 4172 | 1 | 0 | S | 2286 | Energie reactive negative injectee de la periode tarifaire n 3 de la grille D (Cf. LIB_p3D), enregistre en periode P-1 | Injection | LIB_p3D | kvarh | 32b
ER-p4ID1 | 994 | 4176 | 1 | 0 | S | 2288 | Energie reactive negative injectee de la periode tarifaire n 4 de la grille D (Cf. LIB_p4D), enregistre en periode P-1 | Injection | LIB_p4D | kvarh | 32b
ER-p5ID1 | 995 | 4180 | 1 | 0 | S | 2290 | Energie reactive negative injectee de la periode tarifaire n 5 de la grille D (Cf. LIB_p5D), enregistre en periode P-1 | Injection | LIB_p5D | kvarh | 32b
ER-p6ID1 | 996 | 4184 | 1 | 0 | S | 2292 | Energie reactive negative injectee de la periode tarifaire n 6 de la grille D (Cf. LIB_p6D), enregistre en periode P-1 | Injection | LIB_p6D | kvarh | 32b
ER-p7ID1 | 997 | 4188 | 1 | 0 | S | 2294 | Energie reactive negative injectee de la periode tarifaire n 7 de la grille D (Cf. LIB_p7D), enregistre en periode P-1 | Injection | LIB_p7D | kvarh | 32b
ER-p8ID1 | 998 | 4192 | 1 | 0 | S | 2296 | Energie reactive negative injectee de la periode tarifaire n 8 de la grille D (Cf. LIB_p8D), enregistre en periode P-1 | Injection | LIB_p8D | kvarh | 32b
ER-p_ID1 - Cumule | 999 | 4196 | 0 | 0 | S | 2298 | Cumule Energie Reactive negative injectee de la Grille D, enregistre en periode P-1 [2282-2296] | Injection | ALL | kvarh | 32b
EAp1SF1 | 1000 | 4200 | 1 | 0 | S | 2300 | Energie Active soutiree de la periode tarifaire n 1 de la grille F (Cf. LIB_p1F) , enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p1F | kWh | 32b
EAp2SF1 | 1001 | 4204 | 1 | 0 | S | 2302 | Energie Active soutiree de la periode tarifaire n 2 de la grille F (Cf. LIB_p1F) , enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p2F | kWh | 32b
EAp3SF1 | 1002 | 4208 | 1 | 0 | S | 2304 | Energie Active soutiree de la periode tarifaire n 3 de la grille F (Cf. LIB_p1F) , enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p3F | kWh | 32b
EAp4SF1 | 1003 | 4212 | 1 | 0 | S | 2306 | Energie Active soutiree de la periode tarifaire n 4 de la grille F (Cf. LIB_p1F) , enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p4F | kWh | 32b
EAp5SF1 | 1004 | 4216 | 1 | 0 | S | 2308 | Energie Active soutiree de la periode tarifaire n 5 de la grille F (Cf. LIB_p1F) , enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p5F | kWh | 32b
EAp6SF1 | 1005 | 4220 | 1 | 0 | S | 2310 | Energie Active soutiree de la periode tarifaire n 6 de la grille F (Cf. LIB_p1F) , enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p6F | kWh | 32b
EAp7SF1 | 1006 | 4224 | 1 | 0 | S | 2312 | Energie Active soutiree de la periode tarifaire n 7 de la grille F (Cf. LIB_p1F) , enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p7F | kWh | 32b
EAp8SF1 | 1007 | 4228 | 1 | 0 | S | 2314 | Energie Active soutiree de la periode tarifaire n 8 de la grille F (Cf. LIB_p1F) , enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p8F | kWh | 32b
Eap1_SF1 - Cumule | 1008 | 4232 | 0 | 0 | S | 2316 | Cumule Energie Active soutiree de la grille F, enregistre en periode P-1 [2300-2314] | Soutirage | ALL | kWh | 32b
ER+p1SF1 | 1009 | 4236 | 1 | 0 | S | 2318 | Energie reactive positive soutiree de la periode tarifaire n 1 de la grille F (Cf. LIB_p1F), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p1F | kvarh | 32b
ER+p2SF1 | 1010 | 4240 | 1 | 0 | S | 2320 | Energie reactive positive soutiree de la periode tarifaire n 2 de la grille F (Cf. LIB_p2F), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p2F | kvarh | 32b
ER+p3SF1 | 1011 | 4244 | 1 | 0 | S | 2322 | Energie reactive positive soutiree de la periode tarifaire n 3 de la grille F (Cf. LIB_p3F), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p3F | kvarh | 32b
ER+p4SF1 | 1012 | 4248 | 1 | 0 | S | 2324 | Energie reactive positive soutiree de la periode tarifaire n 4 de la grille F (Cf. LIB_p4F), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p4F | kvarh | 32b
ER+p5SF1 | 1013 | 4252 | 1 | 0 | S | 2326 | Energie reactive positive soutiree de la periode tarifaire n 5 de la grille F (Cf. LIB_p5F), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p5F | kvarh | 32b
ER+p6SF1 | 1014 | 4256 | 1 | 0 | S | 2328 | Energie reactive positive soutiree de la periode tarifaire n 6 de la grille F (Cf. LIB_p6F), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p6F | kvarh | 32b
ER+p7SF1 | 1015 | 4260 | 1 | 0 | S | 2330 | Energie reactive positive soutiree de la periode tarifaire n 7 de la grille F (Cf. LIB_p7F), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p7F | kvarh | 32b
ER+p8SF1 | 1016 | 4264 | 1 | 0 | S | 2332 | Energie reactive positive soutiree de la periode tarifaire n 8 de la grille F (Cf. LIB_p8F), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p8F | kvarh | 32b
ER+p_SF1 - Cumule | 1017 | 4268 | 0 | 0 | S | 2334 | Cumule Energie Reactive positive soutiree de la Grille D, enregistre en periode P-1 [2318-2332] | Soutirage | ALL | kvarh | 32b
ER-p1SF1 | 1018 | 4272 | 1 | 0 | S | 2336 | Energie reactive negative soutiree de la periode tarifaire n 1 de la grille F (Cf. LIB_p1F), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p1F | kvarh | 32b
ER-p2SF1 | 1019 | 4276 | 1 | 0 | S | 2338 | Energie reactive negative soutiree de la periode tarifaire n 2 de la grille F (Cf. LIB_p2F), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p2F | kvarh | 32b
ER-p3SF1 | 1020 | 4280 | 1 | 0 | S | 2340 | Energie reactive negative soutiree de la periode tarifaire n 3 de la grille F (Cf. LIB_p3F), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p3F | kvarh | 32b
ER-p4SF1 | 1021 | 4284 | 1 | 0 | S | 2342 | Energie reactive negative soutiree de la periode tarifaire n 4 de la grille F (Cf. LIB_p4F), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p4F | kvarh | 32b
ER-p5SF1 | 1022 | 4288 | 1 | 0 | S | 2344 | Energie reactive negative soutiree de la periode tarifaire n 5 de la grille F (Cf. LIB_p5F), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p5F | kvarh | 32b
ER-p6SF1 | 1023 | 4292 | 1 | 0 | S | 2346 | Energie reactive negative soutiree de la periode tarifaire n 6 de la grille F (Cf. LIB_p6F), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p6F | kvarh | 32b
ER-p7SF1 | 1024 | 4296 | 1 | 0 | S | 2348 | Energie reactive negative soutiree de la periode tarifaire n 7 de la grille F (Cf. LIB_p7F), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p7F | kvarh | 32b
ER-p8SF1 | 1025 | 4300 | 1 | 0 | S | 2350 | Energie reactive negative soutiree de la periode tarifaire n 8 de la grille F (Cf. LIB_p8F), enregistre en periode P-1 | Soutirage | LIB_p8F | kvarh | 32b
ER-p_SF1 - Cumule | 1026 | 4304 | 0 | 0 | S | 2352 | Cumule Energie Reactive positive soutiree de la Grille D, enregistre en periode P-1 [2336-2350] | Soutirage | ALL | kvarh | 32b
PSp1 | 1027 | 4308 | 1 | 0 | S | 2354 | Puissance souscrite courante de la periode tarifaire n 1 de la grille D (Cf. LIB_p1D) | --- | NA | kW | 32b
PSp2 | 1028 | 4312 | 1 | 0 | S | 2356 | Puissance souscrite courante de la periode tarifaire n 2 de la grille D (Cf. LIB_p2D) | --- | NA | kW | 32b
PSp3 | 1029 | 4316 | 1 | 0 | S | 2358 | Puissance souscrite courante de la periode tarifaire n 3 de la grille D (Cf. LIB_p3D) | --- | NA | kW | 32b
PSp4 | 1030 | 4320 | 1 | 0 | S | 2360 | Puissance souscrite courante de la periode tarifaire n 4 de la grille D (Cf. LIB_p4D) | --- | NA | kW | 32b
PSp5 | 1031 | 4324 | 1 | 0 | S | 2362 | Puissance souscrite courante de la periode tarifaire n 5 de la grille D (Cf. LIB_p5D) | --- | NA | kW | 32b
PSp6 | 1032 | 4328 | 1 | 0 | S | 2364 | Puissance souscrite courante de la periode tarifaire n 6 de la grille D (Cf. LIB_p6D) | --- | NA | kW | 32b
PSp7 | 1033 | 4332 | 1 | 0 | S | 2366 | Puissance souscrite courante de la periode tarifaire n 7 de la grille D (Cf. LIB_p7D) | --- | NA | kW | 32b
PSp8 | 1034 | 4336 | 1 | 0 | S | 2368 | Puissance souscrite courante de la periode tarifaire n 8 de la grille D (Cf. LIB_p8D) | --- | NA | kW | 32b
NC | 1035 | 4340 | 0 | 0 | S | 2370
LIB_p1D | 1036 | 4344 | 4 | 0 | S | 2372 | Periode tarifaire n 1 de la grille D | --- | NA | --- | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
LIB_p2D | 1037 | 4348 | 4 | 0 | S | 2374 | Periode tarifaire n 2 de la grille D | --- | NA | --- | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
LIB_p3D | 1038 | 4352 | 4 | 0 | S | 2376 | Periode tarifaire n 3 de la grille D | --- | NA | --- | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
LIB_p4D | 1039 | 4356 | 4 | 0 | S | 2378 | Periode tarifaire n 4 de la grille D | --- | NA | --- | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
LIB_p5D | 1040 | 4360 | 4 | 0 | S | 2380 | Periode tarifaire n 5 de la grille D | --- | NA | --- | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
LIB_p6D | 1041 | 4364 | 4 | 0 | S | 2382 | Periode tarifaire n 6 de la grille D | --- | NA | --- | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
LIB_p7D | 1042 | 4368 | 4 | 0 | S | 2384 | Periode tarifaire n 7 de la grille D | --- | NA | --- | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
LIB_p8D | 1043 | 4372 | 4 | 0 | S | 2386 | Periode tarifaire n 8 de la grille D | --- | NA | --- | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
NC | 1044 | 4376 | 0 | 0 | S | 2388
LIB_p1F | 1045 | 4380 | 4 | 0 | S | 2390 | Periode tarifaire n 1 de la grille F | --- | NA | --- | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
LIB_p2F | 1046 | 4384 | 4 | 0 | S | 2392 | Periode tarifaire n 2 de la grille F | --- | NA | --- | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
LIB_p3F | 1047 | 4388 | 4 | 0 | S | 2394 | Periode tarifaire n 3 de la grille F | --- | NA | --- | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
LIB_p4F | 1048 | 4392 | 4 | 0 | S | 2396 | Periode tarifaire n 4 de la grille F | --- | NA | --- | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
LIB_p5F | 1049 | 4396 | 4 | 0 | S | 2398 | Periode tarifaire n 5 de la grille F | --- | NA | --- | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
LIB_p6F | 1050 | 4400 | 4 | 0 | S | 2400 | Periode tarifaire n 6 de la grille F | --- | NA | --- | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
LIB_p7F | 1051 | 4404 | 4 | 0 | S | 2402 | Periode tarifaire n 7 de la grille F | --- | NA | --- | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
LIB_p8F | 1052 | 4408 | 4 | 0 | S | 2404 | Periode tarifaire n 8 de la grille F | --- | NA | --- | 32b | Alphanumerique (voir table jointe)
ADS | 1053 | 4412 | 0 | 0 | P/S | 2406 | Numero d’identification du compteur - Acoller les digits 2406-2408-2410 (Lecture 32b) | --- | NA | --- | Spec
ADS | 1054 | 4416 | 0 | 0 | P/S | 2408 | Numero d’identification du compteur - Acoller les digits 2406-2408-2410 (Lecture 32b) | --- | NA | --- | Spec
ADS | 1055 | 4420 | 0 | 0 | P/S | 2410 | Numero d’identification du compteur - Acoller les digits 2406-2408-2410 (Lecture 32b) | --- | NA | --- | Spec
PRODUCT | 1056 | 4424 | 0 | 0 | S | 2412 | Prend la valeur 2 uniquement si le mode mode PRODUCTEUR du compteur est actif | --- | NA | --- | 32b
COSPHIS | 1057 | 4428 | 0 | 0 | S | 2414 | Cosinus phi moyen sur la derniere periode TC minutes non glissante en soutirage | Soutirage | NA | --- | 32b | Flottant signe (entier valeur x 1000)
SINPHIS | 1058 | 4432 | 0 | 0 | S | 2416 | Sinus phi moyen sur la derniere periode TC minutes non glissante en soutirage | Soutirage | NA | --- | 32b | Flottant signe (entier valeur x 1000)
COSPHII | 1059 | 4436 | 0 | 0 | S | 2418 | Cosinus phi moyen sur la derniere periode TC minutes non glissante en injection | Injection | NA | --- | 32b | Flottant signe (entier valeur x 1000)
SINPHII | 1060 | 4440 | 0 | 0 | S | 2420 | Sinus phi moyen sur la derniere periode TC minutes non glissante en injection | Injection | NA | --- | 32b | Flottant signe (entier valeur x 1000)
NC | 1061 | 4444 | 0 | 0 | S | 2422
NC | 1062 | 4448 | 0 | 0 | S | 2424
NC | 1063 | 4452 | 0 | 0 | S | 2426
NC | 1064 | 4456 | 0 | 0 | S | 2428
NC | 1065 | 4460 | 0 | 0 | S | 2430
NC | 1066 | 4464 | 0 | 0 | S | 2432
NC | 1067 | 4468 | 0 | 0 | S | 2434
NC | 1068 | 4472 | 0 | 0 | S | 2436
NC | 1069 | 4476 | 0 | 0 | S | 2438
NC | 1070 | 4480 | 0 | 0 | S | 2440
NC | 1071 | 4484 | 0 | 0 | S | 2442
NC | 1072 | 4488 | 0 | 0 | S | 2444
NC | 1073 | 4492 | 0 | 0 | S | 2446
NC | 1074 | 4496 | 0 | 0 | S | 2448
NC | 1075 | 4500 | 0 | 0 | S | 2450
NC | 1076 | 4504 | 0 | 0 | S | 2452
NC | 1077 | 4508 | 0 | 0 | S | 2454
NC | 1078 | 4512 | 0 | 0 | S | 2456
NC | 1079 | 4516 | 0 | 0 | S | 2458
NC | 1080 | 4520 | 0 | 0 | S | 2460
NC | 1081 | 4524 | 0 | 0 | S | 2462
NC | 1082 | 4528 | 0 | 0 | S | 2464
NC | 1083 | 4532 | 0 | 0 | S | 2466
NC | 1084 | 4536 | 0 | 0 | S | 2468
NC | 1085 | 4540 | 0 | 0 | S | 2470
NC | 1086 | 4544 | 0 | 0 | S | 2472
NC | 1087 | 4548 | 0 | 0 | S | 2474
NC | 1088 | 4552 | 0 | 0 | S | 2476
NC | 1089 | 4556 | 0 | 0 | S | 2478
NC | 1090 | 4560 | 0 | 0 | S | 2480
NC | 1091 | 4564 | 0 | 0 | S | 2482
NC | 1092 | 4568 | 0 | 0 | S | 2484
NC | 1093 | 4572 | 0 | 0 | S | 2486
NC | 1094 | 4576 | 0 | 0 | S | 2488
NC | 1095 | 4580 | 0 | 0 | S | 2490
NC | 1096 | 4584 | 0 | 0 | S | 2492
NC | 1097 | 4588 | 0 | 0 | S | 2494
NC | 1098 | 4592 | 0 | 0 | S | 2496
NC | 1099 | 4596 | 0 | 0 | S | 2498
Note on D575: En 4Q : flick Voir la valeur en 1694
Note on D609: En 4Q : flick Voir la valeur en 1698
Note on D631: Erreur CRC
Note on D633: SAPHIR : Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D634: SAPHIR : Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D642: Signé SAPHIR : Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D643: Signé SAPHIR : Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D654: Erreur CRC
Note on D658: Voir 1216 en 4Q
Note on D659: En 4Q : flick Voir la valeur en 1702/1704
Note on D661: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D662: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D663: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D664: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D665: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D666: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D667: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D668: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D669: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D670: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D671: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D672: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D673: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D674: Emission 1 minute toute les 5/10 minutes
Note on D846: Uniquement en profil PRODUCTEUR La présence de EAI indique le fonctionnement en mode PRODUCTEUR
Note on D848: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D850: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D851: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D852: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D853: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D863: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D865: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D867: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D905: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D914: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D923: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D941: Uniquement en profil PRODUCTEUR
Note on D950: Uniquement en profil PRODUCTEUR

## Alphanumérique
Correspondance Alphanumérique
CONFIG, CONTRAT, Appli, OPTARIF, MESURES1/2, PREAVIS1/2, REAVISD/F, TARIFDYN |  |  | CONTRAT | MESURE1/2 | CONFIG | Appli | OPTARIF | TARIFDYN | PREAVIS1/2 | PREAVISD/F
Inconnu | 99998 |  | BASE_A5 | TJ MU | CONSO | SOUTIRAGE | BASE | ACTIF | TD-P | TD-1
BASE | 1 |  | BASE_A8 | TJ LU | PROD | INJECTION | HC.. | INACTIF | TD-PM | TD-2
HC.. | 2 |  | EJP_A5 | TJ LU-SD |  |  | EJP. |  | TD-HH | TD-3
EJP. | 3 |  | EJP_A8 | TJ LU-P |  |  | BBRx |  | TD-JA | TD- ?
BBR | 4 |  | MOD | TJ LU-PH |  |  |  |  | TD-HP
BASE_A5 | 5 |  | MODULABLE | TJ LU-CH |  |  |  |  | TD-HC
BASE_A8 | 6 |  |  | TJ EJP |  |  |  |  | "TD- ? "
EJP_A5 | 7 |  |  | TJ EJP-SD
EJP_A8 | 8 |  |  | TJ EJP-PM
MOD | 9 |  |  | TJ EJP-HH
MODULABLE | 10 |  |  | TV A5 BASE
TJ MU | 11 |  |  | TV A8 BASE
TJ LU | 12 |  |  | BT 4 SUP36
TJ LU-SD | 13 |  |  | BT 5 SUP36
TJ LU-P | 14 |  |  | HTA 5
TJ LU-PH | 15 |  |  | HTA 8
TJ LU-CH | 16
TJ EJP | 17
TJ EJP-SD | 18
TJ EJP-PM | 19
TJ EJP-HH | 20
TV A5 BASE | 21
TV A8 BASE | 22
BT 4 SUP36 | 23
BT 5 SUP36 | 24
HTA 5 | 25
HTA 8 | 26
TD-P | 27
TD-PM | 28
TD-HH | 29
TD-JA | 30
TD-HP | 31
TD-HC | 32
TD- ? | 33
TD-1 | 34
TD-2 | 35
TD-3 | 36
CONSO | 37
PROD | 38
SOUTIRAGE | 39
INJECTION | 40
ACTIF | 41
INACTIF | 42
PTCOUR, PTCOUR1/2, PTCOURD/F, LIB_pxD/F, ETATDYN1/2, PTEC, PREAVIS, DEMAIN, HHPHC |  |  | PTCOUR | PTCOUR1/2 | PTCOURD/F | LIB_pxD/F | ETATDYN1/2 | PTEC | PREAVIS | DEMAIN | HHPHC
Inconnu | 99999 |  | 1 |  | P | P | P | TH.. | DEP | "----" | A
---- | 1 |  | 2 |  | HPH | HPH | PM | HC.. | "DEP " | BLEU | C
BLEU | 2 |  | 3 |  | HCH | HCH | HH | HP.. | EJP | BLAN | D
BLAN | 3 |  | 4 |  | HPE | HPE | JA | HN.. | HM | ROUG | E
ROUG | 4 |  | 5 |  | HCE | HCE | HP | PM.. | DSM |  | Y
A | 5 |  | 6 |  | HPD | HPD | HC | HCJB | SCM
C | 6 |  | 7 |  | HCD | HCD | 0 | HCJW | …
D | 7 |  | 8 |  | "JA " | "JA " |  | HCJR
E | 8 |  |  | HC | XXXX | XXXX |  | HPJB
Y | 9 |  | HCD | HCD |  |  |  | HPJW
HC | 10 |  | HCE | HCE |  |  |  | HPJR
HCD | 11 |  | HCH | HCH
HCE | 12 |  | HD
HCH | 13 |  | HH | HH
HD | 14 |  | HM | HP
HH | 15 |  | HPD | HPD
HM | 16 |  | HPE | HPE
HP | 17 |  | HPH | HPH
HPD | 18 |  | JA | JA
HPE | 19 |  | P | P
HPH | 20 |  | PM | PM
JA | 21 |  | SCM
P | 22
PM | 23
SCM | 24
DEP | 25
DSM | 26
EJP | 27
XXX | 28
0 | 29
HC.. | 30
HCJB | 31
HCJR | 32
HCJW | 33
HN.. | 34
HP.. | 35
HPJB | 36
HPJR | 37
HPJW | 38
PM.. | 39
TH.. | 40
? | 41
1 --> 8 | 1001 --> 1008
Si non listé | 0xC1C2C3C4 |  | Ci = code ASCII de chaque caractère du nom de la tranche tarifaire (justification à droite, 0 = pas de Char)
PTCOUR (INJ) 4Q
P | 1
HPH | 2
HCH | 3
HPE | 4
HCE | 5
pt
Digit dizaine : saison |  | Digit unité : poste horaire |  | ex : | 12 = HCE
E (été) | 1 | HP | 1 |  | 21 = HPH
H (hiver) | 2 | HC | 2 |  | 23 = HP
- | 3 | P | 3 |  | 22 = HCH
PM (pointe mobile) | 4 | PM | 4 |  | 11 = HPE

## Tarifs
Tarifs
A5 Base, TJ LU-SD, TJ LU-P, TJ LU-PH, TJ LU-CH, TV A5 BASE, BT 5 SUP36, HTA 5 |  | TV A5 Base, TV A8 Base
P | Heures de Pointe | P | Heures de Pointe
HPH | Heures Pleines Hiver | HP | Heures Creuses
HCH | Heures Creuses Hiver | CH | Heures Pleines
HPE | Heures Pleines Eté
HCE | Heures Creuses Eté
A8 Base, HTA 8
P | Heures de Pointe
HPH | Heures Pleines Hiver
HCH | Heures Creuses Hiver
HPD | Heures Pleines Demi-saison
HCD | Heures Creuses Demi-saison
HPE | Heures Pleines Eté
HCE | Heures Creuses Eté
JA | Heure de Juillet-Aout
A5 EJP, TJ EJP-SD, TJ EJP-PM, TJ EJP-HH
PM | Heures Pointe Mobile
HH | Heures Hiver
HPE | Heures Pleines Eté
HCE | Heures Creuses Eté
A8 EJP
PM | Heures Pointe Mobile
HH | Heures Hiver
HD | Heures Demi-saison
HPE | Heures Pleines Eté
HCE | Heures Creuses Eté
JA | Heure de Juillet-Aout
A8 MODULABLE
PM | Heures Pointe Mobile
HM | Heures Hiver Mobile
DSM | Heures Demi-saison Mobile
SCM | Heures Saison Creuse Mobile
BT 4 SUP36, TJ LU, TJ MU |  | TV A5 Base, TV A8 Base, HTA 5, HTA 8
HPH | Heures Pleines Hiver | P | Heures de Pointe
HCH | Heures Creuses Hiver | HP | Heures Creuses
HPE | Heures Pleines Eté | HC | Heures Pleines
HCE | Heures Creuses Eté

## Calculateur Voie
Selection de voie TIC en écoute
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 128 | 0 | 512 | 1024
x | x |  |  |  |  | x | x |  | x | X
Valeur Registre #2 : | [6 empty] | Dec | 1731
[7 empty] | Hex | 6C3
Mettre un caractère quelconque dans les cellules correspondants aux voie TIC à écouter

## Notice feuilles suivantes
Notice explicative des onglets suivants
Les pages suivantes mettent en correspondance les numeros des paramètres dans les menus des compteurs et les adresses modbus correspondantes. Les adresses sont celles de la voies TIC sélectionnée en D11 sur la feuille "Counter-Mapping".
- La colonne "P" correspond au mois en cours. - La colonne "P-1" correspond au mois précedant (le mois en cours).
- La notation "---" indique un paramètres qui n'est pas transmis par la TIC ou sans réalité physique (ie. consommation du mois à venir).
- La notation "xxx à yyy" indique que l'adresse effective à sélectionner dépend des tranches tarifaires disponibles dans la souscription.
De nombreux autres paramètres qui ne sont pas affichés par les menus des compteurs sont disponibles. Consulter l'onglet "Counter-Mapping" pour les identifier.

## PME-PMI
PME-PMI
|  |  | Voie : | 1
Menu compteur |  |  | Adresse Modbus
P | P-1 | Paramètres | P | P-1
0 |  | Puissance active (ou apparente) en cours (soustirage) | 1542
1 |  | Puissance active (ou apparente) en cours (injection) | 1532
2 |  | Date courante (JJ/MM/AA) | 646
3 |  | Heure courante (HH:MM:SS) | 648
4 |  | Tangente Phi (soutirage) | 2010
5 |  | Tangente Phi (injection) | 2012
6 | 16 | Rapport TC | ---
7 | 17 | Pertes joule (KJ) | ---
8 | 18 | Pertes fer (KF) | ---
9 | 19 | Pertes réactives (KPr) | ---
10 |  | Configuration compteur | ---
40 |  | Changement heure légale date 1 (JJ/MM/AA) | -- | ---
41 |  | Changement heure légale heure 1 (HH:MM:SS) | -- | ---
42 |  | Changement heure légale décalage 1 en minutes | -- | ---
43 |  | Changement heure légale date 2 (JJ/MM/AA) | -- | ---
44 |  | Changement heure légale heure 2 (HH:MM:SS) | -- | ---
45 |  | Changement heure légale décalage 2 en minutes | -- | ---
100 | 200 | Nom du tarif 1 | 676 | ---
101 | 201 | Date début période tarif 1 | 650 | 654
102 | 202 | Heure début période tarif 1 | 652 | 660
110 | 210 | Puissance souscrite - Périodes 1 | 1202 à 1230 | ---
111 | 211 | Puissance souscrite - Périodes 2 | 1202 à 1230 | ---
112 | 212 | Puissance souscrite - Périodes 3 | 1202 à 1230 | ---
113 | 213 | Puissance souscrite - Périodes 4 | 1202 à 1230 | ---
114 | 214 | Puissance souscrite - Périodes 5 | 1202 à 1230 | ---
120 | 220 | Energie active (soutirage) (kWh) - Périodes 1 | 754 à 782 | 946 à 974
121 | 221 | Energie active (soutirage) (kWh) - Périodes 2 | 754 à 782 | 946 à 974
122 | 222 | Energie active (soutirage) (kWh) - Périodes 3 | 754 à 782 | 946 à 974
123 | 223 | Energie active (soutirage) (kWh) - Périodes 4 | 754 à 782 | 946 à 974
124 | 224 | Energie active (soutirage) (kWh) - Périodes 5 | 754 à 782 | 946 à 974
130 | 230 | Energie réactive positive (soutirage) - Périodes 1 | 818 à 846 | 1010 à 1038
131 | 231 | Energie réactive positive (soutirage) - Périodes 2 | 818 à 846 | 1010 à 1038
132 | 232 | Energie réactive positive (soutirage) - Périodes 3 | 818 à 846 | 1010 à 1038
133 | 233 | Energie réactive positive (soutirage) - Périodes 4 | 818 à 846 | 1010 à 1038
134 | 234 | Energie réactive positive (soutirage) - Périodes 5 | 818 à 846 | 1010 à 1038
140 | 240 | Energie réactive négative (soutirage) - Périodes 1 | 882 à 910 | 1074 à 1102
141 | 241 | Energie réactive négative (soutirage) - Périodes 2 | 882 à 910 | 1074 à 1102
142 | 242 | Energie réactive négative (soutirage) - Périodes 3 | 882 à 910 | 1074 à 1102
143 | 243 | Energie réactive négative (soutirage) - Périodes 4 | 882 à 910 | 1074 à 1102
144 | 244 | Energie réactive négative (soutirage) - Périodes 5 | 882 à 910 | 1074 à 1102
150 | 250 | Temps de fonctionnement (soutirage) - Périodes 1 | --- | ---
151 | 251 | Temps de fonctionnement (soutirage) - Périodes 2 | --- | ---
152 | 252 | Temps de fonctionnement (soutirage) - Périodes 3 | --- | ---
153 | 253 | Temps de fonctionnement (soutirage) - Périodes 4 | --- | ---
154 | 254 | Temps de fonctionnement (soutirage) - Périodes 5 | --- | ---
160 | 260 | Puissance maximale atteinte (soutirage) - Périodes 1 | 1138 à 1166 | ---
161 | 261 | Puissance maximale atteinte (soutirage) - Périodes 2 | 1138 à 1166 | ---
162 | 262 | Puissance maximale atteinte (soutirage) - Périodes 3 | 1138 à 1166 | ---
163 | 263 | Puissance maximale atteinte (soutirage) - Périodes 4 | 1138 à 1166 | ---
164 | 264 | Puissance maximale atteinte (soutirage) - Périodes 5 | 1138 à 1166 | ---
170 | 270 | Nombre de minutes en dépassement (soutirage) – Périodes 1 | --- | ---
171 | 271 | Nombre de minutes en dépassement (soutirage) – Périodes 2 | --- | ---
172 | 272 | Nombre de minutes en dépassement (soutirage) – Périodes 3 | --- | ---
173 | 273 | Nombre de minutes en dépassement (soutirage) – Périodes 4 | --- | ---
174 | 274 | Nombre de minutes en dépassement (soutirage) – Périodes 5 | --- | ---
180 | 280 | Dépassement Quadratique (soutirage) - Périodes 1 | --- | ---
181 | 281 | Dépassement Quadratique (soutirage) - Périodes 2 | --- | ---
182 | 282 | Dépassement Quadratique (soutirage) - Périodes 3 | --- | ---
183 | 283 | Dépassement Quadratique (soutirage) - Périodes 4 | --- | ---
184 | 284 | Dépassement Quadratique (soutirage) - Périodes 5 | --- | ---
400 | 500 | Energie active (injection) - Périodes 1 | 786 à 814 | 978 à 1006
401 | 501 | Energie active (injection) - Périodes 2 | 786 à 814 | 978 à 1006
402 | 502 | Energie active (injection) - Périodes 3 | 786 à 814 | 978 à 1006
403 | 503 | Energie active (injection) - Périodes 4 | 786 à 814 | 978 à 1006
404 | 504 | Energie active (injection) - Périodes 5 | 786 à 814 | 978 à 1006
410 | 510 | Energie réactive positive (injection) - Périodes 1 | 850 à 878 | 1042 à 1070
411 | 511 | Energie réactive positive (injection) - Périodes 2 | 850 à 878 | 1042 à 1070
412 | 512 | Energie réactive positive (injection) - Périodes 3 | 850 à 878 | 1042 à 1070
413 | 513 | Energie réactive positive (injection) - Périodes 4 | 850 à 878 | 1042 à 1070
414 | 514 | Energie réactive positive (injection) - Périodes 5 | 850 à 878 | 1042 à 1070
420 | 520 | Energie réactive négative (injection) - Périodes 1 | 914 à 942 | 1106 à 1134
421 | 521 | Energie réactive négative (injection) - Périodes 2 | 914 à 942 | 1106 à 1134
422 | 522 | Energie réactive négative (injection) - Périodes 3 | 914 à 942 | 1106 à 1134
423 | 523 | Energie réactive négative (injection) - Périodes 4 | 914 à 942 | 1106 à 1134
424 | 524 | Energie réactive négative (injection) - Périodes 5 | 914 à 942 | 1106 à 1134
430 | 530 | Puissance maximale atteinte (injection) - Périodes 1 | 1170 à 1198 | ---
431 | 531 | Puissance maximale atteinte (injection) - Périodes 2 | 1170 à 1198 | ---
432 | 532 | Puissance maximale atteinte (injection) - Périodes 3 | 1170 à 1198 | ---
433 | 533 | Puissance maximale atteinte (injection) - Périodes 4 | 1170 à 1198 | ---
434 | 534 | Puissance maximale atteinte (injection) - Périodes 5 | 1170 à 1198 | ---
440 | 540 | Temps de fonctionnement (injection) - Périodes 1 | --- | ---
441 | 541 | Temps de fonctionnement (injection) - Périodes 2 | --- | ---
442 | 542 | Temps de fonctionnement (injection) - Périodes 3 | --- | ---
443 | 543 | Temps de fonctionnement (injection) - Périodes 4 | --- | ---
444 | 544 | Temps de fonctionnement (injection) - Périodes 5 | --- | ---
600 | 700 | Nom du tarif 2 | 678 | ---
601 | 701 | Date début période tarif 2 | 662 | 666
602 | 702 | Heure début période tarif 2 | 664 | 668
610 | 710 | Energie active (soutirage) - Périodes 1 | 754 à 782 | 946 à 974
611 | 711 | Energie active (soutirage) - Périodes 2 | 754 à 782 | 946 à 974
612 | 712 | Energie active (soutirage) - Périodes 3 | 754 à 782 | 946 à 974
613 | 713 | Energie active (soutirage) - Périodes 4 | 754 à 782 | 946 à 974
614 | 714 | Energie active (soutirage) - Périodes 5 | 754 à 782 | 946 à 974
800 |  | Index global d’énergie active injectée | 816 | ---
801 |  | Index global d’énergie active soutirée | 784 | ---
802 |  | Référence compteur | --- | ---
803 |  | Version logicielle du compteur | --- | ---
804 |  | Checksum du logiciel compteur | --- | ---
810 |  | Valeur de la dernière programmation du rapport TC | --- | ---
811 |  | Date de la dernière programmation du rapport TC (JJ/MM/AA) | --- | ---
812 |  | Heure de la dernière programmation du rapport TC (HH:MM:SS) | --- | ---
820 |  | Valeur de la dernière programmation de KJ | --- | ---
821 |  | Date de la dernière programmation de KJ (JJ/MM/AA) | --- | ---
822 |  | Heure de la dernière programmation de KJ (HH:MM:SS) | --- | ---
830 |  | Valeur de la dernière programmation de KF | --- | ---
831 |  | Date de la dernière programmation de KF (JJ/MM/AA) | --- | ---
832 |  | Heure de la dernière programmation de KF (HH:MM:SS) | --- | ---
840 |  | Valeur de la dernière programmation de KPr | --- | ---
841 |  | Date de la dernière programmation de KPr (JJ/MM/AA) | --- | ---
842 |  | Heure de la dernière programmation de KPr (HH:MM:SS) | --- | ---
--- |  | --> Non transmis par la TIC
xxx à yyy |  | --> selon les plages incluses dans la souscription

## SAPHIR
SAPHIR
|  |  | Voie : | 1
Menu compteur |  |  | Adresse Modbus
P | P-1 | Paramètres | P |  | P-1
|  |  | D | F | D | F
0 |  | Puissance active moyenne soutirée 1 minute | 1542
1 |  | Puissance active moyenne injectée 1 minute | 1532
2 |  | Puissance réactive moyenne soutirée 1 minute | 1560
3 |  | Puissance réactive moyenne injectée 1 minute | 1686
4 |  | Date courante (JJ/MM/AA) | 646
5 |  | Heure courante (HH:MM:SS) | 648
6 |  | Tangente Phi (soutirage) | 2010
7 |  | Tangente Phi (injection) | 2012
8 |  | Tension moyenne Tc mn calculée lors du précédent Tc | 1594
9
10 |  | Puissance active moyenne soutirée sur le dernier Top Td | 1998
11 |  | Puissance active moyenne injectée sur le dernier Top Td | 2000
12 |  | Poste tarifaire en cours pour la grille Distributeur | 1982
13 |  | Poste tarifaire en cours pour la grille Fournisseur | 2014
20 | 30 | Rapport TC | ---
21 | 31 | Rapport TT | ---
22 | 32 | Pertes fer (injection) (KF) | ---
23 | 33 | Pertes joule (soutirage) (KJ) | ---
24 | 34 | Perte réactive (injection) (KPr) | ---
25 | 35 | Pertes fer (injection) (KF) | ---
26 | 36 | Pertes joule (soutirage) (KJ) | ---
27 | 37 | Perte réactive (soutirage) (KPr) | ---
100 | 200 | Nom du tarif D | ---
101 | 201 | Date début période tarif D | 1988 | NA | ---
102 | 202 | Heure début période tarif D | 1990 | NA | ---
110 | 210 | Puissance souscrite - Périodes 1 | 2354 |  | ---
111 | 211 | Puissance souscrite - Périodes 2 | 2356 |  | ---
112 | 212 | Puissance souscrite - Périodes 3 | 2358 |  | ---
113 | 213 | Puissance souscrite - Périodes 4 | 2360 |  | ---
114 | 214 | Puissance souscrite - Périodes 5 | 2362 |  | ---
115 | 215 | Puissance souscrite - Périodes 6 | 2364 |  | ---
116 | 216 | Puissance souscrite - Périodes 7 | 2366 |  | ---
117 | 217 | Puissance souscrite - Périodes 8 | 2368 |  | ---
120 | 220 | Energie active (soutirage) (kWh) - Périodes 1 | 2030 | 2138 | 2192 | 2300
121 | 221 | Energie active (soutirage) (kWh) - Périodes 2 | 2194 | 2302 | 2194 | 2302
122 | 222 | Energie active (soutirage) (kWh) - Périodes 3 | 2196 | 2304 | 2196 | 2304
123 | 223 | Energie active (soutirage) (kWh) - Périodes 4 | 2198 | 2306 | 2198 | 2306
124 | 224 | Energie active (soutirage) (kWh) - Périodes 5 | 2200 | 2308 | 2200 | 2308
125 | 225 | Energie active (soutirage) (kWh) - Périodes 6 | 2202 | 2310 | 2202 | 2310
126 | 226 | Energie active (soutirage) (kWh) - Périodes 7 | 2204 | 2312 | 2204 | 2312
127 | 227 | Energie active (soutirage) (kWh) - Périodes 8 | 2206 | 2314 | 2206 | 2314
130 | 230 | Energie réactive positive (soutirage) - Périodes 1 | 2048 | 2318 | 2210 | 2318
131 | 231 | Energie réactive positive (soutirage) - Périodes 2 | 2050 | 2320 | 2212 | 2320
132 | 232 | Energie réactive positive (soutirage) - Périodes 3 | 2052 | 2322 | 2214 | 2322
133 | 233 | Energie réactive positive (soutirage) - Périodes 4 | 2054 | 2324 | 2216 | 2324
134 | 234 | Energie réactive positive (soutirage) - Périodes 5 | 2056 | 2326 | 2218 | 2326
135 | 235 | Energie réactive positive (soutirage) - Périodes 6 | 2058 | 2328 | 2220 | 2328
136 | 236 | Energie réactive positive (soutirage) - Périodes 7 | 2060 | 2330 | 2222 | 2330
137 | 237 | Energie réactive positive (soutirage) - Périodes 8 | 2062 | 2332 | 2224 | 2332
140 | 240 | Energie réactive négative (soutirage) - Périodes 1 | 2066 | --- | 2228 | 2336
141 | 241 | Energie réactive négative (soutirage) - Périodes 2 | 2068 | --- | 2230 | 2338
142 | 242 | Energie réactive négative (soutirage) - Périodes 3 | 2070 | --- | 2232 | 2340
143 | 243 | Energie réactive négative (soutirage) - Périodes 4 | 2072 | --- | 2234 | 2342
144 | 244 | Energie réactive négative (soutirage) - Périodes 5 | 2074 | --- | 2236 | 2344
145 | 245 | Energie réactive négative (soutirage) - Périodes 6 | 2076 | --- | 2238 | 2346
146 | 246 | Energie réactive négative (soutirage) - Périodes 7 | 2078 | --- | 2240 | 2348
147 | 247 | Energie réactive négative (soutirage) - Périodes 8 | 2080 | --- | 2242 | 2350
150 | 250 | Puissance maximale atteinte (soutirage) - Périodes 1 | --- | --- | --- | ---
151 | 251 | Puissance maximale atteinte (soutirage) - Périodes 2 | --- | --- | --- | ---
152 | 252 | Puissance maximale atteinte (soutirage) - Périodes 3 | --- | --- | --- | ---
153 | 253 | Puissance maximale atteinte (soutirage) - Périodes 4 | --- | --- | --- | ---
154 | 254 | Puissance maximale atteinte (soutirage) - Périodes 5 | --- | --- | --- | ---
155 | 255 | Puissance maximale atteinte (soutirage) - Périodes 6 | --- | --- | --- | ---
156 | 256 | Puissance maximale atteinte (soutirage) - Périodes 7 | --- | --- | --- | ---
157 | 257 | Puissance maximale atteinte (soutirage) - Périodes 8 | --- | --- | --- | ---
160 | 260 | Dépassement Quadratique (soutirage) - Périodes 1 | --- | --- | --- | ---
161 | 261 | Dépassement Quadratique (soutirage) - Périodes 2 | --- | --- | --- | ---
162 | 262 | Dépassement Quadratique (soutirage) - Périodes 3 | --- | --- | --- | ---
163 | 263 | Dépassement Quadratique (soutirage) - Périodes 4 | --- | --- | --- | ---
164 | 264 | Dépassement Quadratique (soutirage) - Périodes 5 | --- | --- | --- | ---
165 | 265 | Dépassement Quadratique (soutirage) - Périodes 6 | --- | --- | --- | ---
166 | 266 | Dépassement Quadratique (soutirage) - Périodes 7 | --- | --- | --- | ---
167 | 267 | Dépassement Quadratique (soutirage) - Périodes 8 | --- | --- | --- | ---
170 | 270 | Temps de fonctionnement (soutirage) - Périodes 1 | --- | --- | --- | ---
171 | 271 | Temps de fonctionnement (soutirage) - Périodes 2 | --- | --- | --- | ---
172 | 272 | Temps de fonctionnement (soutirage) - Périodes 3 | --- | --- | --- | ---
173 | 273 | Temps de fonctionnement (soutirage) - Périodes 4 | --- | --- | --- | ---
174 | 274 | Temps de fonctionnement (soutirage) - Périodes 5 | --- | --- | --- | ---
175 | 275 | Temps de fonctionnement (soutirage) - Périodes 6 | --- | --- | --- | ---
176 | 276 | Temps de fonctionnement (soutirage) - Périodes 7 | --- | --- | --- | ---
177 | 277 | Temps de fonctionnement (soutirage) - Périodes 8 | --- | --- | --- | ---
300 | 400 | Energie active (injection) - Périodes 1 | 2084 |  | 2246
301 | 401 | Energie active (injection) - Périodes 2 | 2086 |  | 2248
302 | 402 | Energie active (injection) - Périodes 3 | 2088 |  | 2250
303 | 403 | Energie active (injection) - Périodes 4 | 2090 |  | 2252
304 | 404 | Energie active (injection) - Périodes 5 | 2092 |  | 2254
305 | 405 | Energie active (injection) - Périodes 6 | 2094 |  | 2256
306 | 406 | Energie active (injection) - Périodes 7 | 2096 |  | 2258
307 | 407 | Energie active (injection) - Périodes 8 | 2098 |  | 2260
310 | 410 | Energie réactive positive (injection) - Périodes 1 | 2102 | 2156 | 2264 | ---
311 | 411 | Energie réactive positive (injection) - Périodes 2 | 2104 | 2158 | 2266 | ---
312 | 412 | Energie réactive positive (injection) - Périodes 3 | 2106 | 2160 | 2268 | ---
313 | 413 | Energie réactive positive (injection) - Périodes 4 | 2108 | 2162 | 2270 | ---
314 | 414 | Energie réactive positive (injection) - Périodes 5 | 2110 | 2164 | 2272 | ---
315 | 415 | Energie réactive positive (injection) - Périodes 6 | 2112 | 2166 | 2274 | ---
316 | 416 | Energie réactive positive (injection) - Périodes 7 | 2114 | 2168 | 2276 | ---
317 | 417 | Energie réactive positive (injection) - Périodes 8 | 2116 | 2170 | 2278 | ---
320 | 420 | Energie réactive négative (injection) - Périodes 1 | 2120 | 2174 | 2282 | ---
321 | 421 | Energie réactive négative (injection) - Périodes 2 | 2122 | 2176 | 2284 | ---
322 | 422 | Energie réactive négative (injection) - Périodes 3 | 2124 | 2178 | 2286 | ---
323 | 423 | Energie réactive négative (injection) - Périodes 4 | 2126 | 2180 | 2288 | ---
324 | 424 | Energie réactive négative (injection) - Périodes 5 | 2128 | 2182 | 2290 | ---
325 | 425 | Energie réactive négative (injection) - Périodes 6 | 2130 | 2184 | 2292 | ---
326 | 426 | Energie réactive négative (injection) - Périodes 7 | 2132 | 2186 | 2294 | ---
327 | 427 | Energie réactive négative (injection) - Périodes 8 | 2134 | 2188 | 2296 | ---
330 | 430 | Puissance maximale atteinte (injection) - Périodes 1 | --- | --- | --- | ---
331 | 431 | Puissance maximale atteinte (injection) - Périodes 2 | --- | --- | --- | ---
332 | 432 | Puissance maximale atteinte (injection) - Périodes 3 | --- | --- | --- | ---
333 | 433 | Puissance maximale atteinte (injection) - Périodes 4 | --- | --- | --- | ---
334 | 434 | Puissance maximale atteinte (injection) - Périodes 5 | --- | --- | --- | ---
335 | 435 | Puissance maximale atteinte (injection) - Périodes 6 | --- | --- | --- | ---
336 | 436 | Puissance maximale atteinte (injection) - Périodes 7 | --- | --- | --- | ---
337 | 437 | Puissance maximale atteinte (injection) - Périodes 8 | --- | --- | --- | ---
340 | 440 | Temps de fonctionnement (injection) - Périodes 1 | --- | --- | --- | ---
341 | 441 | Temps de fonctionnement (injection) - Périodes 2 | --- | --- | --- | ---
342 | 442 | Temps de fonctionnement (injection) - Périodes 3 | --- | --- | --- | ---
343 | 443 | Temps de fonctionnement (injection) - Périodes 4 | --- | --- | --- | ---
344 | 444 | Temps de fonctionnement (injection) - Périodes 5 | --- | --- | --- | ---
345 | 445 | Temps de fonctionnement (injection) - Périodes 6 | --- | --- | --- | ---
346 | 446 | Temps de fonctionnement (injection) - Périodes 7 | --- | --- | --- | ---
347 | 447 | Temps de fonctionnement (injection) - Périodes 8 | --- | --- | --- | ---
600 | 700 | Nom du tarif F | ---
601 | 701 | Date début période tarif F | NA | 2018 | --- | ---
602 | 702 | Heure début période tarif F | NA | 2020 | --- | ---
610 | 710 | Energie active (soutirage) - Périodes 1 | 2030 | 2138 | 2192 | 2300
611 | 711 | Energie active (soutirage) - Périodes 2 | 2032 | 2140 | 2194 | 2302
612 | 712 | Energie active (soutirage) - Périodes 3 | 2034 | 2142 | 2196 | 2304
613 | 713 | Energie active (soutirage) - Périodes 4 | 2036 | 2144 | 2198 | 2306
614 | 714 | Energie active (soutirage) - Périodes 5 | 2038 | 2146 | 2200 | 2308
615 | 715 | Energie active (soutirage) - Périodes 6 | 2040 | 2148 | 2202 | 2310
616 | 716 | Energie active (soutirage) - Périodes 7 | 2042 | 2150 | 2204 | 2312
617 | 717 | Energie active (soutirage) - Périodes 8 | 2044 | 2152 | 2206 | 2314
800 |  | Six premiers chiffres de l'ADS (année, constructeur, type) | 2406 / 2408 / 2410
801 |  | Six derniers chiffres de l'ADS (année, constructeur, type)
802 |  | Clé de contrôle de l'ADS | ---
803 |  | Format de la sortie Télé-Information Client | ---
810 |  | Index cumulé d'énergie active soutirée | 2316 | --- | 2046 | 2154
811 |  | Index cumulé d'énergie active injectée | 2100 | --- | 2262 | ---
--- |  | --> Non transmis par la TIC

## VERT-SOUT
Vert / ICE / Emeraude - Soutirage
|  |  | Voie : | 1
Menu compteur |  |  | Adresse Modbus
P | P-1 | Paramètres | P | P-1
0 |  | Puissance active | 1540 / 1542 | ---
1 |  | Date courante (JJ/MM/AA) | 1706 | ---
2 |  | Heure courante (HH:MM:SS) | 1708 | ---
3 |  | Tangente Phi | 1592 / 1702 | ---
20 |  | Fenêtre d'écoute Client Début | --- | ---
21 |  | Fenêtre d'écoute Client Durée | --- | ---
22 |  | --- | --- | ---
23 |  | --- | --- | ---
24 |  | Changements d’horaire légal n°1 Date | --- | ---
25 |  | Changements d’horaire légal n°1 Heure | --- | ---
26 |  | Changements d’horaire légal n°1 Décalage | --- | ---
27 |  | Changements d’horaire légal n°2 Date | --- | ---
28 |  | Changements d’horaire légal n°2 Heure | --- | ---
29 |  | Changements d’horaire légal n°2 Décalage | --- | ---
40 | 140 | Tarif | 1422 | ---
41 | 141 | Rapport TC | --- | ---
42 | 142 | Rapport TT | --- | ---
43 | 143 | Coefficient Pertes Joules (Kj) | --- | ---
44 | 144 | Coefficient Pertes fer (Kf) | --- | ---
45 | 145 | Coefficient Pertes réactives (Kpr) | --- | ---
46 | 146 | Coefficient Dépassement (Kd) | 1536 | ---
|  |  | --- | ---
50 | 150 | Puissance souscrite - Pointe | 1584 | ---
51 | 151 | Puissance souscrite - HPH | 1580 | ---
52 | 152 | Puissance souscrite - HPD | 1576 | ---
53 | 153 | Puissance souscrite - HCH | 1568 | ---
54 | 154 | Puissance souscrite - HCD | 1564 | ---
55 | 155 | Puissance souscrite - HPE | 1578 | ---
56 | 156 | Puissance souscrite - HCE | 1566 | ---
57 | 157 | Puissance souscrite - HJA | 1582 | ---
60 | 160 | Date début période | 1776 | 1784
61 | 161 | Heure début période | 1778 | 1786
70 | 170 | Energie active - Pointe | 1450 | 1618
71 | 171 | Energie active - HPH | 1446 | 1614
72 | 172 | Energie active - HPD | 1442 | 1610
73 | 173 | Energie active - HCH | 1434 | 1602
74 | 174 | Energie active - HCD | 1430 | 1598
75 | 175 | Energie active - HPE | 1444 | 1612
76 | 176 | Energie active - HCE | 1432 | 1600
77 | 177 | Energie active - HJA | 1448 | 1616
80 | 180 | Energie réactive positive - Pointe | 1518 | 1678
81 | 181 | Energie réactive positive - HPH | 1514 | 1674
82 | 182 | Energie réactive positive - HPD | 1510 | 1670
83 | 183 | Energie réactive positive - HCH | 1502 | 1662
84 | 184 | Energie réactive positive - HCD | 1498 | 1658
85 | 185 | Energie réactive positive - HPE | 1512 | 1672
86 | 186 | Energie réactive positive - HCE | 1500 | 1660
87 | 187 | Energie réactive positive - HJA | 1516 | 1676
90 | 190 | Energie réactive négative - Pointe | 1484 | 1648
91 | 191 | Energie réactive négative - HPH | 1480 | 1644
92 | 192 | Energie réactive négative - HPD | 1476 | 1640
93 | 193 | Energie réactive négative - HCH | 1468 | 1632
94 | 194 | Energie réactive négative - HCD | 1464 | 1628
95 | 195 | Energie réactive négative - HPE | 1478 | 1642
96 | 196 | Energie réactive négative - HCE | 1466 | 1630
97 | 197 | Energie réactive négative - HJA | 1482 | 1646
100 | 200 | Temps de fonctionnement - Pointe | --- | ---
101 | 201 | Temps de fonctionnement - HPH | --- | ---
102 | 202 | Temps de fonctionnement - HPD | --- | ---
103 | 203 | Temps de fonctionnement - HCH | --- | ---
104 | 204 | Temps de fonctionnement - HCD | --- | ---
105 | 205 | Temps de fonctionnement - HPE | --- | ---
106 | 206 | Temps de fonctionnement - HCE | --- | ---
107 | 207 | Temps de fonctionnement - HJA | --- | ---
110 | 210 | Puissance maximale atteinte - Pointe | --- | ---
111 | 211 | Puissance maximale atteinte - HPH | --- | ---
112 | 212 | Puissance maximale atteinte - HPD | --- | ---
113 | 213 | Puissance maximale atteinte - HCH | --- | ---
114 | 214 | Puissance maximale atteinte - HCD | --- | ---
115 | 215 | Puissance maximale atteinte - HPE | --- | ---
116 | 216 | Puissance maximale atteinte - HCE | --- | ---
117 | 217 | Puissance maximale atteinte - HJA | --- | ---
120 | 220 | Temps de dépassement - Pointe | --- | ---
121 | 221 | Temps de dépassement - HPH | --- | ---
122 | 222 | Temps de dépassement - HPD | --- | ---
123 | 223 | Temps de dépassement - HCH | --- | ---
124 | 224 | Temps de dépassement - HCD | --- | ---
125 | 225 | Temps de dépassement - HPE | --- | ---
126 | 226 | Temps de dépassement - HCE | --- | ---
127 | 227 | Temps de dépassement - HJA | --- | ---
130 | 230 | Amplitude de dépassement - Pointe | --- | ---
131 | 231 | Amplitude de dépassement - HPH | --- | ---
122 | 222 | Amplitude de dépassement - HPD | --- | ---
123 | 223 | Amplitude de dépassement - HCH | --- | ---
124 | 224 | Amplitude de dépassement - HCD | --- | ---
125 | 225 | Amplitude de dépassement - HPE | --- | ---
126 | 226 | Amplitude de dépassement - HCE | --- | ---
127 | 227 | Amplitude de dépassement - HJA | --- | ---
--- |  | --> Non transmis par la TIC

## VERT-INJ
Vert / ICE / Emeraude - Injection
|  |  | Voie : | 1
Menu compteur |  |  | Adresse Modbus
P | P-1 | Paramètres | P | P-1
0 |  | Puissance active | 1532 / 1534 | ---
1 |  | Puissance réactive | 1686 / 1688 | ---
2 |  | Date courante (JJ/MM/AA) | 1706 | ---
3 |  | Heure courante (HH:MM:SS) | 1708 | ---
20 |  | Tension moyenne | 1594 | ---
21 |  | Fréquence | --- | ---
22 |  | Déséquilibre de tension | --- | ---
23 |  | THD U12 | --- | ---
24 |  | THD U23 | --- | ---
25 |  | THD U31 | --- | ---
30 |  | U contractuelle | --- | ---
31 |  | Seuil Creux Tension | --- | ---
32 |  | Seuil Coupures | --- | ---
33 |  | Seuil Surtension | --- | ---
34 |  | Seuil durée mini défaut | --- | ---
50 |  | Tension V1 | --- | ---
51 |  | Tension V2 | --- | ---
52 |  | Tension V3 | --- | ---
53 |  | Courant I1 | 1526 | ---
54 |  | Courant I2 | 1528 | ---
55 |  | Courant I3 | 1530 | ---
56 |  | Tangente Phi | 1592 / 1704 | ---
100 | 200 | Rapport TC | --- | ---
101 | 201 | Rapport TT | --- | ---
102 | 202 | Coefficient Pertes Joules (Kj) | --- | ---
103 | 203 | Coefficient Pertes fer (Kf) | --- | ---
104 | 204 | Coefficient Pertes réactives (Kpr) | --- | ---
105 | 205 | Coefficient Dépassement (Kd) | 1536 | ---
110 | 210 | Puissance de raccordement | 1556 | ---
120 | 220 | Date début période | 1776 | 1784
121 | 221 | Heure début période | 1778 | 1786
130 | 230 | Energie active (injection) - Pointe | 1794 | 1710
131 | 231 | Energie active (injection) - HPH | 1796 | 1712
132 | 232 | Energie active (injection) - HCH | 1798 | 1714
133 | 233 | Energie active (injection) - HPE | 1800 | 1716
134 | 234 | Energie active (injection) - HCE | 1802 | 1718
140 | 240 | Energie réactive positive (injection) - Pointe | 1830 | 1746
141 | 241 | Energie réactive positive (injection) - HPH | 1832 | 1748
142 | 242 | Energie réactive positive (injection) - HCH | 1834 | 1750
143 | 243 | Energie réactive positive (injection) - HPE | 1836 | 1752
144 | 244 | Energie réactive positive (injection) - HCE | 1838 | 1754
150 | 250 | Energie réactive négative (injection) - Pointe | 1812 | 1728
151 | 251 | Energie réactive négative (injection) - HPH | 1814 | 1730
152 | 252 | Energie réactive négative (injection) - HCH | 1816 | 1732
153 | 253 | Energie réactive négative (injection) - HPE | 1818 | 1734
154 | 254 | Energie réactive négative (injection) - HCE | 1820 | 1736
160 | 260 | Puissance maximale atteinte | --- | ---
170 | 270 | Temps de dépassement (en minutes) | --- | ---
190 | 290 | Temps de fonctionnement - Pointe | --- | ---
191 | 291 | Temps de fonctionnement - HPH | --- | ---
192 | 292 | Temps de fonctionnement - HCH | --- | ---
193 | 293 | Temps de fonctionnement - HPE | --- | ---
194 | 294 | Temps de fonctionnement - HCE | --- | ---
--- |  | --> Non transmis par la TIC