## CommonMap
Table modbus generale - FW41.18+
I²Master - 8 voies
# | Item | Accès | Plage (defaut) | Commentaire format : mot inverse (Word[i]) sauf mention contraire
0 | Baud rate | R/W | 1 → 5 (4) | 1:1200, 2:2400, 4:9600, 5:19200 - 8b, sans parite
1 | Address | R/W | 1 → 253 (20) | Adresse modbus. Tous les modules repondent a une question a l'adresse 254.
2 | IntegDelay | R/W | 1 → 250 (10) | Delais d'integration des impulsions de comptage, par pas de 1 ms.
3 | CntrStoreCfg | R/W | 0 → 255 (255) | Configuration de la mise en memoire des index compteur (1 bit par entree, 1 memorisation, 0 non)
4 | Reserved |  |  | EEPROM Shif
5 | CntrReset | R/W | 1 → 8 (0) | L'ecriture du numero d'une entree force la reinitialisation de l'index associe - 99 Tous
6 | CommWD | R/W | 20 → 32000 (0) | Watchdog sur absence de reception de trame modbus (0: off - par pas de 1s)
7 | FwRev | R |  | Version du firmware
8 | ModMsgLsb | R | NA | Nombre de requetes modbus recues depuis le dernier reset ou mise sous tension. format : mot inverse swappe (DWord[i][sw]) | Msb
9 | ModMsgMsb | R | NA |  | Lsb
10 | Reset | R/W | (0) | Reset automatique du module 2 secondes après ecriture d'une valeur non nulle.
11 | BaseTimer | R |  | Timer en ms
12 | MinuteTimer | R |  | Timer en min
13 | Libre | R
14 | Parity | R/W | 0 → 2 (0) | Parite de la communication modbus (RTU seulement) (0: None, 1: Impair/odd, 2: Pair/even (sauf en 19200b))
15 | CounterStoreDelay | R/W | 0 → 1440 (1) | Intervalle de mise en memoire non volatile (0: pas de memorisation, x: nb minute).
16 | Libre | R
17 | SerNum | R |  | Numero de serie
… | Reserved
97 | ModelNum | R | --- | Numero de modèle
98 |  | R | 18838 | Variable de test de format de lecture. Valeur en Dword[i] : 1234567890 | Msb
99 |  | R | 722 |  | Lsb
100 | Input01Level | R | 0 → 1 | Etat de l'entree 1 : 0 etat logique bas, 1 etat logique haut
101 | Input02Level | R | 0 → 1
… | Input…Level | R | 0 → 1
106 | Input07Level | R | 0 → 1
107 | Input08Level | R | 0 → 1 | Etat de l'entree 1 : 0 etat logique bas, 1 etat logique haut
108 | Input01Counter MSB | R | 32b | Index du compteur associe a l'entree 1
111 | Input01Counter LSB | R | 32b | format : DOUBLE mot inverse swappe (DWord[i][sw])
112 | Input02Counter MSB | R | 32b | Index du compteur associe a l'entree 2
115 | Input02Counter LSB | R | 32b | format : DOUBLE mot inverse swappe (DWord[i][sw])
… | Input...Counter | R | 32b
136 | Input08Counter MSB | R | 32b | Index du compteur associe a l'entree 8
139 | Input08Counter LSB | R | 32b | format : DOUBLE mot inverse swappe (DWord[i][sw])